울산창조경제혁신센터 통신공사 시방서

2014. 12.

(재)울산경제진흥원

목   차

제1장    공   사   개   요

제2장    일   반   사   항

제3장 관 로 및 배 관 공 사

제4장    배   선   공   사

제5장    구 내 통 신 공 사

제 1 장  공 사 개 요

1.1. 공  사  명  :  울산창조경제혁신센터 통신공사
1.2. 통신설비 공사의 개요
본 공사는 상기한 건물의 신축에 따른 통신설비공사 일체로서 아래와 같은 공사종목을 시공한다.
(1) 정보통신설비공사
(2) TV설비공사
(3) 방송설비공사

1.3. 공사 범위
설계서에 기술한 범위의 완전한 시공으로 소기의 목적을 달성 시킬 수 있고 기능이 보장되는 범위

1.4. 공사기간 : 착공일로부터 25일

제 2 장   일 반 사 항
1.적용범위

1.1.1 이 시방서는 정보통신공사를 위한 표준시방서로서 정보통신공사업법 및 기타법규의 규제를 받는 정보통신공사에 일반적인 시공기준을 정하는 것이다.

1.1.2. 이 시방서는 정보통신공사 전반에 대한 공통사항으로 시공상 지켜야 할 기술적인 사항을 규정하며, 이 시방서에서 언급하지 않은 사항은 전문시방서 또는 공사시방서에 포함하도록 한다.

1.2. 용어의 정의

1.2.1. “표준시방서”는 시설물의 안전 및 공사시행의 적정성과 품질 확보 등을 위하여 시설물별로 정한 표준적인 시공기준으로서 발주자(청)의 전문시방서 작성과 설계자가 공사시방서를 작성하는 경우에 활용하기 위한 시공기준을 말한다.

1.2.2. “전문시방서”는 시설물별 표준시방서를 기본으로 모든 공종을 대상으로 하여 특정한 공사의 시공 또는 공사시방서의 작성에 활용하기 위한 종합적인 시공기준을 말한다.

1.2.3. “공사시방서”는 표준시방서 및 전문시방서를 기본으로 하여, 각 현장별 공사의 특수성ㆍ지역여건ㆍ공사방법 등을 고려하여 기본설계 및 실시설계도에 구체적으로 표시할 수 없는 내용과 공사수행을 위한 시공방법, 자재의 성능ㆍ규격 및 공법, 품질시험 및 검사 등 품질관리, 안전관리계획 등에 관한 사항을 기술한 것을 말한다.

1.2.4. “발주자(청)”는 건설공사 또는 건설기술용역을 발주하는 국가, 지방자치단체, 국가 또는 지방자치단체가 납입자본금의 2분의 1 이상을 출자한 기업체의 장 또는 정보통신공사업법 제2조 제11호의 ‘발주자’및 건설기술관리법 시행령 제3조 각 호에 정하는 자를 말한다.

1.2.5. “공사감독자”라 함은 공사계약 일반조건 제26조의 공사감독관 또는 「정보통신공사업법」제8조 및 「건설기술관리법」제27조의 규정에 의하여 책임감리를 하는 공사에 있어서는 당해 공사의 감리를 수행하는 감리원을 말한다.

1.2.6. “감리원”은 정보통신공사업법, 건축법, 건설기술관리법, 주택건설촉진법 등에서 정한 바에 따라 설계도서 및 기타 관계서류의 내용대로 시공되는지의 여부와 안전성능을 확인하고, 소관업무 등에 대한 기술지도를 할 수 있는 자를 말한다.

1.2.7. “수급인”이라 함은 공사계약 일반조건 제2조 제2호의 “계약상대자 또는 발주기관과 공사계약을 체결한 자연인, 법인”을 말한다. 하도급관계에 있어 하도급을 수행하는 건설업자는 포함하지 않는다.

1.2.8. “시공자”는 발주자(청)로부터 통신공사를 도급받은 건설업자 또는 정보통신공사업자를 말하며 하도급 관계에 있어서 하도급을 수행하는 정보통신공사업자를 포함한다.

1.2.9. “현장대리인”이라 함은 공사계약 일반조건  및 관계법에 의거하여 지정된 “공사 현장대리인 또는 계약된 공사에 적격하고 발주자(공사감독관에게 통지된 국가기술자격취득자,「정보통신공사업법」등 관계법령에 의하여 기술자로 인정하고 있는 자”로서, 공사에 관한 전반적인 관리 및 공사업무를 책임있게 시행할 수 있는 권한을 가진 정보통신기술자를 말한다.

1.2.10. “설계도서”란 건설기술관리법 등 관련 법령에서 규정한 기본설계 및 실시설계도, 설계계산서, 시방서, 발주자(청)가 특별히 필요하다고 인정하여 요구한 부대도면 및 기타 관련 서류를 말한다.

1.2.11. “경미한 변경”이란 공사시공에 있어서 현장에서의 마감상태, 작업 상태 등으로 인하여 기기 및 자재의 설치위치 또는 공법을 다소 변경하는 행위로서 경미한 변경은 설계자의 의견을 듣고 감리원과 협의하여 시공한다.

1.3. 시공자의 책무

1.3.1. 내역서 작성시공자는 계약 전에 설계도서에 명시된 내용을 숙지하고, 공사의 수행에 영향을 미치는 조건 등을 조사한 후 그 결과가 반영된 내역서를 제출하여야 한다.

1.3.2. 현장 확인 및 설계서의 검토

1.3.2.1. 시공자는 공사착공과 동시에 설계도서의 내용과 현장을 확인하여 이상 유무를 즉시 발주자에게 보고하여야 한다. 특히 설계상의 누락, 오류, 구조적 안정성 등의 이상 유무를 확인하여 그 결과를 발주자에게 보고하여야 한다.

1.3.2.2. 수급인은 설계서 검토 결과, 아래와 같은 경우가 있을 때에는 검토의견서를 발주자에게 제출하고 발주자의 해석 또는 지시를 받은 후에 공사를 시행하여야 한다.

①설계도서에 따라 시공할 시 하자 발생이 우려되는 경우

②공사계약일반조건 제19조 및 본 시방서 ‘설계변경’에서 규정된 설계 변경 및 연장사유가 있는 경우

1.4. 법규 우선 준수시공자는 이 시방서를 포함한 설계서의 내용이 관련 법규의 규정과 상호 모순될 경우는 관련법 규정을 우선하여 준수하여야 한다.

1.5. 설계도서의 적용 순위설계도서는 상호보완적인 효력을 가지고 있으며, 상호모순이 있거나 모호할 때에는 공사계약 일반조건에서 규정하는 바에 따른다.

1.6. 기기ㆍ설비의 기본요건

1.6.1. 기기의 검사, 표시, 설치와 사용

(1)검사기기를 판단할 때 다음 사항을 평가해야 한다.

①이 시방서의 규정에 맞게 설치하고, 사용할 때의 적합성

②다른 기기를 집어넣고 보호하도록 설계된 부분의 보호조치의 적합성을 포함한 기계적 강도와 내구성

③전선굴곡과 접속공사

④전기적 절연

⑤정상 사용 상태와 사용 중에 발생하는 비정상적 상태에서의 열 영향

⑥아크 영향

⑦형식, 크기, 전압, 전류용량, 특정한 용도에 따른 분류

⑧기기를 사용하거나 기기와 접촉하는 사람을 실제적으로 보호할 수 있는 기타 요인

(2)설치와 사용등록되거나 표지된 기기는 그 표지나 목록에 지지되어 있는 대로 사용 또는 설치해야 한다.

1.6.2. 전선 규격전선의 도체 굵기는 한국산업표준에 의하여 ㎟(단면적) 또는 ㎜(직경)로 나타내거나 국제적 통용기호로 나타낸다.

1.6.3. 절연의 상태보존배선은 설치가 완료되었을 때, 단락 또는 지락되지 않아야 한다.

1.6.4. 차단정격사고 시 전류를 차단하는 기기는 그 기기의 선로 단자에서 사용될 수 있는 공칭전압과 전류에 대하여 충분한 차단정격을 가져야 한다.

1.6.5. 회로 임피던스와 기타 특성과전류 보호기, 전 임피던스, 요소기기의 내 단락정격, 기타 보호되어야 할 회로 특성은 과전류 보호기가 회로의 요소기기에 심한 손상을 주지 않고 사고를 제거할 수 있도록 선정, 조치한다.

1.6.6. 열화작용동작 환경에서 사용할 수 있다고 확인할 수 없는 경우는 어떠한 전선이나 기기를 습기가 있는 장소 또는 물기가 있는 장소에 설치해서는 안 된다. 또한, 가스, 연기, 증기, 기타 전선이나 기기를 열화시키는 물질에 노출되는 장소, 온도가 지나치게 높은 장소에 설치하지 않아야 한다.

1.6.7. 시공방법기기는 정확하고 기능적인 방법으로 시공해야 한다.

(1)미사용 개구부박스류, 배선로, 캐비닛, 기기 케이스, 하우징 등에서 사용되지 않는 개구부는 효과적으로 밀폐하여 각각의 벽과 같은 기능을 하도록 해야 한다.

(2)지중함지중의 수납장치 내 전선은 설치나 유지관리를 위해 작업원이 지하 및 지중에 있는 함에 쉽고 안전하게 출입할 수 있도록 해야 한다.

(3)기기와 연결장치의 상태보존버스바, 배선단자, 애자, 기타 마감 면을 포함한 기기의 내부부품은 손상되지 않아야 하고 페인트, 회반죽, 세제, 연마제 또는 부식성 잔여물 같은 이물질로 오염되어서는 안 된다.

1.6.8. 기기의 설치 및 냉각

(1)설치기기는 부착된 표면에 견고하게 고정해야 한다.

(2)냉각장비류 중 노출면의 냉각을 자연환기 및 대류 원리에 의존하는 것은 노출면 상의 실내 공기 유동이 벽면 또는 인접된 기기에 의하여 방해되지 않도록 설치한다. 바닥설치용 기기는 최상단의 면과 인접하는 면 사이에 상승 난기류를 확산시키는 공간을 만든다.

1.6.9. 전기적 접속구리와 알루미늄의 특성이 서로 다르기 때문에, 압축단자, 압축 접속기와 납땜 러그 등과 같은 장치는 접속 가능한 전선 재질을 표시해야하고, 적절히 설치해서 사용해야 한다. 서로 다른 금속의 전선은 장치가 그러한 목적과 사용 상태로 표시되지 않으면, 서로 다른 금속도체간에(예 : 구리와 알루미늄, 구리와 구리 피복 알루미늄과 구리 피복 알루미늄) 물리적 연결, 단자나 접속기를 혼합하여 사용한다.

1.6.10. 기기의 작업 공간(공칭전압 600V 이하의 경우)기기를 항상 안전하게 운전하고 유지관리하기 위해서는 모든 기기 주변에 충분한 출입공간과 작업공간이 있어야 한다.

1.6.11. 충전부분의 보호(공칭전압 600V 이하의 경우)

(1)우발적인 접촉으로부터 충전부분 보호이 시방서에서 다르게 규정해 놓은 경우를 제외하고, 50V 이상에서 운전되는 기기의 충전부분은 우발적으로 접촉되는 것을 방지하기 위해 승인된 외함을 사용하거나, 기타의 방법으로 보호해야 한다.

(2)물리적 손상방지기기가 물리적 손상을 입기 쉬운 장소에 설치된 경우 손상을 견딜 수 있는 강도의 외함을 사용하거나 보호장치를 하여야 한다.

(3)경고표지노출된 충전부분이 있는 보호구역과 실의 입구에는 경고표지를 눈에 잘 띄게 설치하여 일반인의 출입을 방지해야 한다.

1.6.12. 아크발생 부분정상 동작 상태에서 아크, 스파크, 불꽃 또는 용융금속을 발생하는 기기 부분은 밀폐하거나 가연성 물질로부터 격리해야 한다.

1.6.13. 단로장치의 표시전동기 및 소형 전기기기, 기타 인입선, 간선 또는 전원의 분기회로에 대하여 이 규정에 규정된 각 단로장치는 이용 목적이 명확한 장소에 배치되는 경우를 제외하고 그 이용 목적을 명확히 표시해야 한다.

1.6.14. 기기 주변의 작업공간기기를 언제든지 그리고 안전하게 운전하고, 유지관리할 수 있도록 기기 주변에는 충분한 공간을 확보하여야 한다.

1.7. 관공서 및 기타 수속관련 법령, 조례 및 기준에 근거하여 관련되는 공사 시공상에 필요한 관공서 및 기타 기관에 제출할 서류와 수속은 기한 내에 수행한다.

1.8. 관계법규 및 제규정

1.8.1. 공사에 적용되는 주요 법, 령, 규칙, 기준 등은 아래와 같다.

(1)정보통신공사업법 및 령

(2)건축법, 건설산업기본법, 건설기술관리법 및 령, 규칙, 기준

(3)전기사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법 및 령, 규칙, 기준

(4)방송통신발전기본법

(5)전기통신기본법, 전파법, 방송법 및 령, 규칙, 기준

(6)소방법 및 령, 규칙, 기준

(7)산업안전보건법 및 령, 규칙, 기준

(8)항공법 및 령, 규칙

(9)방송통신설비의 기술기준에 관한 규정

(10)주택건설기준 등에 관한 규정

(11)접지설비·구내통신설비·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준

(12)방송 공동수신설비의 설치기준에 관한 고시

(13)옥외 구내선로 배선 단체표준(TTAS)

(14)주거용 건물에 대한 구내통신선로설비(TTAS)

(15)업무용 건물에 대한 구내통신선로설비(TTAS)

(16)산업표준화법에 의한 한국산업표준(KS)

(17)국토해양부 제정 건축전기설비 설계기준

(18)기타 본 공사와 관련한 관련 법령, 규칙, 고시, 명령, 조례 및 기준

1.8.2. 설계도서와 관계법규가 다른 경우는 관계법규에 따라 시공한다.

1.8.3. 설계도서와 관계법규에 명시되지 않은 사항은 감리원과 협의 시행한다.

2. 공사 현장 관리

2.1. 건설관계법규의 준수모든 공사는 건설관계 법령, 건설공사 기준, 지방 조례 등을 준수하여 시공하고 공사 시공에 필요한 관공서 및 기타 기관에 제출하여야 할 서류 및 수속 등은 시공자 부담으로 수행하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 이의 발생 시에는 서로 합의하에 이행토록 한다.

2.2. 정리, 정비 및 청소공사 현장 내의 제반자재, 기계기구 등의 정리정돈, 점검, 정비 및 청소를 철저히 하여, 현장을 청결하게 유지한다.

2.3. 사고, 재해 및 공해방지현장대리인은 공사시공에 수반하는 재해 및 공해방지를 위하여 건설기술관리법, 산업안전보건법 등 관계법령에 따라 다음 사항을 준수한다.

2.3.1. 공사 현장 주변의 건축물, 도로, 매설물, 통행인 등 제3자에게 재해가 미치지 않도록 한다.

2.3.2. 공사 현장 내의 사고, 화재 및 도난의 방지에 노력하고, 특히 위험한 장소의 점검은 주의 깊게 확인하여야 한다.

2.3.3. 공사 중의 소음, 진동, 먼지, 섬광 및 그 이외에 대해서도 적절한 조치를 하고, 공해가 발생하지 않도록 한다.

2.4. 응급조치안전사고, 재해 또는 공해가 발생하거나 발생의 우려가 있고 긴급을 요하는 경우에는 우선 필요한 조치를 신속히 취하고 그 경위를 발주자(청)와 감리원에게 보고한다.

2.5. 보호

2.5.1. 인접한 건물 및 설비에 대해서 보호를 필요로 할 때는 발주자(청) 또는 감리원과 협의하여 공사 진행 중이라도 즉시 보강하도록 한다.

2.5.2. 기존부분, 기공완료 부분, 미사용 기기 및 자재 등의 오염 또는 손상될 우려가 있는 것은 적절한 방법으로 보호를 한다.

2.6. 발생자재의 처리

2.6.1. 전문시방서 또는 공사시방서에 의해 발생자재를 인도하도록 정해지는 것은 지정된 장소에 정돈하고 서류를 첨부하여 감리원에게 제출한다. 다만, 불필요하다고 인정되는 것은 관계법규 등에 따라 적절한 조치를 한다.

2.6.2. 공사 진행 중 지장이 되는 장애물의 처리에 대해서는 발주자(청) 또는 감리원과 협의한다.

2.7. 뒷정리준공 시 가설물 등은 신속하게 철거하고 청소 및 뒷정리를 실시한다.

3. 자재관리

3.1. 자재

3.1.1. 품질기준

3.1.1.1. 시공자는 공사에 사용하는 자재(재료, 제품 및 기기를 포함한다.) 중에서 설계서에 품질기준이 명시되어 있는 품목은 그 품질기준에 적합한 신제품을 사용하여야 한다.

3.1.1.2. KS 표시품이 사용되어야 하며, KS 표시품이 없는 경우는 발주자(청) 또는 감리원의 승인을 받은 후 사용해야 한다.

3.1.1.3. 자재 구매 시 국가 및 국가기관에서 인정한 신기술자재, 신공법자재, 정부우수조달등록물품, 환경인증 제품 및 고효율에너지 기자재 인증을 받은 제품을 우선하여 사용한다.

3.1.1.4. 설계도서 및 공사비상서에 자재의 품질이 명시되지 않은 경우는 발주자(청)와 감리원에게 동등 이상의 자재 확인을 받은 후 선정한다.

3.1.1.5. 기기는 원칙적으로 제조자, 제조번호, 제조 연월일, 형식 및 성능 등을 명기한 명판을 부착한 것으로 한다.

3.1.2. 자재 관리

3.1.2.1. 검사 및 시험에 합격한 자재는 공사시방서에 따라 감리원이 지시한 장소에 정리 보관하고 불합격품은 즉시 공사장 밖으로 반출해야 한다.

3.1.2.2. 현장 보관 시 현장 내의 습기, 먼지 등으로 인한 자재의 손상 또는 기능 저하가 유발되지 않도록 조치하여야 한다.

3.1.2.3. 자재 관리 시 자재의 특성을 감안하여 변형, 부식, 파손 등 보관에 주의하며, 위험물 인화성 자재는 방화안전대책(소화기 설치 등)을 강구하여야 한다.

3.1.2.4. 보관된 기기나 자재를 보관장소로부터 반출할 경우는 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

3.1.3. 자재의 시험, 검사

3.1.3.1. 시험과 검사방법은 관계법규, 한국산업표준에 의하며, 기타 준용기준이 있을 때에는 이에 따른다.

3.1.3.2. 공사시방서에 명시되었거나 필요한 경우에는 반드시 기기, 자재 및 시공에 대한 시험 및 검사를 실시한다. 다만, 한국산업표준품과 제조업체 등의 시험성적서 및 검사 등에 의해 감리원에게 인정되는 것이나 경미한 사항에 대해서는 시험 및 검사를 생략할 수 있다.

3.1.3.3. 관공서 및 공공단체의 시험 및 검사를 필요로 하는 것은 그 시험 및 검사에 합격하여야 한다.

3.2. 지급자재

3.2.1. 지급자재의 종류, 수량 및 인도장소는 전문 시방서 또는 공사시방서에 따른다.

3.2.2. 지급자재의 인도 시에는 발주자(청) 또는 감리원 입회하에 검수하고, 시공자는 다른 자재와 구분하여 보관한다.

4. 시공

4.1. 일반사항

4.1.1. 정보통신공사는 정보통신공사업법 제14조에 의하여 등록된 자가 시공하여야 한다.

4.1.2. 공사는 설계도서에 표시된 제반설비가 그 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 설계도서, 공정표, 시공계획서, 제작도, 시공 상세도 등에 따라 발주자(청) 또는 감리원과 협의하에 철저히 시공한다. 다만, 명문화되지 않은 사항은 발주자(청) 또는 감리원과 협의한다.

4.1.3. 2개 이상의 공종을 중복하여 시공하는 경우는 설계도서를 기본으로 하여 구조안전성, 에너지절약성, 실내환경성 등을 감안하여 작업순서를 정한다. 다만. 해당 전문분야의 기준에 부합되게 한다.

4.1.4. 다른 분야 시공자와 협의하여 원만한 시공이 이루어져야 한다.

4.1.5. 정보통신기기를 구조물에 고정시키고, 배관 등에 과다한 변위가 발생하지 않도록 구속할 때 원칙적으로 구조물의 접속부에 손상이 발생하지 않도록 방지한다. 특히 ‘지진시 큰 변위를 발생할 가능성이 있는 방진장치가 설치된 기기’ 또는 ‘본체가 취성재료로 구성된 기기’ 등에 대하여 본체나 배관이 손상될 염려가 있을 경우는 접속부에 충분한 유연성을 확보한다.

4.2. 신기술, 신공법

4.2.1. 국가 및 국가 기관에서 인증을 받은 신기술, 신공법을 우선 채택하여 시공한다.

4.2.2. 새로운 기술ㆍ공법에 의한 설계변경을 요청하고자 할 때에는 다음의 자료를 첨부하여야 한다.

4.2.2.1. 전체공사 개요, 당초공법과 새로운 기술ㆍ공법 내용의 장단점 비교

4.2.2.2. 새로운 기술ㆍ공법 내용에 따른 구조적 안정성 검토서, 세부시공계획, 세부공정계획, 품질관리계획, 안전관리계획, 자재사용계획

4.2.2.3. 당초공법과 새로운 기술ㆍ공법의 세부공사비 내역 비교

4.2.2.4. 새로운 기술ㆍ공법 내용의 사용으로 인한 공사의 유지관리 및 운영비용 등에 미치는 영향의 예측

4.2.2.5. 기타 새로운 기술ㆍ공법 내용의 사용을 판단하는 데 필요한 자료 및 공사계약 일반조건 제19조의4제1항에 규정된 서류

4.3. 공정표

4.3.1. 공사 착공에 앞서 공정표를 작성하고 감리원의 승인을 받는다.

4.3.2. 공정표에 변경이 생기는 경우는 변경공정표를 즉시 작성하고 감리원의 승인을 받는다.

4.3.3. 별도계약한 공사와의 협의가 필요할 때는 발주자(청) 또는 감리원과 협의하여 조정을 받는다.

4.4. 시공계획서

4.4.1. 착공에 앞서 공사의 종합계획을 정리하여 작성하고, 감리원에게 제출한다.

4.4.2. 공정별로 기기, 자재 및 공법 등을 구체적으로 작성하고 발주자(청) 또는 감리원의 승인을 받는다.

4.5. 제작도, 시공 상세도면 및 견본 제출

4.5.1. 기기 제작 및 시공상 필요한 도면을 작성하고 필요한 경우에는 견본 또는 기기 및 제품 취급 설명서를 제출하여 발주자(청) 또는 감리원의 승인을 받는다.

4.5.2. 시공 상세도면에는 설계서대로 시공하기 위하여 발주자와 협의 및 조정하여야 할 조건과 타수급인, 관련기관과 시공 전 협의ㆍ조정이 이루어지지 않은 사항이 있을 경우는 이를 명시하여야 한다.

4.6. 공사보고서공정표 및 시공계획서에 의한 공사에 관한 진척사항, 작업내용, 자재의 반입, 소비, 기후조건 등 기타 감리원이 필요하다고 지시한 사항에 대해서는 정해진 기간까지 보고서를 제출한다.

4.7. 품질시험 및 검사

4.7.1. 시공자는 공사의 품질확보를 위하여 품질관리계획 또는 품질시험계획 등을 수립하고 발주자에게 제출하여 확인을 받아야 하며, 이에 따라 품질시험 및 검사를 실시하여야 한다.

4.7.2. 품질시험은 시방서에 명시되었거나 필요한 단계에서 반드시 실시하고, 그 결과를 감리원에게 보고한다.

4.7.3. 품질검사는 시방서에 명시되었거나 필요한 단계 또는 감리원이 지정한 공정에 도달한 경우에는 감리원의 검사를 받는다.

4.7.4. 시공 후에 검사가 불가능하거나 곤란한 공사부분은 감리원의 입회하에 시공한다.

4.7.5. 발주자는 품질검사 결과 부실공사 및 불량으로 평가한 항목에 대해서는 시공자에게 보완 또는 재시공을 요구할 수 있으며, 시공자는 이에 따라야 한다.

4.8. 안전보건관리

4.8.1. 시공자는 착공 시 또는 공사감독자의 지시에 의거 안전관리계획을 수립하여 발주자에게 제출하고, 이 계획에 따라 성실하게 안전관리를 수행하여야 한다.

4.8.2. 모든 공사는 산업안전보건법에 준용하여 산업재해 예방을 위한 기준을 준수하여야 하며, 산업재해 발생의 방지에 노력한다.

4.8.3. 공사 현장의 안전, 보건을 유지하기 위하여 안전보건관리체제를 구성하고, 안전보건규정을 작성한다.

4.8.4. 발주자(청) 또는 시공자는 표준 안전관리비용을 공사금액에 책정한다. 다만, 책정된 안전관리비용은 공사 현장의 재해 방지 및 근로자의 보건관리 목적에만 사용한다.

4.8.5. 발주자(청)는 공사의 안전한 수행을 위하여 정기 또는 수시로 수급인의 안전에 관한 제반의 관리상태를 점검 또는 진단하여 미흡하거나 잘못된 사항에 대한 시정 및 공사의 일시중단을 요구할 수 있으며, 이와 같은 요구가 있을 때에 수급인은 즉시 시정조치하거나 공사를 일시 중단하여야 한다.

4.9. 운전 및 유지관리

4.9.1. 설비 및 장비는 일정 기간 이상 시운전하여 이상 유무를 확인해야 한다.

4.9.2. 운전에 필요한 사항은 충분한 교육을 시행하고 운전절차에 대한 상세한 사항을 서류로 제공해야 한다.

4.9.3. 시공자는 발주자(청)에게 공사목적물인 기기 또는 시스템의 운전 및 유지관리에 필요한 전반적인 사항에 대하여 시범 및 교육을 시행하여야 한다.

5. 준공검사

5.1. 발주자청)의 검사

5.1.1. 발주자는 준공예정일 전에 자재, 시공 및 설비기기의 작동상태가 계약문서에 명시된 기준에 적합한지를 확인하는 예비점검을 실시할 수 있다.

5.1.2. 발주자는 예비점검 결과 기준에 적합하지 않은 미비사항이 있을 경우 이에 대한 시정조치를 시공자에게 요구할 수 있으며, 시공자는 시공조치를 완료한 후에 준공검사원을 제출하여야 한다.

5.1.3. 공사가 완료되었을 때에는 공공전문기관 등의 시험 및 검사를 필요로 하는 것은 그에 따른 시험 및 검사에 합격해야 한다.

5.2. 준공검사시공자는 감리원 입회하에 다음의 시험과 확인을 하고 발주자(청), 관공서 및 이에 준하는 공공기관의 준공검사를 받아야 한다.

5.2.1. 각종 설비의 외관 및 정돈상태의 확인

5.2.2. 각종 설비의 동작시험

5.2.3. 준공서류의 준비상태

5.2.4. 각종 설비가 설계도서에 나타내는 용량 및 성능을 확보하여야 하고, 정상적으로 동작이 가능한지 여부를 확인하고 설비가 주위 환경에 장애를 주지 않도록 한다.

6. 기록

6.1.1. 협의 및 지시사항에 대해서는 그것들의 경과 내용을 기록하고, 정리 보관한다.

6.1.2. 시험 및 검사에 대해서는 기록을 하고, 정리 보관한다.

6.1.3. 공사공정의 주요 부분 등에서 매입, 은폐 등으로 준공 시에 확인이 불가능한 부분은 공사 현장을 사진 또는 최신의 영상물로 찍어 정리보관한다.

6.1.4. 감리원의 지시가 있는 때에는 그 기록 또는 사진을 제출한다.

6.1.5. 시공일지, 감리일지는 당일 그 내용을 기록하고 정리 보관한다.

6.1.6. 모든 기록은 정리하여 색인 후 준공서류로 제출한다.

7.  제출물준공검사 후 시운전을 수행하고, 다음에 표시한 과계 도면 등 서류를 발주자(청) 또는 감리원에게 제출하여 이에 대한 확인 및 승인 후 공사를 인계한다.

7.1.1. 준공검사 필증

7.1.2. 준공도면

7.1.3. 준공사진

7.1.4. 허가청 등의 허가서류 및 검사필증

7.1.5. 각 설비별 자재 성능시험성적서 및 검사증

7.1.6. 각 설비별 주요자재 목록

7.1.7. 각 설비별 자재 취급설명서

7.1.8. 기기에 부속된 공구류 및 예비품

7.1.9. 안전관리비 사용내역

7.1.10. 기타 준공 서류

8.  시공 상세도면 작성

8.1. 목적시공 상세도면의 작성에 대하여 현장 기능공 등 관계자가 쉽게 이해할 수 있도록 공정별 시공 상세도면을 체계적이고 내실 있게 작성하기 위한 요령을 마련하여 활용하는 데 있다.

8.2. 정의시공 상세도면은 실시설계도서에 포함된 각종 상세도면 외에 시공자가 설계도서에 표시된 내용을 구체적으로 구현하기 위하여 어떤 수단과 방법 등으로 시공할 것인지의 검토결과를 도면으로 작성하는 것을 말한다.

8.3. 기본원칙

8.3.1. 표준시방서 및 공사시방서의 작성요령을 참고하여 작성한다.

8.3.2. 기타 공사의 구조ㆍ설비ㆍ용도?형태ㆍ규격, 시공방법 등에 관한 실시설계 상세도면과 상호 유기적으로 연계되도록 작성한다.

8.3.3. 설계자가 작성한 설계도서에 대한 시공 상의 문제점을 해결하고, 합리적이고 능률적이며 견실한 시공이 되도록 작성한다.

8.3.4. 발주자(청)는 특정 공사 등에서 구분이 애매하고, 중복되어 혼선이 발생되지 않도록 공사시방서에 시공 상세도면 작성 목록을 지정하여 작업량과 설계수준을 명확히 할 수 있게 한다.

8.3.5. 시공 상세도면은 시공기술자의 책임으로 작성하여야 하며, 공정별 전문분야의 전문건설 하도급업체 등의 의견을 반영한다.

8.3.6. 건축물의 대형화?복합화?전문화 추세에 따른 설계의도와 수준에 부합되게 일정한 형식과 내용을 충족시키도록 한다.

8.3.7. 하도급업체의 시공수준과 관련한 작업과정, 방법, 기술능력 등에 대하여도 포함되도록 한다.

8.3.8. 완성된 도면은 발주자(청), 설계자, 감리원, 시공자가 협의하여 최종적으로 확정 제출한다.

8.4. 2개 이상 공종이 겹치는 부분의 시공 상세도면

8.4.1. 건축 또는 기계분야 등과 상호 중복된 부분의 시공 상세도면은 건축 상세도면을 기본으로 하고 외관 및 간섭을 고려한 배치도면을 포함하여, 구조안정성ㆍ작업순서 및 해당 분야의 구분에 부합되도록 작성한다.

8.4.2. 해당분야의 전문 시공업체는 시공 상세도 작성에 협력한다.

8.5. 책임과 의무

8.5.1. 시공 상세도면의 작성 시공에 대한 책임과 의무는 공사계약의 일반원칙에 의한다.

8.5.2. 시공자는 시공 상세도면에 책임을 진다.

8.6. 구성체계ㆍ표현방법, 표준 등도면의 크기 양식은 산업표준화법에 의한 한국산업표준으로 작성한다.

제 3 장   관 로 및 배 관 공 사

1.  가설공사

1.1. 공사용 가설공급시설당해 공사의 필요한 시설을 합리적으로 수행할 수 있도록 하기 위해 공인받은 기존시설에 접속하고, 자재 및 공법은 전문용역업체의 지침에 따르거나 전문용역업체에 의뢰한다.각종시설은 공사시행에 방해되지 않도록 배치하고 필요에 따라 재배치한다.

1.2. 현장보안 및 표지판

1.2.1. 현장보안공사착수 후 조속한 시일 내에 현장인원이 아닌 자가 건물 내로 무단 출입하거나 배회하지 못하게 하고, 도난에 대비할 수 있도록 지상층과 출입이 가능한 곳에 보안 시설을 한다. 발주자의 보안 계획과 맞추어야 한다.

1.2.2. 공사표지판수급인은 건설산업기본법 제42조 규정에 의하여 건설공사 현황의 표지를 설치하여야 한다.

1.2.3. 가설사무실

1.2.3.1. 공사감독자의 현장사무소건설기술관리법 시행령 제105조에 의한 공사감독자 수가 상주근무할 수 있는 바닥면적이 충분히 확보되어야 하고, 근무자 각각의 책상과 의자가 준비되어야 한다.

1.2.3.2. 수급인의 현장사무소

(1) 실내마감, 가구 및 냉ㆍ난방 시설을 갖추고 현장관리직원 사무실을 갖추어야 한다. 근무인원수를 감안한 책상 및 의자와 공정관리 등에 소요되는 비품을 갖추어야 한다.

(2) 공정표 및 기타 자료를 부착할 수 있는 상황판과 승인받은 견본을 보관할 수 있는 선반을 마련해야 한다.

(3) 전기공급시설, 통신시설, 화재예방시설, 기타보안 및 안전방재시설을 설치하여야 한다.

1.3. 가설시설물의 철거

1.3.1. 임시시설물은 준공 전에 현장에서 철거하여야 한다.

1.3.2. 기초구체콘크리트 및 지중의 매설물은 30㎝ 이상 깊이까지 제거하여야 한다.

1.3.3. 임시공급시설의 설치 또는 사용으로 입은 손상을 청소하고 보수해야 하며, 영구시설물은 명시된 상태로 복구해야 한다.

2.  토공사(일반사항)

2.1. 일반사항

2.1.1. 관련 시방절이 시방서에 명시되지 않은 사항은 (국토교통부 표준시방서) 중 토공사의 해당사항에 따라야 한다.

2.1.2. 범위이 시방서는 정보통신공사의 기초 및 관로의 터파기, 되메우기 등에 관하여 적용한다.

2.1.3. 한국산업규격KS IEC)

(1)KS F 2312 흙의 다짐 시험방법

(2)KS F 2306 흙의 함수비 시험방법

2.2. 자재이 시방서에 명시되지 않은 사항은 (국토교통부 표준시방서) 건축공사표준시방서 중 해당사항에 따른다.

2.2.1. 되메우기 재료

2.2.1.1. 되메우기 및 성토의 재료는 공사시방서에 따르며, 공사시방서에 그 내용이 없는 경우에는 공사감독자의 승인을 얻어 사질토 또는 굴착된 흙 중에 체가름하여 잡석이나 다짐에 방해되는 이물질을 제거한 흙을 사용한다.

2.2.1.2. 바닥 콘크리트 밑의 되메우기 재료 및 다짐방법은 공사시방서에 따른다.

2.3. 시공

2.3.1. 터파기

2.3.1.1. 굴착면이 안정된 형상으로 유지되도록 균형 있게 잘 파나간다.

2.3.1.2. 땅파기에 앞서 굴착사면이 붕괴의 염려가 있을 경우에는 흙막이를 하며 굴착 바닥면에 암반이 도출되는 경우 공사시방서에 따른다.

2.3.1.3. 파이프류 및 도관을 묻는 줄터파기는 설계도면에 의하여 행하고 공사감독자의 지시에 따른다.

2.3.1.4. 굴착장비를 투입할 경우 장비의 전도, 추락을 막기 위하여 작업지반을 견고히 다진 다음 충분한 점검을 실시하고, 작업대를 사용할 경우 구조 및 안정성 확보에 대하여 확인하도록 한다.

2.3.1.5. 기 시공된 파이프나 지하수 양수펌프 등은 굴착하는 동안 파손되지 않도록 한다.

2.3.2. 지하매설물 조사, 보호 및 복구

2.3.2.1. 지하매설물 확인

(1) 시공구간의 지하매설물 확인은 공사하기 전 설계도면을 참조하여 지장물을 확인하여야 하며 지하매설물 유무를 도면에 작성하여 시공 전 공사감독자에게 제출하고, 굴착작업은 지하매설물이 훼손되지 않도록 주의하여 시공한다.

(2) 주요 지하매설물에 대하여는 해당 법규에 따라 관리자에게 사전 통보하여 관리자가 입회한 후 굴착작업을 시행하여야 한다.

(3) 지하매설물 훼손 시에는 즉각 응급조치를 함과 동시에 공사감독자 및 관할 지하매설물 관리자에게 연락하여 적절한 조치를 강구하여야 한다.

(4) 지하매설물에 의해 시공위치의 변경이 필요한 경우 전문기술자의 검토서를 공사 감독자에게 제출, 승인을 받은 후 시공하여야 한다.

2.3.2.2. 지하매설물 보호 및 복구

(1) 매설물의 위치 및 심도 확인은 반드시 시공 전에 현장조사를 통하여 확인되어야 하며, 지장물 매설상황이 설계도서에 명시되어야 한다. 매설물의 보호 및 복구는 감리원이 지시한 설계도서에 의하여 시공하여야 하며, 필요에 따라 감리원의 입회를 받아야 한다. 매설물 처리에 대한 공정 및 수량은 감리원의 승인을 받아야 한다.

(2) 현장에는 전담직원을 두고 감리원의 지시사항을 준수하여야 하며 수시로 점검, 보수하여야 한다. 특히 관류의 이음, 곡관, 분기관, 단관부 및 맨홀의 부속품, 밸브 갱 내외의 이동부 등의 약점개소는 중점적으로 점검하고 보호공의 보수, 보강에 유의하여야 한다.

(3) 만일, 매설물에 이상이 발생하였을 때에는 즉시 담당원에게 연락하고, 조속히 보수하거나 감리원이 지시하는 사항에 대하여 적극 협력하여야 한다.

(4) 특히 가스관, 수도관, 하수도관 등의 사고에서 2차 피해의 우려가 있을 때에는 시공자는 조속히 교통의 차단, 통행자, 인근주민의 대피유도, 부근의 화기금지 등 필요한 조치를 강구함과 동시에 담당원, 경찰서, 소방서 등의 유관기관 관계자에게 연락하여야 한다.

2.3.3. 관련사항시공시 다음 관련사항을 고려하여야 하고 적절한 공사비가 반영되어야 한다.

2.3.3.1. 매설물의 수시점검 및 수리에 필요한 노면 복공판의 철거, 복구 및 점검용 발판의 설치

2.3.3.2. 수도관의 절곡부, 분기부의 보강

2.3.3.3. 각종 지하매설물 주변 굴착은 인력파기를 원칙으로 한다.

2.3.3.4. 중요 지하매설물(도시가스관, 대형 상수도관 등)의 점검을 위한점검통로를 설치하여야 한다.

2.3.4. 배수 및 지수

2.3.4.1. 지표수 및 지하수가 굴착면에 유입되는 것을 방지해야 하며, 대지 및 주위지역으로부터 지표수의 넘침을 방지해야 한다.

2.3.4.2. 공사에 장애가 되는 지하수, 우수, 고인 물, 외부로부터의 유입수 등은 중력배수를 시키거나 강제배수를 시켜야 하며, 필요시에 시멘트 약액주입 등으로 지수시켜야 한다.

2.3.4.3. 배수 또는 지수는 공사시방서에 따른다.

2.3.4.4. 배수 및 지수 등으로 공사장 인접지반 및 시설물에 지장을 주지 않아야 한다.

2.3.4.5. 배수를 중단할 때에는 지하수위의 상승으로 인한 구조체의 부상, 보일링 등이 발생하지 않도록 한다.

2.3.4.6. 직업기초인 경우 지하수로 인하여 기초 저면의 지반이 손상되지 않도록 한다.

2.3.5. 기초바닥 고르기

2.3.5.1. 기초 터파기가 소정의 깊이까지 도달하면 기초바닥은 공사감독자의 검사, 승인을 받는다.

2.3.5.2. 기초바닥면은 특기할 만한 지시사항이 없는 한 평탄하게 있는 그대로 둔다.

2.3.5.3. 기초바닥면은 흐트러지지 않도록 하고 굴착 지반면에 흐트러진 부분이 있을 때는 공사감독자와 협의하여 자연지반과 동등 이상의 지내력을 갖도록 조치한다.

2.3.5.4. 굴착 지반면을 직접 지지지반으로 할 경우 기계굴착을 하면 기계의 중량이나 진동으로 지지지반이 흐트러질 염려가 있으므로 기초바닥면 위에서 약 100~200mm 여유를 두고 기계 굴착을 중지하고 잔여분은 삽 등으로 인력 터파기를 실시한다.

2.3.5.5. 말뚝 기초의 경우, 말뚝에 손상이 가지 않도록 기초바닥을 정리한다.

2.3.5.6. 설계도서에 명시된 깊이 내에서 충분한 기초지지 지반이 나올 경우 그 위치가 동결 심도 이하인지를 확인하고 동결심도 이하가 아닌 경우는 기초가 동결심도 아래에 위치하도록 더 깊이 터파기를 한다.

2.3.6. 되메우기, 성토 및 땅고르기

2.3.6.1. 지해구체공사 종료 후 되메움 시기는 흙의 반입방법, 다짐방법, 콘크리트강도 등을 고려하여 구조물에 손상이 없도록 결정한다.

2.3.6.2. 되메우기에 앞서 구조체에 붙어 있는 거푸집 등은 완전히 제거한다.

2.3.6.3. 되메우기 흙의 재료는 공사시방서에 따른다. 공사시방서에 그 내용이 없는 경우에는 공사감독자의 승인을 얻어 사질토 또는 굴착된 흙 중에 체가름하여 잡석이나 다짐에 방해되는 이물질을 제거한 흙을 사용한다.

2.3.6.4. 모래에 되메우기 할 경우 충분한 물다짐을 실시하고, 일반 흙으로 되메우기 할 경우에는 두께 약 (300)mm마다 다짐밀도의 규정 또는 공사시방서에서 요구하는 다짐밀도로 다진다. 다짐밀도의 규정 또는 공사시방서에 명기되어 있지 않을 경우에는 다짐밀도 95% 이상으로 다진다.

2.3.6.5. 되메우기시 충분한 다짐(상대다짐도 95%)을 하여 건물 완성 후 건물 주위의 흙이 침하하여 묻혀 있는 가스관, 상하수도관, 통신설비 등에 영향이 없도록 한다.

2.3.6.6. 초연약지반 위에 성토를 할 경우에는 지반공학 전문가의 자문에 따라 적절한 지반개량공법을 선택하여 지반 개량을 실시한 후 성토를 한다.

2.3.6.7. 바닥 콘크리트 밑의 되메우기 재료 및 다짐방법은 공사시방서에 따른다.

2.3.6.8. 성토의 재료는 공사시방서에 따른다. 공사시방서에 그 내용이 없는 경우에는 공사감독자의 승인을 받아 잡석이나 다짐에 방해되는 이물질을 제거한 흙을 사용한다.

2.3.6.9. 땅고르기 면은 평탄하게 고르면서 청결하고 보행에 견딜 정도로 다진다.

2.3.7. 잔토처리

2.3.7.1. 잔토는 수평이동과 수직이동의 용도에 맞는 장비를 적절히 조합 및 선정하여 처리한다.

2.3.7.2. 잔토를 운반하는 트럭은 과적을 피하고 운반 중 흙이 넘쳐흐르지 않도록 하고 덮개를 씌워 운반한다. 또한 타이어 등에 붙은 흙이 도로를 더럽히지 않도록 한다.

2.3.8. 한랭기후에 대한 주의

2.3.8.1. 기초 터파기 바닥면은 동결되지 않도록 한다. 동결할 경우에는 공사감독자와 협의하여 동결토는 제거하고 양질의 재료로 치환하는 등의 자연지반과 동등 이상의 지내력을 갖도록 조치한다.

2.3.8.2. 되메우기, 성토 및 땅고르기에는 동결토사를 사용해서는 안 된다.

2.3.9. 현장 품질관리

2.3.9.1. 시공자의 자체검사 및 시험

(1) 밀도시험은 KS F 2311(모래치환법에 의한 흙의 밀도 시험방법)과 시공자의 품질관리계획에 정한 빈도에 따라 다져진 메우기와 되메우기를 시험하고 명시된 요건을 만족하는지 확인해야 하며, 다음을 따라야 한다.

①넓은 수평구역 : 메우기 또는 되메우기 100㎡마다 1회

②한정된 구역 : 메우기, 되메우기의 각 층마다 1회

(2) 실내시험은 KS F 2312(흙의 다짐 시험 방법)에 따라 다짐시험을 실시해야 한다. 본바닥이나 다져진 메우기의 현장시험은 KS F 2311(모래치환법에 의한 흙의 밀도 시험방법)에 따라야 한다.

(3) 함수량시험은 KS F 2306(흙의 함수비 시험방법)에 따라 다져진 메우기와 되메우기에 실시하며 시험빈도는 밀도시험에 명시된 것과 같다.

2.3.9.2. 공사감독자의 검사

(1) 현장준비, 땅깎기와 다듬기, 땅파기, 메우기, 되메우기 시공은 공사감독자의 검사를 받아 실시해야 한다. 공사감독자는 메우기와 되메우기 재료의 안정성, 다지기에 대한 최적함수량 및 다짐도 등을 평가하기 위해서 적절한 현장 및 실내시험을 실시한다. 명시된 요건을 만족하지 않는 메우기 또는 되메우기는 요건이 충족될 때까지 제거하거나 다시 다져야 한다.

(2) 깎기와 다듬기, 땅파기, 수분조정, 메우기, 되메우기 및 다지기 절차 등은 작업이 차례로 이행되는 대로 공사감독자의 승인을 받아야 한다. 만족스럽지 못하다고 판정된 공사나 승인을 받기 전에 이어진 작업으로 흐트러진 공사는 공사감독자가 승인하는 방법으로 보수해야 한다.

(3) 흙 시료는 공사감독자가 요구하는 대로 일정한 위치에서 채취해서 제공해야 한다.

3.  통신인입 관로

3.1. 일반사항

3.1.1. 적용범위이 시방서는 정보통신공사의 옥외관로공사에 적용한다.

3.1.2. 관련 시방절이 공사와 관련이 있는 사항중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의 해당 사항에 따른다.

3.1.2.1. 관로 및 배관공사

3.1.2.2. 배선공사

3.1.2.3. 접지설비

3.1.3. 시공전협의

3.1.3.1. 맨홀 또는 핸드홀은 감독관과 협의하여 위치를 확정하여야 한다.

3.1.3.2. 관로공사시 타 공종의 매입되는 시설물과 중복을 방지하기 위하여 시공 전에 타공종 수급인과 충분한 협의를 하여야 한다.

3.1.3.3. 통신용 지중관로 매설공사 및 통신맨홀 또는 핸드홀 설치위치의 지반고와 토량에 대하여는 토목공사 수급인과 사전에 협의하여야 한다.

3.1.4. 참조규격다음 규격은 이 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

3.1.4.1. 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정

3.1.4.2. 접지설비ㆍ구내통신설비ㆍ선로설비 및 통신공동구 등에 관한 기술기준

3.1.4.3. 한국산업규격KS)

(1)KS C 8431 경질폴리염화비닐전선관

(2)KS C 8433 커플링(경질 비닐 전선관용)

(3)KS C 8434 코넥터(경질 비닐 전선관용)

(4)KS C 8454 합성수지제 휨(가요) 전선관

(5)KS C 8455 파상형 경질 폴리에틸렌 전선관

(6)KS C 8456 합성수지제 휨(가요) 전선관용 부속품

(7)KS D 6021 상하수도·전기·통신용 맨홀 뚜껑 및 틀

(8)KS M 3413 발포 중심층을 갖는 공압층 염화비닐관

(9)KS M 6020 유성도료

(10)KS M 6030 방청도료

3.2. 자 재

3.2.1. 배관관로의 종류 및 크기는 설계도면 및 공사시방서에 따른다.

3.2.2. 통신인입 맨홀

3.2.2.1. 맨홀 규격 및 철근배근은 설계도면 및 공사시방서에 따른다.

3.2.2.2. 통신인입 맨홀에 뚜껑은 KS D 6021에 적합한 제품을 사용한다.

3.2.2.3. 맨홀 내 케이블 받침대 및 걸이의 재질은 일반구조용 압연강재이며 용융아연 도금한 제품을 사용한다.

3.2.3. 핸드홀

3.2.3.1. 핸드홀의 규격은 설계도면 및 공사시방서에 따른다.

3.2.3.2. 핸드홀 뚜껑은 철판으로 제작하고 KS M 6030에 적합한 방청도료를 사용하고 KS M 6020에 적합한 지정색의 유성도료를 사용한다.

3.3. 시 공수급인은 동시 시행되는 관련 타공사(도로, 단지조성, 상수도, 우수관, 통신관로, 가로등관로)의 공법 및 공정 등을 비교 파악하여야 한다.

3.3.1. 인입배관1)국선의 인입배관은 국선의 수용 및 교체, 증설이 용이하게 시공될 수 있는 구조로서 다음 각 호와 같이 설치되어야 한다.

3.3.1.1. 배관의 내경은 선로외경(다조인 경우에는 그 전체의 외경)의 2배 이상이 되어야 하며, 주거용 건축물 중 공동주택의 인입배관의 내경은 다음 각목의 기준을 만족하여야 한다.

(1) 20세대 이상의 공동주택 : 최소 54㎜ 이상

(2) 20세대 미만의 공동주택 : 최소 36㎜ 이상

3.3.1.2. 국선 인입배관의 공수는 주거용 및 기타건축물의 경우에는 1공이상의 예비공을 포함하여 2공 이상, 업무용건축물의 경우에는 2공 이상의 예비공을 포함하여 3공 이상으로 설치하여야 한다. 다만, 통신구 또는 트레이 등의 설비를 설치할 경우에는 향후 증설을 고려하여 여유공간을 확보한다.

3.3.2. 지하관로2)

3.3.2.1. 사업자가 설치하는 지하관로의 공수는 “수용케이블조수+예비관공수”로 적용한다

3.3.2.2. 제1항의 규정에 의한 수용케이블조수는 “계획케이블조수× 환경배율”로 적용한다.

(1)계획케이블 조수

(2)환경배율

3.3.2.3.  제1항의 규정에 의한 예비관 공수는 다음 표와 같이 산출한다.

3.3.3. 지하관로의 관경3)사업자가 설치하는 지하관로의 관경은 다음과 같이 사용한다. 다만, 지하관로를 사용하지 않고 직접 매설할 수 있는 광섬유케이블 보호관의 관로 관경은 예외로 할 수 있다.

3.3.4. 관로 등의 매설기준4)

3.3.4.1. 관로에 사용하는 관은 외부하중과 토압에 견딜 수 있는 충분한 강도와 내구성을 가져야 한다.

3.3.4.2. 지면에서 관로상단까지의 거리는 다음 각 호의 기준에 의한다. 다만, 시설관리기관과 협의하여 관로보호조치를 하는 경우에는 다음 각 호의 기준에 의하지 아니할 수 있다.

(1) 차도 : 1.0m 이상

(2) 보도 및 자전거도로 : 0.6m 이상

(3) 철도ㆍ고속도로 횡단구간 등 특수한 구간 : 1.5m 이상

3.3.4.3. 관로 상단부와 지면사이에는 관로보호용 경고테이프를 관로 매설경로에 따라 매설하여야 한다.

3.3.4.4. 관로는 가스 등 다른 매설물과 50㎝ 이상 떨어져 매설하여야 한다.  다만, 부득이한 사유로 인하여 50㎝ 이상의 간격을 유지할 수 없는 경우에는 보호벽의 설치 등 관로를 보호하기 위한 조치를 하여야 한다.

3.3.4.5. 맨홀 또는 핸드홀 간에 매설하는 관로는 케이블 견인에 지장을 주지 아니하는 곡률을 유지하는 등 직진성을 유지하여야 한다.

3.3.5. 지중통신선5)

3.3.5.1. 지중통신선을 지중강전류전선으로부터 30㎝(지중강전류전선이 특고압일 경우에는 60㎝) 이내의 거리에 설치하는 경우에는 지중통신선과 지중강전류전선 간에는 설치장소에서 발생할 수 있는 화염에 견딜 수 있는 격벽을 설치하여야 한다. 다만, 전기용품안전관리법에 의한 전기용품기술기준 중 수직트레이 불꽃시험에 적합한 보호피복을 사용하고 상호 접촉되지 아니하도록 설치하는 경우로서 지중강전류전선 설치자의 승낙을 얻은 경우에는 예외로 할 수 있다.

3.3.5.2. 지중통신선의 금속체의 피복 또는 관로는 지중강전류전선의 금속체의 피복 또는 관로와 전기적 접촉이 있어서는 아니 된다. 다만, 전기철도 또는 전기궤도의 귀선으로부터 누출되는 직류전선에 의한 부식 또는 강전류 설비로부터 방송통신설비에 유입되는 위험전류를 방지하거나 제한하기 위하여 휴즈ㆍ개폐기 또는 이와 유사한 보안장치를 통하여 접속하는 경우에는 예외로 할 수 있다.

3.3.6. 맨홀 또는 핸드홀의 설치기준6)(3.3.6.1 ~ 3.3.6.4)

3.3.6.1. 맨홀 또는 핸드홀은 케이블의 설치 및 유지ㆍ보수 등의 작업 시 필요한 공간을 확보할 수 있는 구조로 설계하여야 한다.

3.3.6.2. 맨홀 또는 핸드홀은 케이블의 설치 및 유지ㆍ보수 등을 위한 차량출입과 작업이 용이한 위치에 설치하여야 한다.

3.3.6.3. 맨홀 또는 핸드홀에는 주변 실수요자용 통신케이블을 분기할 수 있는 인입 관로 및 접지시설 등을 설치하여야한다.

3.3.6.4. 맨홀 또는 핸드홀 간의 거리는 246m 이내로 하여야 한다. 다만, 교량ㆍ터널 등 특수구간의 경우와 광케이블 등 특수한 통신케이블만 수용하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

3.3.6.5. 맨홀 및 핸드홀 내에서는 배관 및 케이블은 관통되지 아니하고 인입 또는 인출된 관로 인입부분은 누수가 되지 않도록 실링 컴파운드로 밀실하게 시공하여야 한다.

3.3.6.6. 맨홀은 지하수 침입이 용이하지 아니한 방법으로 시공하여야 하며, 침입한 물이 용이하게 배수되도록 시공한다.

3.3.6.7. 맨홀 내 설치되는 모든 철제류는 부식방지 처리가 된 제품이거나 부식이 되지 않는 제품을 사용한다.

4.  금속전선관

4.1. 일반사항

4.1.1. 관련 시방절

4.1.1.1. 관로 및 배관공사 일반사항

4.1.1.2. BOX 및 BOX COVER

4.1.1.3. 배선공사

4.1.1.4. 구내접지공사

4.1.2. 참조규격다음 규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

4.1.2.1. 한국산업규격KS)

(1)KS C IEC 60614-1 저압 전기설비

(2)KS C 8401 강제 전선관

(3)KS C 8438 금속제 전선관류의 부속품 통칙

(4)KS C 8460 금속제 전선관용 부속품

(5)KS C 8461 노출배관용 부속품(전선관용)

(6)KS D 8304 전기 아연 도금

(7)KS D 8308 용융 아연 도금

(8)KS M 6030 방청도료

(9)KS M 6020 유성도료

4.2. 자재

4.2.1. 금속전선관

4.2.1.1. 전선관 및 부속품

(1) 전선관은 KS C 8401에 적합한 후강전선관을 사용하여야 한다.

(2) 전선관용 부속품은 KS C 8460에 적합한 후강전선관 규격을 사용하여야 한다.

(3) 금속제 및 황동 또는 동으로 견고하게 제작한 것을 사용한다.

(4) 관의 두께는 콘크리트에 매입할 경우는 1.2㎜ 이상, 그 밖의 경우는 1.0㎜ 이상으로 한다. 다만 이음매가 없는 길이 4m 이하의 것을 건조한 노출 장소에 사용하는 경우는 0.5㎜ 이상을 사용한다.7)

(5) 관의 끝부분 및 내면은 전선의 피복이 손상이 가지 않도록 매끈한 것을 사용한다.

(6) 관의 굵기는 설계도면에 의한다.

(7) 전선관용 부속품은 특수한 것을 제외하고 KS규격에 적합하여야 하며, 별도 지시가 없는 한 박스류에는 커버 부착형을 사용하여야 한다.

4.3. 시공

4.3.1. 금속관배관

4.3.1.1. 금속관은 직접 지중에 매설하여서는 안 된다. 다만 공사 상 부득이하여 후강전선관을 사용하여 이것에 방수, 방식방지 조치로서 주트(황마)를 감거나 콘크리트로 감싸는 등의 방호조치를 하는 경우에는 그렇지 않다.

4.3.1.2. 금속관 및 그 부속품은 녹이나 부식이 발생할 우려가 있는 부분에는 방청도료를 칠하여 보호한다.

4.3.1.3. 배관의 내경은 배관에 수용되는 케이블단면적의 총합계가 배관 단면적의 32% 이하가 되도록 하여야 한다.8)

4.3.1.4. 배관의 굴곡은 가능한 한 완만하게 처리하여야 하되, 곡률반경은 배관내경의 6배 이상으로 한다. 이 경우 엘보 등 부가장치를 사용하여서는 아니 된다.

4.3.1.5. 전선관은 3개소를 초과하는 직각 또는 직각에 가까운 굴곡개소를 만들어서는 아니 된다.

4.3.1.6. 배관의 길이가 30m를 초과하는 경우에는 풀박스를 설치하여야 한다.

4.3.1.7. 배관의 1구간에 있어서 굴곡개소는 3개소 이내이어야 하며, 1개소의 굴곡각도는 90° 이내로 하며 3개소의 합계는 180° 이내이어야 한다.

4.3.2. 관 및 부속품의 연결과 지지

4.3.2.1. 금속관 상호는 같은 재질의 커플링으로 접속하며, 이 경우 조임 등은 확실하게 한다.

4.3.2.2. 금속관과 박스, 그 밖의 이와 유사한 것과 접속하는 경우에 틀에 끼우는 방법이 아닐 때에는 다음 각 호에 의하며, 박스 또는 캐비닛 접속부분의 양끝은 견고하게 조인다. 다만, 부싱 등으로 견고하게 부착할 경우에는 로크너트를 생략할 수 있다.

(1) 박스나 캐비닛은 노크아웃의 지름이 금속관의 지름보다 큰 경우, 박스나 캐비닛의 내ㆍ외?양측에 링 리듀서(Ring Reducer)를 사용한다.

(2) 박스나 캐비닛이 에나멜 등의 절연성 도료를 칠한 것일 때는 접속부분의 도료를 완전히 제거한 후에 로크너트로 조이고 관과 박스 또는 캐비닛과 전기적 접속을 완전하게 한다. 다만, 본드가 있는 경우는 그러하지 아니한다.

4.3.2.3. 금속관에 사용하는 금속관, 박스 기타 이와 유사한 것은 적당한 방법으로 조영재 등에 확실하게 지지하여야 한다. 다만, 점검할 수 있는 경우는 예외로 한다.

4.3.2.4. 티, 크로스 등은 덮개가 있는 것이어야 한다.

4.3.3. 전선관 말단에서 전선의 보호

4.3.3.1. 금속관 배선에 사용하는 금속관의 끝 부분에는 정보통신용 케이블 및 전선의 인입 또는 교체 시에 피복이 손상되지 않도록 시설장소에 따라 다음 각 호에 의하여 시설한다.

(1) 관의 끝 부분에는 부싱을 사용한다.

(2) 옥외에서 수평배관의 말단에는 터미널 캡 또는 엔트랜스 캡을 사용한다.

(3) 옥외에서 수직배관의 상단에는 엔트랜스 캡을 사용한다.

4.3.4. 콘크리트 매입 배관 시의 유의사항

4.3.4.1. 매입하는 전선관의 규격은 28mm까지를 기준으로 하며, 부득이한 경우에는 36mm까지 하되, 구조적 결함이 없도록 충분히 검토하여 감독자의 사전승인을 얻은 후 시공한다.

4.3.4.2. 배관은 콘크리트 타설 시 배관탈락이나 물의 침투가 없도록 배관 상호간 또는 박스와 접속개소는 접착제를 사용하고 바인드선으로 견고하게 고정하여야 하며, 전선관 양끝은 콘크리트 등의 불순물과 우천 시 빗물 등이 유입하지 못하도록 잘 막아놓아야 한다.

4.3.4.3. 배관 시에는 상ㆍ하부 철근 사이에 전선관을 고정시켜야 한다.

4.3.4.4. 슬래브에 박스를 고정하는 경우에는 박스에서 300mm 이내에서 결속선으로 고정한다.

4.3.4.5. 콘크리트 구조물 내에 전선관을 집중 배관하여 건물의 강도를 감소시키지 않아야 한다.

4.3.4.6. 전선관을 수평으로 배열할 경우에는 30mm 이상의 이격거리를 주어야 한다.

4.3.5. 노출배관

4.3.5.1. 노출은폐 시공 시 금속관은 2m 이내마다 새들로 고정하고, 천정재가 경량철골일 때에는 바인드선으로 고정한다.

4.3.5.2. 노출되는 입상간선 배관은 2m마다 U채널에 클램프 등으로 견고하게 고정하여야 한다.

4.3.5.3. 노출되는 배관은 건축물의 마감과 미관을 해치지 않도록 시공하여야 한다.

4.3.5.4. 전선관은 방수층을 통과하지 않도록 시설하며, 부득이한 경우에는 방수처리를 철저히 하여야 한다.

4.3.6. 배관용 박스 및 보강대

4.3.6.1. 배관용 박스의 설치높이는 설계도면에 따른다.

4.3.6.2. 배관용 박스의 전선관 입출방향 및 수량은 설계도면과 공사시방서에 따른다.

4.3.6.3. 벽식구조체에 매입되는 각종 박스류 설치는 지지용 보강재를 제작하여 철근 또는 거푸집에 견고하게 고정하여야 한다.

4.3.6.4. 거푸집 해체 후 박스가 수직ㆍ수평을 유지하고 매몰되지 않아야 하며, 보강재가 노출되지 않아야 한다.

4.3.7. 접지

4.3.7.1. 금속관 배관의 접지공사는 설계도서에 의한다.

4.3.7.2. 접지선으로부터 금속관 배관의 최종단에 이르는 배관 경로상에는 접속부에 목재 및 절연재를 삽입하지 않는다. 다만, 불가피하게 시설하는 경우에는 접지본딩 설비 등을 설치하여 접지의 연속성을 부여한다.

4.3.7.3. 금속관과 접지선과의 접속은 접지크램프를 사용하거나 또는 기타 적당한 방법에 의하여야 한다.

4.3.7.4. 함이나 박스 등에 절연성 도료가 칠하여져 있는 경우에는 이들을 완전히 벗겨낸 다음 로크너트, 부싱 또는 접지장치를 부착하여 접지의 연속성을 확보하여야 하며, 부착 후 절연도료를 재도장하여야 한다.

4.3.8. 현장 품질관리

4.3.8.1. 시공상태 확인

(1) 계약상대자는 아래 항목에 대하여 감리원 확인을 받아야 한다.

(2)시공상태 확인 항목

①전선관 고정 및 굴곡상태

②전선관 접속상태

③관단 처리 및 접지상태

(3) 감리원 확인을 받는 시기는 아래에 의한다.

① 콘크리트 매입 전선관인 경우 : 콘크리트 타설 전에 확인을 받은 후 콘크리트 타설이 이루어지도록 하여야 한다.

②노출배관인 경우 : 배관공사 완료 후

5.  합성수지전선관

5.1. 일반사항

5.1.1. 관련 시방절

5.1.1.1. 배관공사의 공통사항

5.1.1.2. BOX 및 BOX COVER

5.1.1.3. 배선공사

5.1.1.4. 구내접지설비

5.1.2. 참조규격

5.1.2.1. 다음 규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

5.1.2.2. 한국산업규격KS)

(1)KS C 8431 경질비닐 전선관

(2)KS C 8433 커플링(경질비닐 전선관용)

(3)KS C 8434 코넥터(경질비닐 전선관용)

(4)KS C 8437 경질비닐 전선관용 부속품 통칙

(5)KS C 8454 합성수지제 휨(가요) 전선관

(6)KS C 8456 합성수지제 휩(가요) 전선관용 부속품

5.1.3. 제출물

5.1.3.1. 다음 사항은 정보통신설비공사 총칙의 제출물 규정에 따라 제출한다.

5.1.3.2. 자재 공급 전 제출물

5.1.3.3. 수급인은 다음의 사항을 자재 공급 전에 공사감독자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

(1)견본

(2) 전선관 및 부속품의 종류별 규격별 1개씩 제출하여야 하며, 전선관 견본품에는 KS 마크, 제조업자 명칭 등이 표시된 부분을 제출하여야 한다.

5.1.4. 시공 상세도면

5.1.4.1. 다음 사항은 시공 상세도면(SHOP DWG)을 현장대리인 검토 날인 후 제출하여 공사감독자의 승인을 받은 후 시공에 착수하여야 한다.

(1)주요부분의 배관상세도

(2)풀박스, 접속함 등 박스류 설치 위치도

5.1.5. 품질보증

5.1.5.1. 시험시공

(1) 수급인은 전선관 배관공사 착수 전에 시험시공을 실시하여 공사감독자의 확인을 받아야 한다.

(2) 시험시공 장소는 전선관이 집중되는 부분을 택하여야 하며, 정확한 위치는 공사감독자와 협의하여 결정한다.

5.2. 자재

5.2.1. 자재규격

5.2.1.1. 전선관 및 부속품은 특수한 것을 제외하고 아래의 규격에 적합 또는 동등 이상의 성능의 것으로 하여야 한다.

(1)경질비닐 전선관KSC - 8431

(2)커플링(경질비닐 전선관용)KSC - 8433

(3)코넥터(경질비닐 전선관용)KSC - 8434

(4)박스 및 커버(경질비닐 전선관용)KSC - 8436

(5)경질비닐전선관용 부속품 통칙 KSC - 8437

(6)캡(경질비닐 전선관용)   KSC - 8440

(7)합성수지제 휨(가요) 전선관KSC ? 8454

(8)합성수지제 휨(가요) 전선관 부속품KSC ? 8456

5.2.1.2. 사용전선관의 재질은 설계도에 의한다.

5.2.1.3. 전선관용 부속품은 KS 규격에 적합하여야 하며 별도 지시가 없는한 박스류에는 박스 커버를 사용하여야 한다.

5.2.1.4. 전선관의 부품은 관의 재질에 동등한 품질을 사용하여야 한다.

5.2.1.5. 관의 굵기는 설계도면에 따른다.

5.2.1.6. 합성수지제 가요전선관(CD관)의 구조

(1) CD관의 관축에 대하여 직각으로 절단하였을 때 단면이 원형이어야 한다.

(2) CD관의 내면은 매끈하고, 전선 피복을 손상시킬 만한 결함이 없어야 한다.

5.2.1.7. 합성수지제 가요전선관(CD관)의 부속품

(1) 배관과 연결 시 이탈되지 않도록 잠금장치가 되어 있어야 한다.

5.3. 시공

5.3.1. 합성 수지관 시공

5.3.1.1. 배관

(1) 합성수지배관은 중량물의 압력 또는 심한 기계적 충격을 받는 장소에 시설하여서는 안 된다. 다만, 적당한 방호장치를 시설한 경우에는 예외로 한다.9)

(2) 합성수지관 배선의 배관 및 박스는 다음의 기준에 의해 시공한다.

① 합성수지관을 노출로 설치하는 경우에는 주위의 온도변화에 의한 신축재해 방지를 위하여 신축방지장치를 설치한다.

② 콘크리트 내에 집중배관하여 건물의 강도를 감소시키지 않도록 하고 3개 이상의 배관이 한데 묶여서 동일 방향으로 배관되는 일이 없어야 하며, 가능한 한 25mm 이상을 서로 이격하여 배관한다.

③ 콘크리트 내에 매설하는 배관은 가능한 한 철근을 따라가면서 배관하고 벽내에서는 가능한 한 수직배관으로 하며 수평배관을 피하도록 한다.

(3) 합성수지관의 끝 부분은 매끈하게 하여 전선의 피복이 손상될 우려가 없는 것으로 한다.

5.3.1.2. 관 및 부속품의 연결과 지지10)

(1) 합성수지관 상호 또는 합성수지관과 기타 부속품과의 연결이나 지지는 견고하게, 그리고 건축 구조물에 확실하게 지지한다.

(2) 합성수지관을 새들 등으로 지지하는 경우는 그 지지점 간의 거리를 1.5m 이하로 하고 그 지지점은 관의 끝, 관과 박스의 접속점 및 관 상호 접속점에서 가까운 곳에 시설하여야 한다.

(3) 합성수지관 상호 및 관과 박스는 접속 시에 삽입하는 깊이를 관 바깥지름의 1.2배(접착제를 사용할 경우는 0.8배) 이상으로 하고 삽입접속으로 견고하게 접속하여야 한다.

(4) 불연성의 조립식 건물 등에서 공사상 부득이하게 합성수지관 및 풀박스를 건조한 장소에서 불연성의 조영재에 견고하게 시설할 경우는 관과 풀박스 상호의 기계적 고정을 생략할 수 있다.

5.3.1.3. 관 단에서의 전선의 보호합성수지관 배선에 사용하는 경질비닐관의 끝 부분에는 전선의 인입 또는 교체 시에 전선의 피복이 손상되지 않도록 시설한다.

5.3.1.4. 콘크리트 매입 배관시의 유의사항11)

(1) 콘크리트 내에 매입되는 배관은 결속선으로 철근 등에 고정하여 콘크리트 타설 시 움직이지 않도록 한다.

(2) 전선관을 콘크리트 슬래브 내에 설치할 때에는 관의 바깥지름이 슬래브 두께의 1/3 이내가 되도록 하여야 하며, 전선관의 호칭관경이 36mm 이상인 것은 원칙적으로 슬래브 내에 설치할 수 없으나(슬래브 두께가 전선관 외경의 3배 이상인 경우는 제외) 불가피할 경우에는 구조적 결함이 없도록 충분히 검토하여 시공도를 작성한 후 공사감독자의 사전승인을 얻은 후 시공하여야 한다.

(3) 전선관은 상부와 하부 철근 중간에 위치하도록 설치하여야 하며, 전선관 설치 시 철근과 철근을 결속한 결속선을 끊거나, 철근받침을 제거하여서는 안 된다.

(4) 2개 이상의 전선관을 콘크리트 구조 부속재에 설치할 경우에는 서로의 간격을 최소 25mm 이상으로 분리한다.

(5) 전선관을 수평으로 배열할 경우에는 30mm 이상의 이격거리를 주어야 한다.

(6) 전선관 양단은 콘크리트 등의 불순물과 우천 시 빗물 등이 유입하지 못하도록 공사 시 플러그 등으로 막아야 하며, 전선관 연결부위 등으로 콘크리트가 새어 들어가지 않도록 조치하여야 한다.

5.3.1.5. 노출배관노출배관 시 1.5m 이내마다 전선관을 고정하여야 한다. 다만, 관과 박스와의 접속점에는 0.3m 이내에서 전선관을 고정하여야 한다.

5.3.1.6. 전선12)합성수지관 내에는 전선에 접속점이 없도록 한다.

5.3.1.7. 접지13)합성수지관에 금속제 박스를 사용할 때에는 접지공사를 하여야 한다.

5.3.2. 합성수지제 가요전선관(CD관) 시공기준

5.3.2.1. 배관

(1) 합성수지제 가요전선관(CD관)은 과도한 처짐이 있을 경우 피복두께 부족, 하부 콘크리트 채움부실로 공극이 발생하는 등의 문제점이 있으므로 과도한 처짐이 발생되지 않도록 결속선으로 철근에 결속하여야 한다.

(2) 합성수지제 가요전선관(CD관) 공사는 열적 영향을 받을 우려가 있거나 기계적 충격에 의한 외상을 받기 쉬운 장소를 피하여야 한다.

(3) 합성수지제 가요전선관(CD관) 공사는 전용의 금속제관 또는 덕트에 수납하여 시설하는 경우 외에는 직접 콘크리트에 매입하여 시설하여야 한다.

(4) 커터 또는 전공 나이프로 관측에 대하여 직각으로 절단하여야 한다.

(5) 관의 곡률반경은 관내경의 6배 이상14)을 표준으로 하여야 한다.

(6) 슬래브에 집중 배관시에는 건물의 강도를 감소시키지 않도록 하여야 하며, 콘크리트가 배관주위에 잘 타설되도록 관 상호 간격을 적절히 벌려주어야 한다.

(7) 콘크리트 타설과 진동 시 자재의 손상 가능성을 줄이기 위해 벽내 횡배관은 가능한 한 최소화하여야 한다. 벽내 횡으로 하는 배관은 콘크리트 타설 시의 중량에 따라 충격을 받기 쉬우므로 보조철근을 사용하여 철근에서 떨어지지 않도록 배관하며 결속선으로 견고하게 결속하여야 한다.

(8) 콘크리트 타설 시에 관이 위로 뜨는 것을 방지하기 위하여 슬래브에 지지결속을 하여야 한다. 또한 박스의 가까운 곳이나, 접속부 및 굴곡부에는 배관이 움직이지 않도록 충분히 지지결속을 하여야 한다.

(9) 배관 교차부분은 밝거나 하중에 의한 관의 찌그러짐이 발생할 우려가 있으므로 철근의 복근 부위를 피하여 교차배관 하여야 한다. 교차되는 전선관은 보생 등으로 인한 압축의 영향 등을 받을 수 있으므로 무게가 부분적으로 비껴지도록 교차 배관하여야 한다.

(10) 이중근에서 상부, 하부 철근이 교차되는 곳은 철근에 의하여 압축받는 것을 방지하기 위하여 교차철근에서 떨어지게 배관하여야 한다.

(11) 슬래브에서 옹벽으로 인입하는 경우 벽체 중앙으로 배관되도록 결속선으로 슬래브측과 옹벽측 철근에 견고하게 결속하여야 한다. 특히 노말부분은 지나치게 휘어지지 않도록 하고 완전한 지지 결속이 이루어지도록 하여야 한다.

(12) 결속선은 0.9~1.2mm 바인드선을 사용하여야 한다.

5.3.2.2. 배관공사시 주의사항

(1) 중량물의 압력 또는 현저한 기계적 충격을 받지 않도록 시설하여야 한다.

(2) 슬래브 강도를 저하시키는 집중배관은 하지 않아야 한다.

(3) 관을 구부릴 경우, 관을 심하게 변경시키지 않아야 한다.

(4) 철근 용접시 불꽃으로 배관재를 변형 및 손상으로 인한 하자 발생 우려가 있으므로 철근 작업 완료 후에 배관하여야 한다.

(5) 옹벽 내 매입박스에 다수의 배관재가 접속될 경우 콘크리트 타설 시 박스와 배관이 분리되고 묶음배관으로 콘크리트 충진 불량이 없도록 배관시 관과의 상호 이격거리를 30mm 이상 유지하며 배관에 장력이 가해지지 않도록 여유 있게 배관하여야 한다.

(6) 슬래브 콘크리트가 완료된 부위에서 작업자가 불을 피울 경우 배관재의 변형이 올 수 있으므로 이를 금지하여야 한다.

(7) 슬래브 배관 후 콘크리트 타설 시 배관재가 바이브레이터에 접촉될 경우 손상 및 변형의 우려가 있으므로 지지 및 결속을 충분히 하여야 하며 특히 횡배관의 경우 보조철근을 사용, 지지 및 결속을 하여야 한다.

(8) 콘크리트 타설 시 박스 주위나 집중배관 부분은 콘크리트를 먼저 타설하여 전선관을 보호함이 바람직하다.

5.3.2.3. 합성수지제 가요전선관(CD관)의 구조

(1) CD관의 관축에 대하여 직각으로 절단하였을 때 단면이 원형이어야 한다.

(2) CD관의 내면은 매끈하고, 전선 피복을 손상시킬 만한 결함이 없어야 한다.

6.  금속가요전선관

6.1. 일반사항

6.1.1. 관련 시방절

(1)관로 및 배관공사

(2)BOX 및 BOX COVER

(3)구내접지공사

6.1.2. 참조규격다음 규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

6.1.2.1. 한국산업규격KS)

(1)KS C 8422 금속제 가요전선관

(2)KS C 8459 금속제 가요전선관용 부속품

6.1.3. 제출물다음 사항은 정보통신설비공사 총칙의 제출물 규정에 따라 제출한다.

6.1.3.1. 자재공급 전 제출물수급인은 다음의 사항을 자재공급 전에 공사감독자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

(1)견본

(2) 전선관 및 부속품의 종류별 규격별로 1개씩 제출하여야 하며 전선관 견본품에는 KS 마크, 제조업자 명칭 등이 표시된 부분을 제출하여야 한다.

6.2. 자재

6.2.1. 금속제 가요전선관

6.2.1.1. 금속제 가요전선관 및 부속품은 아래 규격에 적합한 제품 또는 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용하여야 한다.

(1)이중 천장인 경우 천장 슬래브에 위치한 박스와 통신설비와의 연결전선관

① 전선관 : KS C 8422의 제1종 금속제 가요전선관 비방수형, 관경 16mm

②커플링, 커넥터, 절연부싱 : KS C 8459의 제1종 금속제 가요전선관 부속품

(2)기계실, 공조실 등에 설치된 전동기와 금속제 전선관 말단 부분의 연결 전선관

①전선관 : KS C 8422의 제2종 금속제 가요전선관 방수형

②커플링, 커넥터, 절연부싱 : KS C 8459의 제2종 금속제 가요전선관 부속품(커넥터도 나사조임형의 방수형으로 한다)

6.3. 시공

6.3.1. 배관15)

6.3.1.1. 금속제 가요전선관 배선은 외상을 받을 우려가 있는 장소에 시설하지 않는다. 단, 적당한 방호장치를 시설하는 경우에는 예외로 한다.

6.3.1.2. 1종 금속제 가요전선관은 노출장소 또는 점검 가능한 은폐장소로서 건조한 장소에서 사용하는 것에 한하여 사용할 수 있다.

6.3.1.3. 금속제 가요전선관 및 그 부속품의 끝부분은 매끈하게 하여 전선의 피복이 손상될 우려가 없도록 한다.

6.3.1.4. 2종 금속제 가요 전선관을 구부리는 경우의 시설은 다음 각 호에 의한다.

(1) 노출장소 또는 점검 가능한 은폐장소에서 관을 시설하고 제거하는 것이 자유로운 경우에는 곡률반경을 2종 금속제 가요 전선관 안지름의 3배 이상으로 한다.

(2) 노출장소 또는 점검 가능한 은폐장소에서 관을 시설하고 제거하는 것이 부자유하거나 또는 점검이 불가능할 경우에는 곡률 반지름을 2종 금속제가요전선 관경의 6배 이상으로 한다.

(3) 1종 금속제 가요 전선관을 구부릴 경우의 곡률 반지름은 관 안지름의 6배 이상으로 한다.

(4) 샤프벤드(sharpbend)는 사용하지 않는다.

6.3.2. 금속제 가요전선관의 설치16)

6.3.2.1. 금속제 가요전선관 및 그 부속품은 기계적, 전기적으로 완전하게 연결하고 또한 적당한 방법으로 건축구조물 등에 확실하게 지지한다.

6.3.2.2. 가요전선관의 상호 접속은 커플링으로 하여야 한다.

6.3.2.3. 금속제 가요전선관과 박스 또는 캐비닛과의 접속은 접속기로 접속한다.

6.3.2.4. 금속제 가요전선관을 금속관 배선, 금속몰드 배선 등과 연결하는 경우에는 적당한 구조의  커플링, 접속기 등을 사용하고 양자를 전기적, 기계적으로 완전하게 접속한다.

6.3.2.5. 금속제 가요전선관 끝 부분에는 정보통신용 케이블 및 전선의 인입 또는 교체 시에 정보통신용 케이블 및 전선의 피복이 손상되지 않도록 시설한다.

6.3.2.6. 금속제 가요전선관 내에는 정보통신용 케이블 및 전선에 접속점이 없도록 하여야 하며 정보통신 관로임을 인지할 수 있도록 인식표를 부착하여야 한다.

6.3.2.7. 금속제 가요전선관을 새들 등으로 지지하는 경우의 지지점간의 거리는 다음 표에 따라야 한다. 단, 공사상 부득이한 경우에는 금속제 가요 전선관을 지지하지 않아도 된다.

6.3.2.8. 금속제 가요전선관 내에는 정보통신용 케이블 및 전선에 접속점이 없도록 한다.17)

6.3.3. 아웃렛박스류의 설치아웃렛박스류의 설치는 관로 및 배관공사의 BOX 및 BOX Cover공사의 규정에 따라 시설한다.

6.3.4. 풀박스 및 접속함의 부착풀박스 및 접속함의 부착은 관로 및 배관공사의 PULL BOX공사 항의 규정에 따라 시설한다.

6.3.5. 접지금속제 가요전선관 및 부속품은 구내접지설비 규정에 의하여 접지하여야 하며, 다만 길이가 4m 이하의 가요전선관을 시공하는 경우에는 하지 않는다.

7.  케이블 트레이

7.1. 일반사항

7.1.1. 관련 시방절

7.1.1.1. 이 공사와 관련이 있는 사항 중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의 해당사항에 따른다.

(1)배선공사

(2)구내접지설비

7.1.2. 참조규격

7.1.2.1. 다음 규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

7.1.2.2. 한국산업규격KS)

(1)KS D 0201용융 아연 도금 시험방법

(2)KS D 3503일반 구조용 압연 강재

(3)KS D 6759알루미늄 및 알루미늄 합금 압출 형재

(4)KS D 8301알루미늄 및 알루미늄 합금의 양극 산화 피막

(5)KS D 8308용융 아연 도금

7.1.3. 제출물다음 사항은 정보통신설비공사 일반 제출물 규정에 따라 제출한다.

7.1.3.1. 자재 공급 전 제출물수급인은 다음의 사항을 자재 공급 전에 공사감독자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

(1)제품자료

(2)케이블 트레이 및 부속품 재질, 치수, 형태 등 제반사항과 기술자료 및 설치 지침서

7.1.3.2. 시험성적서시방규정에 의하여 시험을 하도록 되어 있는 품목의 시험성적서를 자재 반입시 공사감독자에게 제출하여야 한다.

7.1.3.3. 시공상태 확인서시공상태 확인규정에 의해 확인을 받도록 되어 있는 항목에 대하여 현장대리인의 사전 현장 점검 후 서명 날인한 시공상태 확인서를 제출하여 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

7.2. 자재

7.2.1. 케이블 트레이

7.2.1.1. 케이블 트레이의 유형

(1)사다리형 케이블 트레이길이방향의 양 옆면 레일을 2방향의 격자로 연결 조립된 구조물

(2)바닥 밀폐형 케이블 트레이일체식또는 분리식 직선방향 옆면 레일에서 바닥에 통풍구가 없는 조립금속구조

(3)바닥 통풍형 케이블 트레이일체식또는 분리식 직선방향 옆면 레일에서 바닥에 통풍구가 있는  조립금속구조

(4)메시형 (추가 예정)

7.2.1.2. 재질 및 두께

(1)철재 용융아연도금 트레이

① 케이블 트레이 제작 후 KS D 8308에 의하여 용융 아연도금을 실시하여야 한다.

② 단, 볼트 및 너트는 제작자 자체 규격으로 하되 녹이 슬지 않는 재질을 사용하여야 한다.

(2)알루미늄 트레이

① 케이블 트레이에 사용되는 재질은 KS D 6759(알루미늄 합금 압출형재), KS D 8301(알루미늄 및 알루미늄의 양극 산화 피막 처리)에 적합하거나 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용하여야 한다. 알루미늄 트레이의 재질은 KS D 6759 알루미늄 합금 압출형재에 적합한 제품에 KS D 8301알루미늄 및 알루미늄의 양극 산화 피막 처리한 제품이어야 한다.

7.2.2. 사이드레일(Side Rail)과 렁(Rung)의 결합은 용접(Welding), 탭(Tapping), 나사못(Screw), 리벳(Riveting) 및 압축접속으로 하며, 외부 압력 및 충격 등으로 인한 결합부위의 풀림이나 뒤틀림이 없도록 하여야 한다.

7.2.3. 트레이의 규격은 설계 도면에 따른다.

7.2.4. 케이블 트레이 및 부속재 선정18)

7.2.4.1. 수용된 모든 전선을 지지할 수 있는 적합한 강도의 것이어야 하며, 케이블 트레이의 안전율은 1.5 이상으로 하여야 한다.

7.2.4.2. 지지대는 케이블 트레이 자체하중과 포설된 케이블의 하중을 충분히 견딜 수 있는 강도를 가져야 한다.

7.2.4.3. 전선 및 케이블의 피복 등을 손상시킬 돌기 등이 없이 매끈하여야 한다.

7.2.4.4. 금속재의 것은 적절한 방식처리를 한 것이거나 내식성 재료의 것으로 한다.

7.2.4.5. 배선의 방향 및 높이를 변경하는 데 필요한 부속재 기타 적당한 기구를 갖춘 것으로 한다.

7.2.4.6. 비금속재 케이블 트레이는 난연성 재료로 한다.

7.2.5. 품질관리

7.2.5.1. 자재 품질관리

(1)시험

① 케이블 트레이의 용융아연도금 시험은 재질 종류별 1건씩 KS D 0201의 규정에 의하여 공인시험기관의 시험을 실시하여야 한다. 다만, KS 표시품 등인 경우에는 시험을 생략한다.

7.2.5.2. 반입 자재 검수

(1) 수급인은 자재 현장 반입 전에 공사감독자의 검수를 받고 반입하여야 한다.

(2) 검수 항목은 규격, 구조 등의 육안 검사 및 성능에 대한 시험 성적서 확인으로 한다.

7.3. 시공

7.3.1. 시설장소의 제한케이블 트레이 배관은 옥내의 건조한 장소로서 노출장소, 점검 가능한 은폐장소에 한하여 시설할 수 있다.

7.3.2. 사용전선케이블 트레이에 사용되는 전선은 연피케이블, 알루미늄피 케이블 등 난연성 케이블, 기타 케이블 또는 금속관 혹은 합성수지관 등에 넣은 절연전선을 사용하여야 한다.

7.3.3. 동일 케이블 트레이에 시설할 수 있는 다심케이블의 수19)

7.3.3.1. 내부 깊이 150mm 이하의 사다리형 또는 펀칭형 케이블 트레이 안에 다심 제어용 케이블 또는 다심 신호용 케이블만을 넣는 경우에는 모든 케이블의 단면적의 합계는 케이블 트레이의 내부 단면적의 50% 이하로 한다. 이 경우 내부 깊이가 150mm를 초과하는 트레이의 경우에는 트레이의 내부단면적 계산 시 깊이를 150mm로 하여 계산한다.

7.3.3.2. 내부깊이 150mm 이하의 바닥밀폐형 케이블 트레이에 제어용 또는 신호용 다심케이블만을 시설하는 경우에 이들 케이블의 단면적의 합계는 케이블 트레이의 내부 단면적의 40% 이하로 한다. 이 경우 내부 깊이가 150mm를 초과하는 트레이의 경우에는 트레이의 내부단면적 계산 시 깊이를 150mm로 하여 계산한다.

7.3.4. 케이블 트레이 시공20)

7.3.4.1. 트레이의 현장 가공 시 용접 및 열가공은 되도록 피해야 하며 커넥터, 볼트, 너트, 크램프 등을 사용하여 기계적 및 전기적으로 완전하게 결합시켜야 한다.

7.3.4.2. 트레이가 마루 또는 벽을 관통하는 경우에는 관통 부분에서 트레이를 접속해서는 안 된다.

7.3.4.3. 트레이의 방향 전환은 수평 및 수직엘보를 사용하고, 분기할 경우에는 T 또는 크로스를 사용하여야 한다. 또한 폭이 큰 트레이와 작은 트레이의 연결은 리듀서를 사용하여야 한다.

7.3.4.4. 트레이는 아연도금 또는 녹이 슬지 않는 볼트와 너트로 고정하여야 한다.

7.3.4.5. 트레이 몸체간 연결 부분 양쪽에는 접지띠로 연결하여 전기적으로 완전하게 접속하여야 한다.

7.3.4.6. 케이블이 직접 외부로부터 손상될 우려가 있는 곳에 트레이를 시설할 경우에는 방호 커버를 설치한다.

7.3.4.7. 트레이가 천장 또는 벽면에 설치될 경우에 그 지지는 자체 중량과 수용되는 케이블의 중량에 충분히 견디도록 행거와 벽 자체 브래킷을 선정한다.

7.3.4.8. 케이블 트레이는 전력용, 제어 및 정보통신 케이블용으로 구분하여 시설하며, 전력용 케이블 트레이에는 제어용 및 정보통신용 케이블을 함께 배선하지 못한다.

7.3.4.9. 케이블이 케이블 트레이 계통에서 금속관, 합성수지관 등 또는 함으로 옮겨가는 개소에는 케이블에 압력이 가하여지지 않도록 지지하여야 한다.

7.3.5. 트레이 내의 차폐장치 시설

7.3.5.1. 트레이가 소방법이 정하는 방화 구획을 통과하는 경우에는 방화 구획 부분의 트레이 내부에는 불연성의 물질로 차폐하여야 한다.

7.3.6. 완전한 계통의 구성

7.3.6.1. 케이블 트레이의 현장에서의 굴곡과 변경은 케이블 트레이 계통의 전기적 연속성 및 케이블의 지지가 완전하게 유지되도록 하여야 한다.

7.3.7. 케이블 트레이의 설치

7.3.7.1. 케이블 트레이의 설치는 케이블을 설치하기 전에 완료하여야 한다.

7.3.8. 지지대

7.3.8.1. 지지대는 케이블 트레이 계통에서 전선관이나 다른 외함으로 인입되는 곳에서 케이블에 응력이 걸리지 않도록 지지대를 설치한다.

7.3.9. 덮개

7.3.9.1. 추가적인 보호가 요구되는 트레이에서 필요한 보호용의 덮개나 외함은 케이블 트레이의 재질과 같은 재질로 하여야 한다.

7.3.10. 접지

7.3.10.1. 접지 저항값은 100Ω 이하로 하여야 한다.

8.  덕트 공사

8.1. 일반사항

8.1.1. 적용범위이 시방서는 정보통신설비의 금속덕트공사에 적용한다.

8.1.2. 설치기준21)업무용건축물로서 구내선이 7.5m를 넘는 실내(고정된 벽 등으로 반영구적으로 구분된 장소)에는 다음 각 호와 같이 바닥덕트 또는 배관을 설치하여야 한다.

8.1.2.1. 바닥덕트 또는 배관은 실내의 용도와 규모를 고려하여 성형 또는 망형 등으로 설치하여야 한다.

8.1.2.2. 바닥덕트 또는 배관의 매구간 교차점 또는 완곡부에는 각 1개씩의 실내접속함을 설치하여야 하며 실내접속함의 간격은 7.5m 이내가 되도록 하여야 한다. 다만, 직선관로로서 선로작업에 지장이 없는 경우에는 간격을 12.5m 이내로 할 수 있다.

8.1.2.3. 접속함 및 인출구는 상면에 돌출되거나 침수되지 않도록 설치하여야 한다.

8.1.3. 참조규격다음 규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

8.1.3.1. 한국산업규격KS)

(1)KS D 3602   강제갑판

8.1.4. 제출물

8.1.4.1. 다음 사항을 제출한다.

(1)도금 관련 시험성적서 등

(2)시공 상세도면

8.1.4.2. 상세도면은 해당 공정에 따라 감독자가 요청 또는 정밀 시공이 필요한 부분에 한하여 작성한다.

8.1.5. 보관 및 취급

8.1.5.1. 자재 및 부속품은 적재 틀과 보관대를 설치하여 규격별로 분리 보관하며, 부식ㆍ변질되지 않도록 보관 및 취급한다.

8.1.5.2. 적재 보관 시 무리한 쌓음, 겹쳐 놓기는 피하여 휨이나 뒤틀림이 생기지 않도록 한다.

8.1.5.3. 현장에서 던지거나 낙하로 인하여 변형되지 않도록 주의한다.

8.1.5.4. 운반 시 제품에 손상이 없도록 견고하게 품목별로 포장한다.

8.2. 자재

8.2.1. 일반사항

8.2.1.1. 덕트의 종류와 크기는 설계도에 따른다.

8.2.2. 재질 및 두께22)

8.2.2.1. 제작에 사용되는 강판은 KS 해당 규격에 적합한 제품 또는 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용한다.

8.2.2.2. 덕트의 안쪽 면 및 외면은 방청을 위하여 도금 또는 도장을 해야 하며, KS D 3602 강제갑판 중 SDP3에 적합한 것은 제외한다.

8.2.2.3. 부속자재 지지금구류는 행거에 사용되는 인서트, 행거볼트, U채널 및 세트앵커의 규격 및 재질은 설계도면에 의한다.

8.2.2.4. 덕트의 판 두께는 아래의 표에서 정한 값 이상이어야 한다.

8.2.2.5. 부속품의 판 두께는 1.6mm 이상이어야 한다.

8.3. 시공

8.3.1. 일반사항23)

8.3.1.1. 덕트를 설치할 경우에는 향후 증설을 고려하여 여유 공간을 확보한다.

8.3.1.2. 바닥덕트 또는 배관은 실내의 용도와 규모를 고려하여 성형 또는 망형 등으로 설치하여야 한다.

8.3.1.3. 바닥덕트 또는 배관의 매구간 교차점 또는 완곡부에는 각 1개씩의 실내접속함을 설치하여야 하며, 실내접속함의 간격은 7.5m 이내가 되도록 하여야 한다. 다만, 직선관로로서 선로작업에 지장이 없는 경우에는 간격을 12.5m 이내로 할 수 있다

8.3.1.4. 접속함 및 인출구는 상면에 돌출되거나 침수되지 않도록 설치하여야 한다.

8.3.1.5. 덕트는 선로를 용이하게 수용할 수 있는 구조와 유지ㆍ보수를 위한 충분한 공간을 갖추어야 하며, 수직으로 설치된 덕트의 주변에는 선로의 포설, 유지 및 보수의 작업을 용이하게 할 수 있는 디딤대 등을 설치하여야 한다.

8.3.1.6. 덕트의 내부에는 선로의 포설에 필요한 선로 받침대를 60cm 내지는 150cm의 간격으로 설치하여야 한다. 다만, 선로용 배관을 따로 설치하는 경우에는 그러하지 않는다.

8.3.1.7. 덕트의 내부에는 유지ㆍ보수 작업용 조명 또는 전기콘센트가 설치되어야 한다. 다만, 바닥 덕트의 경우에는 그러하지 않는다.

8.3.2. 매설방법24)

8.3.2.1. 덕트 상호 및 덕트와 박스 또는 인출구와 접속은 견고하게 접속하여야 한다.

8.3.2.2. 덕트 및 박스 기타 부속품은 물이 고이는 부분이 없도록 시설하여야 한다.

8.3.2.3. 박스 및 인출구는 플로어면에서 돌출하지 않도록 시설하고 물이 스며들지 않도록 밀봉하여야 한다.

8.3.2.4. 덕트의 끝부분은 막아야 한다.

8.3.2.5. 접속함 간의 덕트는 일직선상에 시설하는 것을 원칙으로 한다.

8.3.3. 접지

8.3.3.1. 접지 저항값은 100Ω 이하로 하여야 한다.

9.  박스 및 박스 커버

9.1. 일반사항

9.1.1. 적용범위이 시방서는 정보통신공사의 박스 및 커버, 기타 자재의 공사에 대하여 적용한다.

9.1.2. 참조규격다음규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다

9.1.2.1. 한국산업규격KS)

(1)KS C 8436 합성 수지제 박스 및 커버

(2)KS C 8437 경질 비닐 전선관용 부속품

(3)KS C 8438 금속제 전선관류의 부속품 통칙

(4)KS C 8458 금속제 박스 및 커버(전선관용)

(5)KS M 6030 방청도료

(6)KS M 6020 유성도료

9.2. 자재

9.2.1. 자재기준

9.2.1.1. 박스 및 커버

(1) 경질비닐제 박스 및 커버는 KS C 8436에 의하여 적합한 것으로 한다.

(2) 경질비닐제 박스 및 커버의 크기는 설계도서에 의한다.

(3) 금속제 박스 및 커버는 KS C 8458의 규격에 적합한 것으로 한다.

(4) 금속박스 및 커버의 크기는 설계도서에 의한다.

9.2.2. 아웃렛 박스류

9.2.2.1. 조명기구, 전화?TV Unit, 점멸기 등의 부착위치에는 아웃렛 박스, 콘크리트 박스, 스위치 박스 등을 사용하여야 한다. 다만, 노출된 인하배선의 말단 또는 이와 유사한 경우에는 목대를 사용할 수 있다.

9.2.2.2. 박스는 충분한 용적을 가지는 것을 선정하여야 한다.

9.2.2.3. 아웃렛 박스에는 조명기구의 프렌지 등으로 감싸는 경우를 제외하고는 덮개를 부착하여야 한다.

9.2.2.4. 콘크리트의 천장에 매입하는 경우는 콘크리트 박스를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

9.2.2.5. 박스에 이미 뚫어진 불필요한 구멍은 적정한 방법으로 메워야 한다.

9.3. 시공

9.3.1. 시공기준

9.3.1.1. 배관용 박스

(1) 배관용 박스의 설치높이는 설계도면에 따른다.

(2) 배관용 박스는 전선관 입출방향 및 수량에 따라 다음과 같이 사용하여야 한다.

①천장슬래브 매입 전선관 3개까지 입출시 : 콘크리트 8각

② 천장슬래브 매입 전선관 4개 이상 입출시 : 콘크리트 4각

③천장슬래브 매입 전선관 2개 동일방향 입출시 : 콘크리트 4각

④벽체 매입시 : 아웃렛 4각(말단용은 스위치 1개용)

⑤벽체매입 동일방향 3분기 입출시: 스위치 2개용

⑥ 박스 철커버는 건축 마감면에 일치시켜야 한다.

9.3.2. 공통사항

9.3.2.1. 아웃렛 박스류의 설치

(1) 박스는 충분한 용량을 가지는 것을 선정한다.

(2) 벽식 구조체에 매입되는 각종 박스류 설치는 보강철물을 제작하여 철근 및 거푸집에 견고하게 고정하고 거푸집 해체 후 보강철물이 노출되지 않는 구조로 시공한다.

(3) 벽 내부에 단열재(두께 30㎜ 이상)를 설치하는 부분은 연결박스를 설치하여야 한다.

(4) 옹벽 배관시 박스 보강철물의 고정을 위하여 박스가 설치되는 쪽의 거푸집이 먼저 설치되도록 관련 수급인과 협의하여야 한다.

(5) 박스는 설치하기 전에 건축물의 마감방법, 마감재료 등을 충분히 이해하여 벽 마감면으로부터 너무 깊이 묻히지 않도록 유의하여야 하며, 매설깊이는 건축 마감면으로부터 2~3㎜ 정도 이내가 되도록 시공한다.

9.3.2.2. 경질비닐관제 박스합성수지제 1개의 박스 내에 수용할 수 있는 전선수는 다음 표를 참고한다.

9.3.2.3. 금속제 박스금속제 1개의 박스 내에 수용할 수 있는 전선수는 다음 표를 참고한다.

9.3.3. 현장품질관리

9.3.3.1. 시공상태확인

(1) 수급인은 아래 항목에 대하여 공사감독자 확인을 받아야 한다.

(2)시공상태확인 항목박스및 커버류의 접지상태

(3) 공사감독자의 확인을 받는 시기는 아래와 같다.콘크리트 타설 전 박스류의 부착상태를 확인받은 후 콘크리트 타설이 이뤄지도록 한다.

10.  풀박스

10.1. 일반사항

10.1.1. 적용범위이 시방서는 정보통신공사의 풀박스 공사에 적용한다.

10.2. 자재

10.2.1. 풀박스 및 접속함(Junction Box)

10.2.1.1. 재질 및 도장

(1) 풀박스의 두께는 설계도면에 따른다.

(2) 도장은 KS M 5311의 2종에 적합한 광명단을 사용하여 내ㆍ외부에 1회를 칠한 후, KS M 5312의 1급에 적합한 지정색의 조합페인트를 사용하여 2회를 칠하여야 한다.

10.3. 시공

10.3.1. 풀박스 시공

10.3.1.1. 풀박스의 모양은 설치장소에 적합하여야 하며 규격은 설계도면에 준하여 아연도 철판으로 제작하고 방청도장 후 감독원과 협의 후 지정색을 도장하여야 한다.

10.3.1.2. 풀박스 내면의 파이프는 커넥터(로크너트 및 부싱)로 마감하여야 한다.

10.3.1.3. 천장에 설치되는 수구용 박스는 천장틀 또는 천장틀목에 보강하여 고정하여야 한다.

10.3.1.4. 풀박스는 4개소 이상 슬래브에 인서트 등을 취부하여 견고하게 고정하여야 하며 점검용 개구부는 보수유지에 편리하도록 설치되어야 한다.

10.3.1.5. 풀박스와 배관이 연결되는 부위는 배관규격에 맞는 천공기를 사용하여 구멍을 내고 커넥터, 로크너트 및 부싱으로 고정하여야 한다.

10.3.1.6. 풀박스는 접지공사를 하여야 한다.

10.3.2. 풀박스 및 접속함(Junction Box)

10.3.2.1. 전기와 통신시설이 공용하는 풀박스는 칸막이를 설치하여 배관, 배선하여야 한다.

10.3.2.2. 풀박스는 건축구조물에 은폐시키지 않는다. 단, 그 부분을 점검할 수 있는 경우는 예외로 한다.

10.3.2.3. 전선의 교체나 접속은 쉽게 할 수 있도록 주위에 충분한 여유가 있는 장소에 설치한다.

10.3.2.4. 박스 내에 물기가 스며들 우려가 없도록 한다. 다만, 공사상 부득이한 경우는 방수형의 박스를 사용할 수 있다.

10.3.2.5. 정보통신용 케이블 및 전선관의 길이가 ( 30 )m를 초과하는 경우에는 풀박스를 설치하며 정보통신관로임을 인지할 수 있도록 인식표를 부착하여야 한다.

11.  방화구획 관통부위공사

11.1. 일반사항

11.1.1. 적용범위이 시방서는 정보통신공사의 방화구획 관통부위공사에 대하여 적용한다.

11.1.2. 참조규격다음규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다

11.1.2.1. 한국산업규격KS)KSF 10295-1 건축부재의 내화시험방법ㆍ충전시스템 - 제1부: 설비 관통부 충전 시스템

11.1.2.2. 관련법령국토교통부고시‘내화구조의 인정 및 관리기준 요건’

11.2. 자재

11.2.1. 자재기준

11.2.1.1. 내화충전재

(1) 내화충전재는 표준상세도집의 대표구조도면으로 한국산업규격(KS) 「KS F 10295-1 건축부재의 내화시험방법ㆍ충전시스템 - 제1부: 설비 관통부 충전 시스템」 및 국토해양부 고시 「내화구조의 인정 및 관리기준요건」의 차염성, 차열성을 만족하여야 한다.

11.3. 시공

11.3.1. 내화구조방화구획의 바닥슬라브, 벽체 등으로 케이블, 전선관, 트레이, 덕트가 통과 시 관통부위의 내화충전에 사용할 수 있어야 한다.

11.3.2. 설치

11.3.2.1. 밀집된 케이블, 배관 틈새를 완벽하게 충전이 가능하여야 한다.

11.3.2.2. 주변구조물의 열팽창 수축에 유연하게 대응하여 균열이 없어야 하고 최적의 기밀성이 유지되어야 한다.

11.3.2.3. 케이블, 배관 등의 제거 또는 추가작업이 용이하여야 한다.

11.3.2.4. 방화력 외에 방음, 방습, 방진효과가 있어야 한다.

11.3.2.5. 설계도에서 제시한 구조도면에 의거 시험 완료한 구조에 준하여 시공하여야 한다.(내화충전재 재질, 두께 등)

11.3.2.6. 이물질이 없어야 하며, 시공 후 외관이 깨끗하여야 한다.

11.3.2.7. 내화충전재가 RTV형식인 경우 Cell구조가 Sample로 제출한 Cell구조와 비교하여 동등 이상이어야 한다.

11.3.2.8. 내화충전구조 시험성적서상의 시험조건과 동일한 방법(액상경화, 사전제작품(PAD))으로 설치 시공하여야 한다. 다만 특수한 관통부로서 감독자가 인정하는 구조는 예외로 한다.

11.3.2.9. 본 공사에 있어 원자재 수급의 불능 등 부득이한 경우 감독자가 인정하는 동등 이상의 내화성능을 갖는 공법으로 할 수 있다.

11.3.2.10. 제출하여 승인된 작업 절차서에 따라서 시공한다.

제 4 장 배 선 공 사

1.  정보통신 배선공사

1.  일반배선

1.1. 일반사항

1.1.1. 일반적인 사항 및 공통사항에 포함되어 있는 다른 설비공사의 시방은 각각 당해 시방사항을 적용한다. 그리고 이외에 다음에 의한다.

1.1.1.1. 감독관이 지시하는 장치, 기기 및 재료는 제작 전에 제작도면 또는 견본을 제출하여 그 승인을 받는다. 그리고 장치, 기기 및 재료의 선정은 미리 감리원자의 승인을 받아 그 검사에 합격된 것을 사용한다.

1.1.1.2. 감독관이 지시하는 시공부위는 미리 시공도를 제출하여 그 승인을 받는다.

1.1.2. 기기 및 기타각 기기의 형식, 규격, 종류, 수량, 배치, 전기적 특성, 음향적 특성 등은 특기에 표시한다. 특기에 없는 것은 감리원의 지시에 따른다.

1.1.3. 강전류 전선과 통신선과는 기술기준의 규정에 의한 이격거리를 둔다.

1.2. 자재

1.2.1. 구내 통신선의 배선1)

1.2.1.1. 옥내에 설치하는 통신선은 100㎒ 이상의 전송대역을 갖는 꼬임케이블, 광섬유케이블, 동축케이블을 사용하여야 한다.

1.2.1.2. 옥외에 설치하는 선로는 옥외용 꼬임케이블, 옥외용 광섬유 케이블, 동축케이블을 사용하여야 한다.

1.3. 시공

1.3.1. 구내배선 요건2)

1.3.1.1. 주거용 구내배선은 다음 각 호의 기준에 적합하게 설치되어야 한다.

(1) 두 개 이상의 공동주택이 하나의 단지를 형성할 때는 국선단자함이 설치된 공동주택에서 각 공동주택별로 구내간선케이블을 설치하여 동단자함에 배선하여야 한다.

(2) 세대 단자함에서 각 인출구까지는 성형배선 방식으로 하여야 한다.

(3) 국선단자함에서 세대 내 인출구까지 꼬임케이블을 배선할 경우에 구내배선설비의 링크 성능은 100㎒ 이상의 전송특성이 유지되도록 하여야 한다. 다만 동단자함이 설치된 경우에는 링크성능 구간은 동단자함에서 세대 내 인출구까지로 한다.

(4) 홈네트워크 설비를 설치하는 경우에는 홈네트워크 주장치와 홈네트워크 기기 간에 꼬임케이블, 신호전송용 케이블 등을 사용하여 통신소통에 지장이 없도록 하여야 한다.

1.3.1.2. 업무용 및 기타건축물에 설치하는 구내배선은 다음 각 호의 기준에 적합하게 설치되어야 한다.

(1) 층단자함에서 각인출구까지는 성형배선 방식으로 하여야 한다.

(2) 층단자함에서 인출구까지 꼬임케이블을 배선할 경우에 구내배선설비의 링크성능은 100㎒ 이상의 전송특성이 유지되도록 하여야 한다.

1.3.1.3. 링크성능 기준은 아래 표와 같다.

1.3.1.4. 통신용선로, 방송공동수신설비, 홈네트워크설비 등을 동일 배관에 함께 수용할 경우에는 선로 상호간 누화로 인하여 통신소통에 지장이 없도록 하여야 한다.

1.3.1.5. 구내배선에 사용하는 접속자재는 배선케이블 등급과 동등 이상의 제품을 사용하여야 한다.

1.3.2. 회선 수3)

1.3.2.1. 구내통신선로설비에는 다음의 사항에 지장이 없도록 충분한 회선을 확보해야 한다.

(1)구내로 인입되는 국선의 수용

(2)구내회선의 구성

(3)단말장치 등의 증설

1.3.2.2. 상기 규정에 따라 확보하여야 하는 최소 회선은 다음 표와 같다.

1.3.3. 주거용 건물의 배선원칙4)

1.3.3.1. 세대단자함으로부터 각 실별로 최소 1구 이상의 인출구를 설치하여야 하며 세대단자함으로부터 각 인출구까지 UTP 4페어 이상 또는 동등 이상의 성형배선방식을 원칙으로 한다. 다만 음성전용 서비스용으로 설치되는 경우는 예외로 한다.

1.3.3.2. 침실(방)이 하나인 경우(원룸주택 포함)에도 최소 2구 이상의 인출구를 설치한다.

1.3.3.3. 각 세대별 인입회선은 최소 UTP 4페어 이상으로 인입하며 8페어 이상을 권장한다.

1.3.3.4.  다습한 실내공간 및 실외공간에 인출구를 설치할 경우에는 덮개가 있는 방우용 인출구를 사용한다.

1.3.3.5. 각 인출구에는 8핀 모듈러잭 또는 광케이블용 커넥터를 사용한다.

1.3.3.6. 2개층 이상의 공간으로 구성된 경우에도 그 이용자에 대하여 모든 인출구는 하나의 동일한 세대단자함으로부터 모두 배선된다.

1.3.4. 업무용 건물의 배선원칙5)

1.3.4.1. 통신단자반으로부터 각 단위면적당(10㎡) 최소 2구 이상의 인출구를 설치하여야 하며 통신단자반으로부터 각 인출구까지 UTP 8페어 이상 또는 동등 이상의 성형배선방식을 원칙으로 한다. 다만 음성전용 서비스용으로 설치되는 경우는 예외로 한다.

1.3.4.2. 각 단위면적별 인입회선은 최소 UTP 8페어 이상으로 인입하며, 광 2코어와 8페어 이상의 케이블 인입을 권장한다.

1.3.4.3. 다습한 실내공간 및 실외공간에 인출구를 설치할 경우에는 덮개가 있는 인출구를 사용한다.

1.3.4.4. 각 인출구에는 8핀 모듈러잭 또는 광케이블용 커넥터를 사용한다.

1.3.5. 시공기준

1.3.5.1. 케이블 압박

(1) 장력(Tension), 묶음(Cinching) 등에 의한 케이블 압박을 감소시킨다.

(2) Tie Wrap은 도구를 사용하지 말고 손으로 한다.

(3) 앵커와 같은 Hanging Support는 케이블 중앙에서 1.5m 이내에 있어야 한다.

(4) Hanging Support 사이의 케이블 경간에는 케이블의 허용 신장(Tension)만큼 케이블이 쳐져 있어야 한다.

1.3.5.2. 배선 시 주의사항

(1) 케이블을 90° 이상 꺾지 말아야 하고 케이블이 뒤틀리지 않도록 한다.

(2) 케이블의 피복이 찢어지거나 마모되지 않도록 주의한다.

(3) 케이블 트레이, 배관, 레이스웨이 등에는 케이블이 과도하게 설치(Packing)되지 않도록 한다.

(4) 케이블의 처음 구간은 풀링 과정 동안 손상되기 쉽기 때문에 손상된 부분은 작업을 끝내기 전에 잘라내야 한다.

1.3.5.3. 케이블 길이기준6)

(1) 수평절체 접속부터 인출구/커넥터까지의 케이블 길이는 90m를 초과하지 않아야 한다.

(2) 수평절체 접속에서 패치코드와 절체접속 점퍼선으로 사용되는 케이블 길이는 5m를 초과하지 않아야 한다.

(3) 업무구역과 통신실내에 연결하는 장비와 패치코드의 길이는 10m 이하로 하며 이 길이는 수평절체 접속과 통신인출구 및 커넥터간의 배선길이 90m 구간에 포함된다.7)

(4) 패치 케이블과 절체접속 점퍼선은 동작장비와 직접 연결하지 않는다.

(5) 업무구역 장비까지 지원하기 위한 케이블은 길이가 3m 이하로 하며 업무구역 인출구에 위치한다.

(6) 모든 케이블에 표찰을 부착해야 한다.8)

1.3.5.4. 케이블 여장9)케이블 통로가 설치될 때 장비 배선 시스템의 변경을 수용할 수 있도록 양쪽 끝에 추가적인 배선여장을 주어야 한다.

(1) 통신실은 3m, 꼬임페어 케이블은 30cm를 기준으로 한다.

(2) 전체 케이블 길이의 계산에서 여장을 포함한 수평배선 시스템이 90m 초과하지 않도록 한다.

1.3.5.5. 케이블 관리10)

(1) 케이블의 최대 굴곡반경과 최대 풀링 장력에 대해서는 제조사의 지침을 준수한다.

① 4 Pair 수평 UTP 케이블을 위한 풀링 인장 기준은 15파운드를 초과하지 않아야 한다.

② 수평케이블의 굴곡반경은 케이블 직경의 6배 이상으로 한다.

③ UTP, STP-A의 경우는 케이블 직경의 4배 이상으로 한다.

④ 광파이버를 포함한 꼬임페어는 케이블 직경의 10배나 혹은 4cm 이상으로 한다.

(2) 케이블을 수직으로 설치할 경우 지지점 간의 거리는 1.5m 이하이어야 한다.

(3) 케이블 정리시 케이블 타이를 너무 단단히 묶음 처리하면 케이블의 성능을 감소시키므로 유의한다.

1.3.5.6. 커넥터 종단처리11)

(1) 수평 및 간선케이블은 항상 커넥터와 분리하여 종단되어야 하기 때문에 수평 케이블과  간선케이블 간의 연결을 위해 패치코드와 점퍼선을 사용해야 한다.

(2) 누화를 최소화하기 위하여 접속기자재와의 종단 시 페어의 꼬임의 풀림을 최소화하여야 하며, 그 길이는 Cat.3의 경우 25mm, Cat.6는 13mm 이하로 한다.

1.3.5.7. 배선용량12)전선관 내 수용 가능한 케이블 수량은 다음 표와 같다.    "54">

1.3.6. 이격거리13)전력선과 정보통신 배선의 이격거리는 관련 기술기준 규정에 따르며 다음 표와 같다.

1.3.6.1. 가공통신선의 지지물과 가공강전류전선 간의 이격거리

(1) 가공통신선의 지지물은 가공강전류전선 사이에 끼우거나 통과하여서는 안 된다. 다만, 인체 또는 물건에 손상을 줄 우려가 없을 경우에는 예외로 할 수 있다.

(2) 가공통신선의 지지물과 가공강전류전선 간의 이격거리는 다음과 같다.

① 가공강전류전선의 사용전압이 저압 또는 고압일 경우의 이격거리는 다음 표와 같다.

② 가공강전류전선의 사용전압이 특고압일 경우의 이격거리는 다음 표와 같다.

1.3.6.2. 옥내통신선 이격거리14)

(1) 옥내통신선은 300V 초과 전선과의 이격거리는 15cm 이상, 300V 이하 전선과의 이격거리는 6cm 이상(애자사용 전기공사시 전선과 이격거리는 10cm 이상)으로 하고 도시가스배관과는 혼촉되지 않도록 한다.

(2) 상기의 규정에도 불구하고 다음의 경우에는 제외한다.

①옥내통신선이 절연선 또는 케이블이거나 광섬유케이블(전도성 인장선이 없는 것)일 경우(전선 또는 전선관과 접촉이 되지 아니하여야 함)

②전선이 케이블(캡타이어 케이블을 포함한다)일 경우(옥내통신선과 접촉되지 아니하여야 함)

③ 전선이 57V(15.4W) 이하의 직류 전원을 공급하는 경우

④ 전선(300V 이하로서 케이블이 아닌 경우)과 옥내통신선 간에 절연성의 격벽을 설치할 때 또는 전선을 전선관(절연성ㆍ난연성 및 내수성을 갖춘 것)에 수용하여 설치한 경우

⑤통신선과 전선을 별도의 배관에 수용하여 설치하는 경우

(3) 옥내통신선과 전선을 동일의 관ㆍ덕트ㆍ함 또는 인출구(이하 “관등”이라 한다)에 수용할 경우에는 그 관등의 내부에 옥내통신선과 전선을 분리하기 위하여 견고한 격벽(난연성을 갖춘 것)을 설치하여야 하고, 그 관등의 금속제의 부분에는 접지를 한다.

1.3.7. 옥외시공지중)

1.3.7.1. 인공에 들어가기 전 인공에 유해 가스 유무를 점검하고 충분히 환기시켜야 하며, 들어갈 때는 반드시 인공사다리를 사용해서 출입해야 한다.

1.3.7.2. 케이블 드럼별 사용계획서를 작성하여 감독관의 승인을 받아야 하며, 포설시 인수공 위치, 번호, 인수공 간 거리 및 케이블 루트 사용 계획(피스별)을 점검 확인한다.

1.3.7.3. 케이블 포설 전에 설계도에 지정된 관로 내 청소를 충분히 시행하고 맨드릴 통과시험 또는 테스트 피스 통과시험을 한다.(테스트 피스는 포설케이블과 동경 또는 그 이상의 것으로 길이는 2m 정도로 사용함)

1.3.7.4. 지정된 관구가 위 항의 시험결과 불량하면 관로 사용 변경 승인 후 또는 수리 후 포설한다.

1.3.7.5. 케이블 당김에 있어서는 끌기 시작 후 관로 중간에서 중단하는 일이 없도록 계속 기준 속도를 유지하되 부득이 중단될 때는 텐션을 풀지 말아야 한다.

1.3.7.6. 포설시는 케이블 포설공구 또는 되돌림쇠를 사용해야 하고 포설속도는 1분에 10m 이하로 유지토록 하고 케이블 포설 중 케이블 외피 및 원형에 손상이 없도록 하여야 하며, 포설 완료 후 케이블 절단 전에 인장부분에 외피의 늘어짐이 없었는지 확인하여야 한다.

1.3.7.7. 케이블 포설 및 운반 시에는 드럼에 명기되어 있는 화살표 방향으로 회전을 시켜야 한다.

1.3.7.8. 보통 접속개소의 케이블 접속여장은 상용할 접속관 길이 1.5배로 하고 케이블 절단부분은 즉시 고봉연공 또는 단말캡을 사용 및 침수되지 않도록 하여야 한다.

1.3.7.9. 케이블 접속점 위치는 설계도의 전개도를 따라야 하며 인공 내의 케이블 곡률반경은 외경의 6배 이상이어야 하고, 인수공 내 포설된 케이블은 즉시 케이블 포박끈(나일론사)으로 케이블 걸이에 포박하든가 케이블 받침대에 올려놓고 지지해둔다.이경우 최하단에서부터 상단순으로 벽측에서부터 인공 내측순으로 받침대를 사용하고 관구 부근에는 직선으로 되게 해둔다

1.3.7.10. 케이블이 포설되는 동안 끊임없이 외피에 손상이 있는가를 감시해야 하고 이상이 발견될 때는 감독관의 지시를 받아야 한다.

1.3.8. 가공인입15)

1.3.8.1. 가공인입은 다음과 같은 소규모 건물에만 적용한다.

(1) 통신사업자의 설비에 접속을 위하여 100페어 케이블이나 그 이하의 페어를 필요로 하는 경우의 건물

(2)다른 통신인입이 필요 없는 건물

1.3.8.2. 가공인입의 경우 마지막 전주부터 건물까지의 구간은 30m를 넘지 않아야 한다.

1.3.8.3. 가공인입은 교통흐름으로부터 다음 표와 같이 이격한다.

1.3.9. 현장 품질관리

1.3.9.1. 자재검사한국 산업규격 인증제품이 아닌 것에 대해서는 사용자재의 모양, 치수, 구조 등을 확인하고, 관련 기관의 시험성적서 또는 검사증을 제출받아 성능을 확인받는다.

1.3.9.2. 사용전검사배선공사의 시험 및 검사를 하는 경우에는 정보통신공사업법시행령 제35조 및 제36조의 규정에 따른 사용전검사의 방법과 기준에 따른다.

1.3.10. 케이블 식별16)

1.3.10.1. 케이블 식별자케이블이 케이블 기록과 연계될 수 있도록 각 케이블에 고유한 식별자가 할당되어야 하며, 케이블 위나 라벨에 표시한다.

1.3.10.2. 케이블 라벨

(1) 수평 및 간선 하수 시스템 케이블은 각각의 끝에 라벨을 하며, 정확한 관리를 위해 전선관의 끝이나 간선계의 연결부, 인공, 그리고 풀박스 등과 같은 중간 위치에서 추가적으로 라벨을 붙일 수 있다.

(2) 다른 수의 도체를 가진 케이블들이 함께 접속된 경우에는 서로 분리된 케이블로서 관리한다.

(3) 하나의 케이블이 여러 경로 부분들을 통하여 배선될 경우에 경로 기록에 사용된 모든 경로 부분들을 포함해야 한다.

2.  동축케이블

2.1. 일반사항

2.1.1. 적용범위이 시방서는 정보통신공사의 동축케이블 또는 케이블 공사에 대하여 적용한다.

2.1.2. 이 공사와 관련이 있는 사항에 대해서는 이 시방서에서 언급한 것을 제외하고 다음의 해당사항을 따른다.

2.1.2.1. 일반배선

2.1.3. 참조규격

2.1.3.1. 한국산업규격KS)

(1)KS C 3610 고주파 동축케이블(ECX)

(2)KS C 3617 고발포 동축케이블(HFBT)

(3)접지용 전선(F-GV)

2.1.3.2. 미래창조과학부 및 국립전파연구원 고시

(1)방송 공동수신설비의 설치기준에 관한 고시

(2)접지설비ㆍ구내통신설비ㆍ선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준

2.2. 자재

2.2.1. 자재기준

2.2.1.1. 전선과 케이블의 종류 및 크기는 설계도면에 따른다.

2.2.1.2. 수직 및 트레이구간에 설치되는 케이블은 모두 난연 케이블을 사용한다.

(1)HFBT 케이블

(2) 건물 간선계는 7C, 수평 배선계는 5C용 삼중차폐이상 동축케이블을 사용한다.

(3)내열전선 (F-FR3)

(4)비닐절연 난연비닐시스 트레이용 제어케이블(F-CVV-SB)

(5)절연 난연 PVC 시스 트레이용 케이블(F-CV)

(6)접지용 전선(F-GV)

2.3. 시공

2.3.1. 일반사항17)

2.3.1.1. 건축물 안으로 들어오는 동축케이블 또는 광케이블은 장치함에 설치된 최초의 증폭기ㆍ분배기 또는 분기기 등에 접속하여야 한다.

2.3.1.2. 장치함에서 각 세대 안으로 들어오는 동축케이블 또는 광케이블은 통신용 케이블이 들어온 세대단자함을 같이 사용할 수 있다.

2.3.2. 구내배선18)

2.3.2.1. 동축케이블 또는 광케이블은 장치함부터 세대단자함까지 또는 장치함부터 최초로 접속되는 직렬단자까지의 구간은 단독으로 배선하여야 한다.

2.3.2.2. 동축케이블이나 광케이블 상호간 또는 그 밖의 사용설비와 접속할 때에는 접속기구(커넥터)를 사용하여야 한다.

2.3.2.3. 통신용 배관을 이용하여 배선을 할 경우에는 통신용 케이블의 손상 등으로 통신소통의 지장이 없도록 하여야 한다.

2.3.3. 구내전송선로설비 설치범위19)

2.3.3.1. 구내전송선로설비에 사용되는 동축케이블의 설치범위는 인입접속점으로부터 세대단자함까지로 한다.

2.3.4. 현장품질관리

2.3.4.1. 수급인은 배선 공사를 완료하고 감리원의 입회하에 회로의 절연저항 시험을 시행하여야 한다.

2.3.4.2. 시공 상태 확인

(1) 수급인은 배선공사 완료 후 아래 항목에 대하여 감리원의 확인을 받아야 한다.

(2)시공 상태 확인 항목

①배선상태

②전선, 케이블 단말 처리 상태

③식별표시 상태

2.3.5. 시험 결과 제출

(1) 배선공사에 대한 절연시험결과를 감리원에게 제출하여야 한다.

3.  UTP케이블

3.1. 일반사항

3.1.1. 적용범위이 시방서는 정보통신공사의 UTP(Unshielded Twisted Pair wire)케이블 공사에 대하여 적용한다.

3.1.2. 이 공사와 관련이 있는 사항에 대해서는 이 시방서에서 언급한 것을 제외하고 다음의 해당사항을 따른다.

3.1.2.1. 일반배선

3.1.3. 참조규격다음 규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

3.1.3.1. 미래창조과학부 및 국립전파연구원 고시

(1)방송 공동수신설비의 설치기준에 관한 고시

(2)접지설비ㆍ구내통신설비ㆍ선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준

3.1.3.2. 주요국제기준

(1)미국표준협회(ANSI)ANSI/TIA/EIA568B: 상업빌딩용 통신케이블 표준

(2)ISO/IEC11801

(3)UL444 및 UL444(13)(Category 3～5)

3.1.3.3. 한국산업규격KS)

(1)KS C IEC 60364 건축전기설비

(2)KS C IEC 60085 전기 절연 - 내열성 등급

(3)KS C IEC 60167 고체 전기절연재료의 절연저항 측정방법

(4)KS C IEC 60216 전기절연재료의 내열성 결정지침

(5)KS C IEC 60228 절연 케이블용 도체

(6)KS C IEC 60614-1 전기설비용 전선관 - 제1부 : 일반요구사항

(7)KS C 3342 근거리 통신 케이블

3.2. 자재

3.2.1. 배선의 종류 및 크기는 설계도면에 따른다.

3.2.2. 규격

3.2.2.1. UTP케이블의 규격은 KS C 3342, UL 444. AWG 24에 적합하여야 한다.

3.2.3. 반입자재 검수

3.2.3.1. 수급인은 현장 반입자재에 대하여 공사감독자의 검수를 받아야 한다.

3.2.3.2. 검수항목은 자재의 ISO/IEC 인증 및 KS 취득 여부, 치수, 구조 등의 육안검사 및 성능에 대한 시험성적서 확인으로 한다.

3.3. 시공

3.3.1. 배선공사

3.3.1.1. 전자파 간섭을 예방하기 위하여 아래와 같이 시공한다.

(1) 형광등기구로부터 최소한 (300)㎜ 이상 떨어뜨려야 한다.

(2) 용량이 2㎸A 또는 그 이하인 전력선과는 (150)㎜ 이상 이격시켜야 한다.

(3) 변압기나 모터로부터 ( 1 )m 이격시켜야 한다.

(4) 용량이 5㎸A 혹은 그 이상의 전력선과는 (900)㎜ 이상 이격시켜야 한다.

3.3.1.2. 케이블 압박장력(Tension), 묶음(Cinching) 등에 의한 케이블 압박을 감소시킨다.

(1) Tie Wrap은 도구를 사용하지 말고 손으로 한다.

(2) 앵커와 같은 Hanging Support는 케이블 중앙에서 ( 1.5 )m 이내에 있어야 한다.

(3) Hanging Support 사이의 케이블 경간에는 케이블의 허용 신장(Tension) 만큼 케이블이 쳐져 있어야 한다.

3.3.1.3. 배선 시 주의사항

(1) 케이블을 90° 이상 꺾지 말아야 한다.

(2) 케이블이 뒤틀리지 않도록 한다.

(3) 케이블의 피복이 찢어지거나 마모되지 않도록 주의한다.

(4) 케이블 트레이, 배관, 레이스웨이 등에는 케이블이 과도하게 설치(Packing)되지 않도록 한다.

(5) 케이블의 처음 구간은 풀링 과정 동안 손상되기 쉽기 때문에 손상된 부분은 작업을 끝내기 전에 잘라내야 한다.

(6) 수평배선 시스템의 최대 케이블의 길이는 수평절체 접속부터 인출구/커넥터까지의 케이블 길이는 ( 90 )m를 초과하지 않아야 한다.

(7) 수평절체 접속에서 패치코드와 절체접속 점퍼선으로 사용되는 케이블 길이는 ( 5 )m를 초과하지 않아야 한다.

(8) 수평케이블을 직접 통신장비에 접속해서는 안 된다.

(9) 업무구역 장비까지 지원하기 위한 케이블은 길이가 ( 3 )m 이하로 하며 업무구역 인출구에 위치한다.

(10) 모든 케이블에 표찰을 부착해야 한다.

(11) 케이블 통로가 설치될 때 장비 배선 시스템의 변경을 수용할 수 있도록 양쪽 끝에 추가적인 배선여장을 주어야 한다.

(12) 전체 케이블 길이의 계산시 여장을 포함한 수평배선 시스템이 ( 90 )m 초과하지 않도록 한다.

(13) 케이블을 수직으로 설치할 경우 지지점 간의 거리는 ( 1.5 )m 이하이어야 한다.

(14) 케이블 정리 시 케이블 타이를 너무 단단히 묶음 처리하면 케이블의 성능을 감소시키므로 유의한다.

(15) 수평케이블의 굴곡반경 중 UTP케이블 직경의 4배 이상으로 한다.20)

(16) 수평 및 간선케이블은 항상 커넥터와 분리하여 종단되어야 하기 때문에 수평  케이블과 간선케이블 간의 연결을 위해 패치코드와 점퍼선을 사용해야 한다.

(17) 누화를 최소화하기 위하여 접속기자재와의 종단시 페어의 꼬임 풀림을 최소화하여야 하며, 그 길이는 Cat.3, Cat.4의 경우( 25 )mm, Cat.5는 ( 13 )mm 이하로 한다.21)

(18) 4Pair 수평 UTP케이블을 위한 풀링 인장 기준은 15파운드를 초과하지 않아야 한다.22)

(19) UTP 배선을 위하여 점퍼선과 패치 케이블은 그것을 연결하는 배선과 동일하거나 그 이상의 카테고리를 가진 케이블이어야 한다.

(20) 업무구역과 통신실 내에 연결하는 장비와 패치코드의 길이는 ( 10 )m 이하로 하며 이 길이는 수평절체 접속과 통신인출구 및 커넥터간의 배선길이 ( 90 )m 구간에 포함된다.

3.3.2. 현장품질관리

3.3.2.1. 시공상태 확인

(1) 수급인은 배선공사 완료 후 아래 항목에 대하여 공사감독자의 확인을 받아야 한다.

(2)시공상태 확인 항목

①배선상태

②UTP케이블의 단말처리 상태

③UPT케이블과 기기와의 접속 상태

④명찰 부착상태

(3)종합 TESTUTP케이블의 전기적 성능은 KS 해당 규격에 적합하여야 하며, 시험은 공사감독자 입회하에 실시한 후 측정자료를 제출한다.

4.  광섬유케이블

4.1. 일반사항

4.1.1. 적용범위이 시방서는 정보통신공사의 광섬유케이블 공사에 대하여 적용한다.

4.1.2. 이 공사와 관련이 있는 사항에 대해서는 이 시방서에서 언급한 것을 제외하고 다음의 해당사항을 따른다.

4.1.2.1. 일반배선

4.1.3. 참조규격다음 규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

4.1.3.1. 미래창조과학부 및 국립전파연구원 고시

(1)방송 공동수신설비의 설치기준에 관한 고시

(2)접지설비ㆍ구내통신설비ㆍ선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준

4.1.3.2. 한국산업규격KS)

(1)KS C IEC 60364   건축전기설비

(2)KS C IEC 60085   전기 절연 - 내열성 등급

(3)KS C IEC 60167   고체 전기절연재료의 절연저항 측정방법

(4)KS C IEC 60228   절연 케이블용 도체

(5)KS C IEC 60614-1 전기설비용 전선관 - 제1부 : 일반요구사항

4.1.3.3. 한국통신규격KT)

(1)광섬유케이블(장파장) KT(표준)-6145-3281

4.1.3.4. 주요국제기준

(1)IEEE   383

(2) ITU-T Recommendation G.650 - 659

4.2. 자재

4.2.1. 규격

4.2.1.1. 광섬유케이블의 규격은 ITU-T 기준에 적합하여야 한다.

4.2.2. 전송특성 전기적 특성)

4.2.2.1. 광섬유케이블의 전송특성(전기적 특성) ITU-T 기준에 적합하여야 한다.

4.2.3. 링크성능23)

4.2.3.1. 광섬유케이블의 링크성능은 접지설비ㆍ구내통신설비ㆍ선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준 제33조 별표6에 적합하여야 한다.

(1)광섬유케이블의 링크성능 기준

①공동주택 및 업무용건축물

②공동주택 외 주거용 건축물 및 기타건축물

4.3. 시공

4.3.1. 광섬유케이블 부설 시 주의 사항

4.3.1.1. 광섬유케이블 허용장력광섬유케이블의 허용장력은 인장재에 의존하므로 광섬유 심선 강도는 6㎏/심선 정도이므로 케이블에 필요한 허용장력(30㎏~300㎏ 정도)을 만족하여야 한다.

4.3.1.2. 휨 특성

(1) 광섬유를 작은 휨반경으로 구부리면 광손실이 증가한다. 따라서 곡률 반경은 케이블 외경의 20배 이상으로 하고, 단, 포설 시 허용곡률 반경은 1m 이상으로 한다.

(2) 광섬유케이블과 메탈릭 케이블은 곡률반경이나 장력이 다르므로 별도 배관으로 한다.

4.3.1.3. 압축특성광섬유심선에 외부로부터 측압을 가했을 경우에 코어와 클래드의 경계면에 파장의 수배~수천 배의 미묘한 기복이 생겨 광손실이 증가하는 경우가 있으므로 광섬유케이블을 결속할 경우 광케이블에 파고들 정도로 세게 결속하지 않는다.

4.3.1.4. 환경특성케이블 내에 물이 들어가 동결을 일으키면 광섬유의 손실이나 마이크로 벤딩이 일어나는 요인이 될 수 있으므로 물의 침입을 방지한다.

4.3.1.5. 케이블 랙(Cable Rack)케이블 랙(Cable Rack)은 다수의 케이블이 포설되므로 가능한 한 케이블의 중첩을 피하도록 상부에 포설하는 것이 좋다. 다른 케이블과의 중첩을 피할 수 없을 경우는 가동성 플라스틱 튜브로 보호한다.

4.3.1.6. 전선관케이블의 단면적이 관 내부면적의 32% 이하(관경이 케이블 외경의 2배 이상)가 되도록 선정한다. 또한 관로의 곡률부에는 곡류관, 풀박스, 가연관 등을 사용하고 직선부에 있어서도 관로가 긴 경우에는 작업성을 고려하여 20m마다 풀박스를 설치한다.

4.3.2. 광섬유케이블의 포설방법

4.3.2.1. 광섬유케이블 drum의 취급

(1) 광섬유케이블에 충격, 압축 등을 주면 광학적 특성이 변할 수 있으므로 다음 사항에 대해 특히 유의하여야 한다.

(2) 광섬유케이블 drum을 상ㆍ하차할 때는 지게차 등을 이용하여 광섬유케이블에 충격을 주지 않도록 한다.

(3) 광섬유케이블 drum을 굴려서 이동하지 말아야 하며, 부득이한 경우 짧은 거리를 이동시에는 drum에 표시한 화살표 방향으로 서서히 굴려 이동하여야 한다.

(4) 광섬유케이블 drum의 배치 및 광섬유케이블의 drum 회전 시 한쪽으로 치우치지 않도록 수평으로 배치하여야 한다.

(5) 광섬유케이블을 포설할 때에는 케이블 단말에 와이어 크립을 취부하고, 허용장력 이하로 인장 포설하여야 하며, 급격히 세게 끌거나 멈추지 않고 균일한 장력으로 포설하면서 케이블의 비틀림이나 외부적인 힘에 의한 외피손상이 없어야 한다.

(6) 관로에의 인입은 미리 관로에 들어 있는 리드와이어를 이용해서 케이블을 당긴다. 이때 사전에 관로 내부를 청소하여야 하며, 관로 내 포설속도는 10m/min 이내로 한다.

(7) 케이블 드럼을 회전시키면서 케이블을 감아 당기는 위치는 될 수 있는 대로 상층에서 아래층을 향하여 포설하여 장력이 적어지도록 한다.

(8) 랙 포설 등 케이블이 노출되어 있는 장소에서는 케이블의 움직임에 따라 작업자가 손으로 도와야 하며, 곡률부 등에서는 특히 조심하여야 한다.

(9) 건물 내의 케이블 포설은 독립된 부분이 많으므로 작업 시에는 배치한 작업자와 연락을 밀접하게 하는 등 사전 협의를 충분히 한 뒤에 작업을 실시하여야 한다.

(10) 광섬유케이블 포설이 완료되면 필요개소(접속점, 분기점)에는 광섬유케이블 여장을 돌려서 정리해야 하며, 접속점에서는 접속 여장을 2.5m 두어야 한다.

(11) 관로에는 매 10m마다 명찰을 부착하여야 하며, 명찰은 주의표시 및 케이블 종별 등의 내용으로 한다.

(12) Multi Mode Optics Fiber Cable을 포설하여 향후 확장성에 대비하도록 한다.

4.3.3. 광섬유케이블의 접속

4.3.3.1. 광섬유케이블의 고정

(1) 분배함 외부 측면에 부착된 케이블 고정클램프의 나사 및 와샤를 풀면 클램프 덮개가 분리된다. 케이블 외경에 맞추어 내부 클램프의 크기를 선택한 뒤 케이블을 삽입하여 나사로 클램프를 고정시킨다.

(2) 케이블의 허용 곡률반경을 고려하여 분배함으로 인입고정, 클램프 홈에 삽입한 후 클램프 덮개를 덮고, 손상에 주의하여 고정한다.

(3) 광섬유케이블의 접속은 광Cord와 광Jumper Cord 간을 융착 접속하고, 광섬유 보호튜브로 보호한다.

4.3.3.2. 광섬유 케이블의 인장성커넥터(Connector), 스리브(Sleeve) 압착, 본드클립(Bond clip)등으로 접속한다.

4.3.4. 분배함 정리

4.3.4.1. 열수축 튜브인 경우이중코팅 형의 광섬유인 경우에는 접속점에 미리 끼워두었던 열 수축 튜브를 삽입하여 가열기로 일정기간 동안 가열 보강한다.

4.3.4.2. 접속여장처리접속판의 배열에 보강제(Q-PAK, 열수축 스리브)를 끼워 보강하고 접속여장은 굴곡 및 꼬이지 않게 잘 감아서 정리한다.

4.3.5. 커넥터 결합 및 정리광 심선과 심선 접속이 끝난 편단코드는 접속판에 일정한 길이만큼 여장처리하고, 광 커넥터는 분배함 내에 분배기 뒷면으로 돌려서 분배기에 결합한다. 단, 커넥터 결합 시에는 반드시 코드를 잡고 커넥터만 돌려서 결합하고 커넥터의 보호캡은 결합 직전에 분리한다.

4.3.6. 스파이랄 슬리브 보호광섬유케이블을 외부 충격으로부터 보호하기 위하여 이음 개소에는 보호용 스파이랄 슬리브(t=2.0㎜ 난연성)를 중첩해서 감아주어야 한다.

4.3.7. 현장품질관리

4.3.7.1. 광섬유케이블 공사 품질확보 대책준공검사 실시결과 광섬유 케이블 불량접속 및 심선에 이상이 발생하였을 경우에는 이를 정격 규격이 되도록 재시공하여 케이블 특성이 확보되도록 하여야 한다.

4.3.7.2. 시공상태 확인

(1) 수급인은 배선공사 완료 후 아래 항목에 대하여 공사감독자의 확인을 받아야 한다.

(2)시공상태 확인 항목

①배선상태

②광심선과 커넥터의 접속상태

③광섬유케이블 단말처리 상태

④명찰 부착 상태

제 5 장 구 내 통 신 공 사

1.   구내통신공사

1.  시스템박스 설비

1.1. 일반사항

1.1.1. 관련 시방절이 공사와 관련된 사항중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의 해당사항에 따른다.

(1)배관공사

(2)배선공사

1.1.2. 참조규격다음 규격은 이 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

(1)한국산업규격(KS)

①KS C IEC 60364  건축전기설비

②KS C 8111     배선기구 시험 방법

③KS C 8305     배선용 꽂음 접속기

④KS C 8309     옥내용 소형 스위치류

⑤KS C 8319     플러시 플레이트

⑥KS C 8462     대각형 연용 배선기구의 부착틀

⑦KS D 3512     냉간 압연 강판 및 강대

1.2. 자재배선기구는 시설장소에 적합한 것을 선정하고, 그 종류 및 용량은 설계도서 또는 공사시방서에 의한다.

1.2.1. 시스템 박스

(1)구성품 및 재질

1.3. 시공

1.3.1. 시공

(1)시공순서

①박스

가. 박스 내에 강전 및 통신 케이블 입선 및 결선이 용이하도록 이중바닥(Separator) 구조를 갖추어야 한다.

나. 박스의 접합부는 전기스포트 용접으로 완전해야 하며 박스 및 전선 관로 내의 침수를 방지해야 한다.

다. 콘크리트 타설 시 움직임이 없도록 견고하게 고정되어야 한다.

② 기초틀(Base Frame) 및 스페이서(Spacer)

가. 박스의 배관작업 후 박스와 연결하여 콘크리트 타설 높이에 맞게 조정 설치한다.

나. 콘크리트 타설 시 스페이서 커버(Spacer Cover)를 설치하여 박스 내에 이물질이 유입되지 않도록 스폰지(Sponge)로 밀폐(Sealant) 처리한다.

③ 수평틀(Horizontal Frame)

가. 2차 모르타르(Mortar) 타설 시 설치한다.

나. 모르타르(Mortar) 높이에 적응할 수 있는 구조로 한다.

④평 판(Plate) 및 익스텐더(Extender)

가. 수평틀(Horizontal Frame)과 연결 접속한다.

나. 평 판(Plate) 와 익스텐더(Extender)를 연결 접속한 후 익스텐더(Extender) 높이에 모르타르(Mortar) 미장 높이를 맞추어 마감한다.

⑤패널 브록(Panel Block) 및 세퍼레이터(Separator)

가. 아스타일 및 카페트 설치 후 케이블 입선 시 케이블 상단이 바닥(Floor) 상부로 10㎝ 정도 인출될 수 있도록 하여야 하며 입선 후 패널 브록(Panel Block)을 익스텐더(Extender)에 고정시킨다.

나. 박스 내부 청소 후 세퍼레이터(Separator)를 패널 브록(Panel Block)에 고정하여 이중바닥을 형성시킨다.

⑥바닥 뚜껑(Floor Cover Plate)

가. 아스타일 및 카페트 작업 후 설치한다.

나. 케이블 가이드(Guide)는 양쪽 2개씩 케이블 4개를 인출할 수 있는 4방향 타입 및 가이드(Guide) 2개를 한쪽으로 하는 2방향 타입의 구조이어야 한다.

다. 바닥 뚜껑(Floor Cover Plate)에는 누수방지용 가스켓(Gasket)을 갖추어야 하며 트위스트 버튼(Twist Button) 방식으로 한 번에 열고 닫을 수 있는 구조이어야 한다.

(2)수구(아웃렛)

① 전화 콘센트(Consent) : 형식 및 수량은 설계도서에 의한다.

② O.A 잭(Jack) : UTP 케이블 사용 시 모듈러 잭(Modular Jack)을 패널 브록(Panel Block)에 고정할 수 있는 구조이어야 하며 핀 수는 설계도서에 의한다.

(3)배선접속

① 전선의 피복은 스트리퍼 등을 사용하여 충전부위가 노출되지 않도록 적당히 제거하여야 한다.

② 전화콘센트 및 O.A 잭의 전선 접속은 전선이 핀 내부에 완전히 삽입되도록 하여야 한다.

③ 전선을 핀 내부에 삽입 후 당겨서 접속상태를 확인하여야 한다.

(4)접지시스템 박스는 구내 접지공사 규정 항에 따라 시설한다.

1.3.2. 현장품질관리

(1)성능시험시스템 박스 설치 후 제작자 자체 시험 규격에 의하여 성능시험을 하여야 한다.

(2)시공 상태 확인박스 설치 후 공사감독자에게 시공상태 확인을 받아야 한다.

2.  단자함 설비

2.1. 일반사항

2.1.1. 참조규격다음 규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

(1)관련 법령 및 규정

①방송통신설비의 기술기준에 관한 규정

②접지설비ㆍ구내통신설비ㆍ선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준

③방송 공동수신설비의 설치기준에 관한 고시

④방송통신기자재등의 적합성 평가에 관한 고시

⑤초고속정보통신건물 인증업무처리지침

(2)한국산업규격(KS)

①KS C 3341 저독성 난연 폴리올레핀 전력케이블 및 절연전선(HFIX)

②KS C 3342 근거리 통신 케이블

③KS C 3604 비닐절연비닐시스 전화용 국내케이블

④KS C IEC 60245-4 정격전압 450/750V 고무절연케이블-제4부 : 고무코드, 유연성 케이블

⑤KS M 6020 유성도료

⑥KS M 6030 방청도료

2.2. 자재

2.2.1. 전화 단자함

(1) 전화 단자함은 형식승인품을 사용하여야 한다.

(2) 단자함 내에는 단자반, 접속자, 가입자 보호기 및 기타 부속품을 내장하여야 한다.

(3)전기적 특성

① 절연저항은 상온 및 상습 상태에서 외함과 접속자 간 및 접속자 상호간 (50)㏁ 이상의 특성을 유지해야 한다.

② 정상배선 연결시 접속자와 배선 간의 접속저항은 (0.01)Ω 이하이어야 한다.

2.2.2. 가입자 보호기

(1) 가입자 보호기는 형식승인품을 사용하여야 한다.

(2) 가입자 보호기의 성능은 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정 제15조에 적합하여야 한다.

2.2.3. 전화용 아웃렛

(1) 전화용 아웃렛은 전자파 적합성평가 제품을 사용하여야 한다.

2.2.4. 주배선반

(1) 주배선반함의 크기 및 내부 철물구조는 설계도면에 따라 제작하여야 한다.

(2) 커넥팅블럭 단자는 IDC(Insullation Displacement Connect) 형태이어야 하며 100P 단위로 앵글에 부착할 수 있는 구조이어야 한다.

(3) 커넥팅블럭 단자는 0.4㎜ ~ 0.65㎜ 케이블을 수용할 수 있어야 한다.

(4) IDC 단자의 재질은 스프링용 인청동 또는 동등 이상으로 부식이 되지 않아야 한다.

(5) 피뢰탄기반 접지용 동 버스바와 철물은 격리 절연한다.

(6) 주배선반은 차후 증설이 용이하도록 제작하여야 한다.

(7) 점퍼링에는 절연 튜브로 피복하여야 한다.

(8) 주배선반에 설치될 커넥팅 블록은 바닥 마감면으로 부터 30㎝ 이상의 위치에 설치되어야 한다.

(9) 도장은 소부도장이나 정전분체도장으로 하여야 한다.

① 소부도장은 피도면 내ㆍ외부의 이물질 제거 및 인산염 피막처리를 하고 멜라민 프라이머를 칠한 후 멜라민 도료를 사용하여 가열건조하여야 한다.(도막두께 45㎛ 이상)

② 정전분체도장은 함체의 내ㆍ외면에 인산염 피막처리한 후 도막두께 45㎛ 이상으로 도장을 하고, 표면온도 180℃ 이상에서 14분 이상 가열건조하여야 한다.

③ 통신실은 면적이 한정되어 있으므로 기기배치 계획서를 작성하여 감독자의 승인을 득한다.

2.2.5. 단자함

(1)  단자함의 크기는 설계도면에 따른다.

(2) 단자함의 재질은 다음과 같다.

①아파트용 매입형

가. 함 : 두께 1.6㎜ 이상의 연강판

나. 전비 : 스테인리스강판 두께 1.2㎜ 이상으로 헤어라인 마감

②기타 매입형 및 노출형

가. 함·전비 : 두께 1.6㎜ 이상의 연강판

(3) 동 주단자함의 시건장치는 2중으로 하여야 한다.

(4) 단자함의 손잡이는 누름버튼 대형(KEY부) 크롬도금 제품이어야 한다.

(5) 자물쇠 걸이는 함에 견고하게 부착되어야 한다.

2.2.6. 금속제의 부식녹)방지

(1) 모든 금속제 배선통로 및 그 부속 중 시공과정에서 도금 또는 부식방지 마감이 손상을 입은 경우에는 현장에서 재도장하여 부식을 방지한다. 용접부위, 구멍 뚫기 또는 나사를 냄으로써 금속체가 노출되는 부위의 경우도 같다. 부식방지용 도장의 성능은 원래의 도금 정도 등과 같거나 그 이상이 되도록 한다.

(2) 마감색은 손상을 입지 아니한 곳과 같아야 하며, 만약 부분도장으로 색채가 차이가 나서 미관상 문제가 발생할 때에는 시공자 부담으로 전체를 재도장한다. 손상부위의 재도장은 손상을 입은 직후에 시행한다.

(3) 도금 등이 손상되지 아니한 금속제라 할지라도 수분 등 부식성 가스가 상존하는 장소에 노출되는 금속제는 환경조건에 따른 부식을 방지하기 위하여 녹막이 도장 2회, 마감도장 2회를 하여 마감하여야 하며, 대지 또는 습한 바닥에 매설되는 것은 설치 전에 아스팔트 컴파운드(부식방지용)를 도장한 후 설치한다.

(4) 녹막이 도장은 시행 전 감리원에게 서면 보고하여야 하며, 시행 후에 검사를 받아 합격하여야 한다.

2.2.7. 자재 품질관리

(1)반입자재 검수

① 수급인은 현장 반입자재에 대하여 공사감독자의 검수를 받아야 하며 장비 보관은 계약자가 책임진다.

② 검수항목은 자재의 형식 승인품 여부, 치수, 구조 등의 육안검사로 한다.

2.3. 시공

2.3.1. 시공기준

(1)국선수용 및 국선용 단자함1)

① 구내로 인입된 국선은 구내선과의 분계점에 설치된 주단자함 또는 주배선반(이하 “국선단자함” 이라 한다)에 수용하여야 한다.

② 국선단자함은 다음 각 호와 같이 구분하여 설치하여야 한다. 다만, 구내교환기를 설치하는 경우에는 주배선반에 수용하여야 한다.

가.광섬유케이블 또는 300회선 미만의 동케이블을 수용하는 경우 : 주단자함 또는 주배선반

나. 300회선 이상의 동케이블을 수용하는 경우 : 주배선반

③ 국선단자함은 다음 각 호와 같이 설치 및 관리를 하여야 한다.

가. 이용자는 국선단자함 및 구내케이블을 수용하기 위한 단자를 설치하고 운영ㆍ관리를 하여야 한다.

나. 사업자는 국선을 수용하기 위한 단자 및 보호기를 국선단자함에 설치하여야 한다.

다. 사업자는 국선단자함에서 국선과 이용자 구내케이블 간의 회선접속을 하여야 하며, 이용자가 회선접속 정보를 요구할 경우에는 관련 정보를 제공하여야 한다.

④ 국선단자함은 다음 각 호의 요건을 갖추어야 한다.

가. 국선단자함은 국선수용 단자, 단자반 및 보호기를 설치할 수 있는 충분한 공간 및 구조를 갖추어야 하며 관로의 분계점과 가장 가까운 곳에 설치하여야 한다.

나. 국선단자함은 실내에 설치하고 다음 각목의 장소에 설치하여서는 아니 되며, 선로를 수용할 단자함의 하부는 바닥으로부터 30㎝ 이상에 시설되어야 한다.㉮세면실, 화장실, 보일러실, 발전기계실㉯분진ㆍ유해가스 및 부식증기를 접하는 장소㉰소화 호수시설을 갖춘 벽장 내

⑤ 국선단자함 등의 요건은 다음 표와 같다.

2.3.2. 중간단자함 및 세대단자함 등

(1) 선로를 용이하게 수용하기 위한 접속함(선로 간을 직접 연결하기 위한 함) 또는 중간단자함(국선단자함과 세대단자함의 사이에 설치하는 단자함) 등은 국선단자함으로부터 세대단자함까지의 구간 중에서 다음 각 호의 1에 해당하는 장소에 설치되어야 한다.

①관련 고시 제28조제5항제4호의 규정에 부적합한 배관의 굴곡점

②선로의 분기 및 접속을 위하여 필요한 곳

(2) 주거용건축물 중 공동주택의 경우에는 세대별로 배선의 인입 및 분기가 용이하도록 세대단자함을 설치하여야 한다. 단, 세대 내에서 분기가 없는 기숙사 및 주택법시행령 제3조제1항제2호에 해당하는 원룸형 주택은 제외한다.

(3) 제1항 및 제2항의 규정에 의한 중간단자함 및 세대단자함의 요건은 다음 표와 같다.

2.3.3. 회선종단장치2)

(1) 주거용 건축물의 통신용 인출구는 모듈러잭이나 동축커넥터 또는 광인출구 등으로 종단하여야 한다.

① 업무용 및 기타건축물의 경우에는 각 실별(고정된 벽 등으로 반영구적으로 구분된 장소) 단위로 제1항의 통신용 인출구 또는 통신용 단자함으로 종단하여야 한다.

② 인출구의 효율적인 사용을 위하여 통신용선로, 방송공동수신설비, 홈네트워크설비 등을 하나의 인출구로 종단할 경우에는 선로상호간 누화로 인한 통신소통에 지장이 없도록 하여야 한다.

2.3.4. 현장 품질관리

(1)시험

①전화단자함 절연저항 및 접속저항 시험

가. 수급인은 전화설비 공사를 완료하고 공사감독자 입회하에 전화단자함의 절연저항 및 접속저항 시험을 실시하여야 한다.

나. 전화 단자함의 절연저항 및 접속저항의 기준치는 자재 시방에 따른다.

(2)시공상태 확인

① 수급인은 전화설비의 공사 완료 후 아래 항목에 대하여 공사감독자의 확인을 받아야 한다.

②시공상태 확인 항목

가.전화단자함 설치상태

나.전화용 수구 설치 상태

다. 접지상태

3.  구내방송 설비

3.1. 일반사항

3.1.1. 적용기준

(1) 다음 기준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

①KS C 3341 저독성 난연 폴리올레핀 전력케이블 및 절연전선

②KS M 6020 유성도료

③KS M 6030 방청도료

3.1.2. 기 능

(1)비상방송

(2)일반방송

(3)예약방송

(4)자동안내방송

3.1.3. 특 징

(1) 컴퓨터에 의한 각층 회로 및 비상방송을 현장여건에 맞도록 프로그램을 설정, 제어 및 운용에 완벽하게 구성하여야 한다.

(2)비상방송

① 소방법에 의거 화재수신반과 연동으로 동작되어 무인자동 비상방송 송출이 가능하여야 하며 화재발생시 발화층 및 그 직상층이 방송되도록 구성하여야 한다.

(3)일반방송

① 컴퓨터에 의한 각층 회로의 제어 및 운용을 자동으로 할 수 있어야 하며 민방위 훈련시 대피유도방송을 할 수 있어야 한다.

(4)자동안내방송

① 건물 내의 안내방송 및 비상사태시 대피방송을 자동방송이 되어야 한다.

3.1.4. 제출물

(1)자재 제품자료

(2)제작도면

①방송시스템 외형도(RACK 구성도)

②방송시스템회로도

③비상전원장치

(3)시험성적서

①공인기관시험성적서

(4)증명서

①안전인증서 사본

(5)시공상세도면

(6)방송앰프 설치위치도

3.1.5. 품질확인

(1)품질조건

① 메인앰프, 믹서앰프 및 비상전원장치는 전기용품안전인증 제품을 사용하여야 한다.

② 메인앰프, 믹서앰프, 비상전원장치 및 스피커는 시험을 필하여야 한다.

3.2. 자재

3.2.1. 배관 및 배선배관 및 배선의 종류, 크기는 설계도면에 따른다.

3.2.2. 방송시스템의 구성 및 기능

(1) 랙의 구성은 메인앰프, 프리앰프, 디지털주제어장치, AM/FM튜너, 차임 & 사이렌, 마이크로폰, 카세트테크, CD Player, 모니터보드, 스피커 콘트롤러, 비상 Control & Exchanger, 오디오분배기, 전력분배기, 디지털주제어장치용 전원공급기 및 비상전원장치 등으로 하며, 비상전원장치는 메인앰프 용량에 따라 구성하여야 한다.

(2) 방송은 단지 전체 및 동별로 안내방송과 민방위 발생시 경보 및 방송 등을 구분 방송할 수 있어야 한다.

(3) 화재발생 시에는 감지기와 연동하여 자동으로 비상방송이 가능하여야 하며, 발화층 및 그 직상층에 우선 경보 및 자동음성안내가 가능하고 유도방송을 할 수 있어야 한다.

(4) 열방산을 위해 팬을 내장하고 내부온도에 따라 자동 동작되도록 하여야 한다.

(5) 출력레벨을 표시할 수 있어야 한다.

3.2.3. 메인앰프

(1)제원 및 기능

①전원은 AC 220V, DC 24V

② 전원스위치, 전원표시램프, 퓨즈 등을 갖추어야 한다.

③ 회로의 절단 및 단락을 표시하는 램프를 설치하여야 한다.

④ 열방산을 위해 팬을 내장하고 내부온도에 따라 자동 동작되도록 하여야 한다.

(2) 메인앰프의 정격 출력, 출력임피던스, 입력레벨 및 임피던스, 주파수특성, 왜율, 신호대 잡음비 등은 설계도서 또는 공사시방서를 따른다.

3.2.4. 믹서앰프프리앰프)

(1)제원

①전원은 AC 220V, DC 24V

② 전원스위치, 전원표시램프, 톤컨트롤, 마스터볼륨 및 2밴드 이상의 EQ를 설치한다.

(2) 믹서앰프의 출력레벨 및 임피던스, 입력레벨 및 임피던스, AUX, 마이크, 라디오, 카세트, CD-P, 차임, 사이렌 등을 갖추어야 하며, 세부 사항은 설계도서 또는 공사시방서를 따른다.

(3) 믹서앰프의 주파수특성, 왜율, 신호대 잡음비 등은 설계도서 또는 공사시방서를 따른다.

3.2.5. 디지털 주제어장치

(1)기능

①수신반으로부터 화재 데이터 수신기능

②화재시 해당층과 직상층 자동경보방송 및 유도방송

③화재 경보 표시 기능

④전체 및 선택방송 기능

⑤한글 LCD Display 기능

⑥동별, 층별 LED 표시장치 연결기능

(2) 디지털 주제어장치의 연결방식, 화재경보 표시, LCD Display, 입력전원 등은 설계도서 또는 공사시방서를 따른다.

3.2.6. AM/FM 튜너

(1)제원

①전원은 AC 220V, DC 24V

② 튜닝선택스위치, 밴드 선택스위치, 디지털선국(기억 10CH 이상), 전원스위치, 전원램프 및 FM 방송수신용 FC커넥터(후면)를 취부한다.

(2) AM/FM 튜너의 수신대역, 수신심도, 출력 등은 설계도서 또는 공사시방서를 따른다.

3.2.7. 전자차임 및 사이렌

(1)제원

①전원 : AC 220V, DC 24V

② 사이렌은 경계 공습경보를 발하는 스위치 및 발신도중 정지시키는 정지스위치를 취부한다.

3.2.8. 전자차임 및 사이렌의 전자 차임, 전자사이렌 등은 설계도서 또는 공사시방서를 따른다.

3.2.9. 마이크로 폰

(1) 마이크로 폰은 다이나믹형, 벽걸이형 등이 있으며, 주파수 특성, 출력 레벨 등은 설계도서 또는 공사시방서를 따른다.

3.2.10. 카세트 테크

(1)제원

①가. 전원은 AC 220V, DC 24V

(2) 카세트 테크의 주파수 특성, 신호대 잡음비 등은 설계도서 또는 공사시방서를 따른다.

3.2.11. CD Player

(1)제원

①전원은 AC 220V, DC 24V

(2) CD Player의 주파수 특성, 신호대 잡음비 등은 설계도서 또는 공사시방서를 따른다.

3.2.12. 비상 Control & Exchanger

(1)기능

① 화재시 주제어장치와 연동하여 자동으로 비상경보음을 송출 및 화재표시(점멸)를 할 수 있어야 한다.

② 화재시 자동음성안내 방송 기능이 있어야 한다.

③ 외부 또는 내부의 자동방송장치(음성안내 및 비상경보)와 연동하여 무인상태 방송이 가능하여야 한다.

(2) 비상 Control & Exchanger의 경보사이렌 주파수, 출력레벨, Operating Method, Program Exchange Mode, 전원 등은 설계도서 또는 공사시방서를 따른다.

3.2.13. 오디오 분배기

(1)2.13.1 기능

① 1채널의 오디오 신호를 받아 8채널로 분배하는 장치로서 채널별로 음량을 조절하는 기능이 있어야 한다.

② 입출력 채널에 LED램프를 설치하여 입출력 신호의 상태를 확인할 수 있어야 한다.

(2) 오디오 분배기의 입력 채널, 출력 채널, 주파수특성, 전원 등은 설계도서 또는 공사시방서를 따른다.

3.2.14. 스피커 선택반

(1)기능지하주차장및 옥외 스피커 등의 전체 및 선택방송 기능

(2) 스피커 선택반의 LED표시장치, 전원, 전체키, 외부키 등은 설계도서 또는 공사시방서를 따른다.

3.2.15. 스피커 컨트롤러

(1)기능

① 주제어 장치의 스피커 제어신호를 수신하여 일반 및 비상 릴레이를 제어하며 동별 스피커 회선을 제어하는 기능을 갖고 지하주차장 및 옥외에 방송을 출력할 수 있어야 한다.

②전체 방송 및 선택 방송 기능

③동별 화재 표시 기능

④비상방송시 일반방송 회선 차단 기능

⑤일반/비상 방송 릴레이 기능

⑥회선 동작표시 기능(일반/비상:2Color)

⑦앰프입력 기능

⑧일반/비상 스피커 출력기능

⑨스피커와 릴레이선택 및 터미널보드 기능은 분리하여 구성 가능

(2) 스피커 컨트롤러의 전체 방송키, 선택 방송키, 화재 표시등, 일반/비상방송용 릴레이, 채널 동작표시램프, 앰프입력, 일반/비상 스피커출력, 입력 전원 등은 설계도서 또는 공사시방서를 따른다.

3.2.16. 모니터 보드

(1)기능

①메인앰프의 출력상태 감지기능

②ATT 스위치로 음량감시기능

(2) 모니터 보드의 음량조절 ATT, 음성출력, 전원, 출력레벨표시 등은 설계도서 또는 공사시방서를 따른다.

3.2.17. 전력분배기

(1)기능

①랙 시스템의 전원 종합제어기능

②정전시 자동으로 축전지전원으로 전환 기능

(2) 전력분배기의 AC 전압계, DC 전압계, 축전지 입력 출력단자, AC 출력단자 및 DC 전원공급단자, 메인앰프 전원공급용 DC단자, 정전압출력 등은 설계도서 또는 공사시방서에 따른다.

3.2.18. 디지털 주제어장치 전원공급기

(1)기능

①안정된 직류 전원 공급

②비상 CONTROL & EXCHANGER에 연결 커넥터 기능

③스피커 제어 신호 연결 기능

④전력분배기 자동 기동 기능

⑤비상절체 신호 연결 기능

(2) 디지털 주제어장치 전원공급기의 입력 전원, 직류 출력 등은 설계도서 또는 공사시방서에 따른다.

3.2.19. 비상전원장치

(1)기능

① 상용전원 정전시 자동으로 사용전원에서 비상전원으로 교체되고 정전복구가 되었을 때는 자동으로 비상전원에서 상용전원으로 교체되어야 한다.

② 축전지의 과방전 및 과충전 방지회로를 설치하며, 항상 충전방전이 적정한 상태로 이루어져야 한다.

(2) 비상전원장치의 충전전류, 충전전압, 전류표시, 축전지, 축전지 형식, 축전지 충전 종지전압, 축전지 방전 종지전압 등은 설계도서 또는 공사시방서에 따른다.

3.2.20. 스피커

(1)옥내 스피커

① 스피커는 KSC 6026에 적합한 것이어야 한다.

② 스피커의 종류, 크기 및 형상은 설계도면에 따른다.

③ 커버의 테두리는 구부려야 한다.

④ 스피커함 내에는 매칭트랜스를 내장한다.

⑤ 사용되는 모든 볼트, 너트는 크롬메이트 처리가 되어야 하며, 커버면에 취부되는 볼트는 커버면과 일치되도록 하여야 한다.

⑥ 옥내 스피커의 출력 음압주파수는 KSC 6501 표5에 의한다.

⑦ 옥내 스피커의 정격입력, 공칭 임피던스, 출력 음압레벨, 매칭 트랜스의 정격출력, 임피던스 등은 설계도서 및 공사시방서에 따른다.

(2)옥외 스피커

① 스피커의 크기 및 형상은 설계도면에 따른다.

② Column Speaker(방수형)의 정격입력, 공칭 임피던스, 출력 음압레벨, 출력 음압주파수, 등은 설계도서 및 공사시방서에 따른다.

③스피커지지대

가. 스피커 지지 Band와 지지형강의 크기 및 형상은 설계도면에 따른다.

나. 스피커 지지 Band와 지지형강은 용융아연도 제품이어야 한다.

다. 볼트와 너트는 녹슬지 않는 제품이어야 한다.

라. 보안등주의 배선인출용 구멍은 배선인출 후 빗물 등이 침투하지 않도록 필요한 조치를 취하여야 한다.

3.2.21. 앰프랙

(1) 앰프랙은 설계도면에 따른다.

(2) 전면판은 알루미늄 두께(2.5㎜) 헤어라인 마감하고 기타는 철판 두께 (1.6㎜) 이상이어야 한다.

(3) 랙배면 상단에는 랙 내부온도에 따라 자동(수동기능 포함)으로 작동하는 FAN을 설치하며, 열방산을 위한 통풍구도 설치하여야 한다.

(4) 표시램프는 LED Lamp이어야 한다.

(5) AMP Unit Panel 계기 및 Fuse는 Panel면과 일치되도록 하여야 한다.

(6) UNIT 크기는 제조업자에 따라 조정이 가능하며, 외함의 높이는 화재수신반과 동일하게 하여야 한다.

(7) 메인앰프 4개까지는 1개 랙으로 구성하는 것을 원칙으로 하며 메인앰프 4개 초과 시 1개 랙을 추가로 설치하되 기기를 효율적으로 배치하여야 한다.

(8) 중층지구(일반방송 대상)인 경우 1개 랙으로 구성하되 랙의 높이는 현장여건에 따라 조정할 수 있다.

(9) 도장은 소부도장이나 정전분체도장으로 하여야 한다.

3.2.22. R형수신반과 비상방송 데이터통신 FORMAT

(1) H/W의 통신방식, 속도 등은 설계도서 및 공사시방서에 따르며, 비상 방송은 수신상태로 대기, 송신측 비상방송 출력단자는 전원을 분리한다.

(2) 기타 사항은 별도로 소방업체와 협의하여 조정할 수 있다.

3.2.23. 단자함

(1) 단자함의 크기와 단자수는 설계도면에 따른다.

(2) 단자함은 노출형의 경우 함 및 문짝은 강판두께 1.6㎜ 이상, 매입형의 경우 함은 강판두께 1.6㎜, 문짝은 스테인리스(27종) 두께 1.5㎜ 이상으로 헤어라인 마감하여야 한다.

(3) 자물쇠부 누름손잡이형(크롬도금) 시건장치를 하여야 한다.

(4) 함 도장은 소부도장이나 정전분체도장으로 하여야 한다.

(5) 단자함에 접지단자를 설치하여야 한다.

3.2.24. 음향단자

(1) 재질 및 구조는 설계도서 또는 공사시방서에 따르며, 음향단자 잭에는 별도의 플러그 등이 없어도 스피커케이블을 접속할 수 있어야 한다.

(2)케이블

① 스피커케이블의 종류 및 규격은 설계도면에 따른다.

3.3. 시공

3.3.1. 배관 및 배선

(1) 배관과 배선은 관련 배관, 배선 표준시방서를 참고하여 시공한다.

(2) 접지의 위치, 종류 등은 설계도면에 따른다.

3.3.2. 방송앰프 설치

(1)방송앰프의 설치

① 앰프의 설치 위치는 운용이 편리한 장소를 선택하여 공사감독자와 협의하여 결정한다.

② 비상전원용 축전지를 랙의 내부에 내장하지 않을 경우에는 철제 박스를 제작하여 안전하고 점검이 용이하도록 하여야 한다.

③ 강전류 회로를 포함한 기기의 외함에는 접지단자를 설치하여야 한다. 또한 접지단자는 접지선을 접속할 수 있는 구조로 하여야 한다.

(2) 비상방송설비는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다. 이 경우 엘리베이터 내부에는 별도의 음향장치를 설치할 수 있다.3)

① 확성기의 음성입력은 3W(실내에 설치하는 것에 있어서는 1W) 이상일 것

② 확성기는 각층마다 설치하되, 그 층의 각 부분으로부터 하나의 확성기까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 하고, 해당층의 각 부분에 유효하게 경보를 발할 수 있도록 설치할 것

③음량조정기를 설치하는 경우 음량조정기의 배선은 3선식으로 할 것

④ 조작부의 조작스위치는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 높이에 설치할 것

⑤조작부는 기동장치의 작동과 연동하여 해당 기동장치가 작동한 층 또는 구역을 표시할 수 있는 것으로 할 것

⑥증폭기 및 조작부는 수위실 등 상시 사람이 근무하는 장소로서 점검이 편리하고 방화상 유효한 곳에 설치할 것

⑦ 층수가 5층 이상으로서 연면적이 3,000㎡를 초과하는 특정소방대상물은 다음 각 목에 따라 경보를 발할 수 있도록 하여야 한다.

가. 2층 이상의 층에서 발화한 때에는 발화층 및 그 직상층에 경보를 발할 것

나.1층에서 발화한 때에는 발화층·그 직상층 및 지하층에 경보를 발할 것

다. 지하층에서 발화한 때에는 발화층·그 직상층 및 기타의 지하층에 경보를 발할 것

⑧ 상기 조항에도 불구하고 층수가 30층 이상의 특정소방대상물은 다음 각 목에 따라 경보를 발할 수 있도록 하여야 한다.

가. 2층 이상의 층에서 발화한 때에는 발화층 및 그 직상 4개층에 경보를 발할 것

나.1층에서 발화한 때에는 발화층·그 직상 4개층 및 지하층에 경보를 발할 것

다. 지하층에서 발화한 때에는 발화층·그 직상층 및 기타의 지하층에 경보를 발할 것

⑨다른 방송설비와 공용하는 것에 있어서는 화재 시 비상경보 외의 방송을 차단할 수 있는 구조로 할 것

⑩다른 전기회로에 따라 유도장애가 생기지 아니하도록 할 것

⑪ 하나의 특정소방대상물에 2 이상의 조작부가 설치되어 있는 때에는 각각의 조작부가 있는 장소 상호간에 동시통화가 가능한 설비를 설치하고, 어느 조작부에서도 해당 특정소방대상물의 전 구역에 방송을 할 수 있도록 할 것

⑫ 기동장치에 따른 화재신고를 수신한 후 필요한 음량으로 화재발생 상황 및 피난에 유효한 방송이 자동으로 개시될 때까지의 소요시간은 10초 이하로 할 것

⑬ 음향장치는 다음 각 목의 기준에 따른 구조 및 성능의 것으로 하여야 한다.

가.정격전압의 80% 전압에서 음향을 발할 수 있는 것을 할 것

나.자동화재탐지설비의 작동과 연동하여 작동할 수 있는 것으로 할 것

(3)전원

① 비상방송설비의 상용전원은 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

가.전원은 전기가 정상적으로 공급되는 축전지 또는 교류전압의 옥내 간선으로 하고, 전원까지의 배선은 전용으로 할 것

나.개폐기에는 “비상방송설비용”이라고 표시한 표지를 할 것

② 비상방송설비에는 그 설비에 대한 감시상태를 60분간 지속한 후 유효하게 10분 이상, 층수가 30층 이상은 30분 이상 경보할 수 있는 축전지설비(수신기에 내장하는 경우를 포함한다)를 설치하여야 한다.

3.3.3. 방송 배선용 단자함 설치단자함은 점검이 용이한 높이에 설치하여야 한다.

3.3.4. 스피커 설치

(1) 비상방송설비는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다. 이 경우 엘리베이터 내부에는 별도의 음향장치를 설치할 수 있다.4)

① 확성기의 음성입력은 3W(실내에 설치하는 것에 있어서는 1W) 이상일 것

② 확성기는 각층마다 설치하되, 그 층의 각 부분으로부터 하나의 확성기까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 하고, 해당층의 각 부분에 유효하게 경보를 발할 수 있도록 설치할 것

③음량조정기를 설치하는 경우 음량조정기의 배선은 3선식으로 할 것

④ 조작부의 조작스위치는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 높이에 설치할 것

⑤조작부는 기동장치의 작동과 연동하여 해당 기동장치가 작동한 층 또는 구역을 표시할 수 있는 것으로 할 것

(2)접지

① 음성회로에 발생하는 노이즈, 혼선 등의 잡음원에는 정전유도에 의한 것과 전자유도에 의한 것이 있으며, 이와 같은 유도에 의한 잡음을 방지하려면 배선의 편조를 접지한다.

② 실드선으로서는 트위스트 쌍(Twist Pair)실드선을 사용하고, 1점 접지를 한다.

3.3.5. 배선 기준비상방송설비의 배선은 「전기사업법」에 따른 기술기준에서 정한 것 외에 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.5

3.3.6. 화재로 인하여 하나의 층의 확성기 또는 배선이 단락 또는 단선되어도 다른 층의 화재통보에 지장이 없도록 한다.

3.3.7. 전원회로의 배선은 옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102) 별표 1에 따른 내화배선에 따르고, 그 밖의 배선은 옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102) 별표 1에 따른 내화배선 또는 내열배선에 따라 설치한다.

3.3.8. 전원회로의 전로와 대지 사이 및 배선상호간의 절연저항은「전기사업법」제67조에 따른 기술기준이 정하는 바에 따르고, 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호간의 절연저항은 1경계구역마다 직류 250V의 절연저항측정기를 사용하여 측정한 절연저항이 0.1㏁ 이상이 되도록 한다.

3.3.9. 비상방송설비의 배선은 다른 전선과 별도의 관·덕트(절연효력이 있는 것으로 구획한 때에는 그 구획된 부분은 별개의 덕트로 본다) 몰드 또는 풀박스 등에 설치할 것. 다만, 60V 미만의 약전류회로에 사용하는 전선으로서 각각의 전압이 같을 때에는 그러하지 아니하다.

3.3.10. 기기류의 설치

(1) 외부 배선과의 접속용 단자, 커넥터, 잭 등을 설치하는 것을 원칙으로 한다. 또한, 단자는 접속하는 전선의 굵기 및 전압에 적합한 구조로 외부 배선 접촉측은 나사 마감으로 하고, 부호 또는 명칭에 의한 표시를 실시한다.

(2) 배선구멍에는 전선의 피복을 손상하지 않도록 부싱 등을 설치한다. 단, 피복이 손상될 우려가 없는 경우는 예외로 한다.

3.3.11. 현장 품질관리

(1)시험

①앰프 동작시험수급인은 방송설비 공사를 완료하고 공사감독자 입회하에 아래 항목에 대하여 앰프 동작시험을 실시하여야 한다.

(2)시공상태 확인

① 수급인은 방송설비공사 완료 후 아래 항목에 대하여 공사감독자의 확인을 받아야 한다.

②시공상태 확인항목

가.전관 방송용 앰프 설치상태

나.방송 배선용 단자함 설치상태

다. 스피커 설치 상태

3.3.12. 제조업자 현장지원

(1)유지관리 교육

① 방송설비 설치완료 후 취급요령, 유지관리방법, 응급조치요령 등에 관하여 통신설비 담당자에게 교육을 실시하여야 한다.

② 교육 횟수 및 교육일자는 공사감독자와 협의하여 결정한다.

4.  방송공동수신 설비

4.1. 일반사항

4.1.1. 관련 시방절이 공사와 관련이 있는 사항에 대해서는 이 시방서에서 언급한 것을 제외하고, 다음 해당사항에 따른다.

(1)배관공사

(2)배선공사

(3)구내 접지설비

4.1.2. 참조규격다음 규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

(1)접지설비ㆍ구내통신설비ㆍ선로설비 및 통신공동구 등에 관한 기술기준(국립전파연구원 고시)

(2)방송공동수신설비의 설치기준에 관한 고시(국립전파연구원 고시)

(3)업무용 건축물에 대한 구내통신 선로설비(정보통신단체표준)

(4)사용전 검사기준

4.1.3. 구내전송선로설비 설치범위6)

(1) 종합유선방송 구내전송선로설비(이하 “구내전송선로설비”라 한다)는 도로와 택지 또는 건축물의 경계점으로부터 세대단자함까지로 한다. 다만, 구내전송선로설비에 사용되는 동축케이블의 설치범위는 제28조의 규정에 의한 인입접속점으로부터 세대단자함까지로 한다.

(2) 구내전송선로설비와 방송 공동수신 안테나시설은 장치함까지 따로 설치하여야 한다. 다만, 공동주택인 경우에는 세대단자함까지 따로 설치하여야 하고, 세대내는 성형배선으로 배선하여야 한다.

4.1.4. 설계 전 전파조사 실시7)방송 공동수신 안테나 시설의 설계자는 방송 공동수신 안테나 시설에 대한 설계를 하기 전에 수신전계강도 등 필요한 전파조사를 하여야 한다. 다만, 전파방송관련 산업기사 이상의 자격자를 보유한 정보통신공사업자가 전파조사를 한 결과가 있으면 전파조사를 하지 아니할 수 있다.

4.1.5. 인입접속점8)「방송법」 제79조제3항의 규정에 의하여 종합유선방송사업자 또는 전송망사업자가 설치한 전송선로설비를 구내전송선로설비와 연결하기 위한 접속점은 구내전송선로설비중 보호기의 인입커넥터로 한다.

4.2. 자재

4.2.1. 일반사항

(1) 방송공동수신설비에 사용되는 방송통신기자재는 전파법 제58조에 적합한 기자재를 사용하여야 한다. TV 공청설비자재는 공중파 및 종합유선방송을 수용할 수 있어야 하며, CATV 및 위성방송은 설계도서 및 공사시방서에 따라 구분 적용한다.

(2) 자재의 특징은 다음 시방을 참고하며, 설계도서 또는 공사시방서에 의한다.

4.2.2. 신호의 전송9)

(1) 방송 공동수신 안테나 시설은 수신안테나로부터 들어오는 방송의 신호를 주파수의 변환 없이 그대로 전송하여야 한다.

(2) 선로에서의 방송신호가 손실되는 등의 이유로 수신이 양호하지 아니한 경우에는 제1항에도 불구하고 ‘방송공동수신설비의 설치기준 별표 1’의 방송 주파수대역의 범위에서 주파수를 변환하여 전송하게 할 수 있다.

(3) 제2항에 따라 주파수를 변환하여 전송하는 경우에는 「전파법 시행령」 제2조제13호에 따라 해당 건축물이 위치한 지역을 방송구역으로 하는 지상파텔레비전방송신호와 서로 간섭이 없도록 하여야 한다.

4.2.3. 수신안테나10)

(1) 수신안테나는 지상파텔레비전방송, 위성방송 및 에프엠라디오방송의 신호를 잘 수신할 수 있도록 설계·제작하여야 하며, 기계적·화학적으로 내구성이 우수하여야 한다.

(2) 수신안테나와 동축케이블의 접속부는 방수구조이어야 하며, 임피던스 정합회로가 내장되어 직접 동축케이블이나 광케이블과 접속할 수 있어야 한다.

4.2.4. 수신안테나의 설치방법11)

(1) 수신안테나는 모든 채널의 지상파텔레비전방송, 위성방송 및 에프엠라디오방송의 신호를 수신할 수 있도록 안테나를 조합하여 설치하여야 한다.

(2) 둘 이상의 건축물이 하나의 단지를 구성하고 있는 경우에는 한 조의 수신안테나를 설치하여 이를 공동으로 사용할 수 있다.

(3) 수신안테나는 벼락으로부터 보호될 수 있도록 설치하되, 피뢰시설과 1미터 이상의 거리를 두어야 한다.

(4) 수신안테나를 지지하는 구조물은 풍하중을 견딜 수 있도록 견고하게 설치하여야 한다.

4.2.5. 레벨 조정기12)

(1) 수신안테나로부터 들어오는 각 채널별 텔레비전방송신호의 세기 차이가 6데시벨을 넘는 경우에는 레벨조정기를 사용할 수 있다.

(2) 제1항에 따른 레벨조정기는 각 채널별 텔레비전방송신호의 세기를 조정할 수 있어야 한다.

4.2.6. 디지털재변조형주파수변환기13)

(1) 주파수를 변환하여 전송할 경우에는 디지털재변조형 주파수변환기를 사용하여야 한다.

(2) 디지털재변조형 주파수변환기는 다음 각 호의 기준에 맞아야 한다.

①주파수 안정도가 높을 것

②변환시키려는 텔레비전방송신호 외의 전파를 차단하는 회로가 내장되어 있을 것

4.2.7. 지상파 수신용 증폭기14)

(1) 증폭기는 수신안테나로부터 입력된 신호를 수신주파수 대역별로 분리증폭한 후 이를 다시 혼합하여 출력하거나 전대역을 광대역으로 증폭하여야 한다.

(2) 증폭기는 다음 각 호의 기준에 맞아야 한다.

①수동으로 출력신호의 세기를 조정할 수 있을 것

②지상파텔레비전방송, 위성방송 및 에프엠라디오방송의 신호를 균일하게 증폭할 수 있을 것

③케이블 또는 별도의 전력선으로부터 전원을 공급받을 수 있어야 하고, 공급되는 전원을 수동으로 연결하거나 차단할 수 있을 것

4.2.8. 종합유선방송용 증폭기15)구내전송선로설비에 사용되는 증폭기는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

(1)케이블의 특성에 의하여 자연적으로 감쇄된 상향신호 및 하향신호를 분리하여 증폭하는 기능이 있을 것

(2)수동으로 증폭기능을 조정할 수 있을 것

(3)등화기 및 감쇄기로 입력레벨을 등화 또는 감쇄할 수 있을 것

(4)전원을 수동으로 연결 또는 차단할 수 있어야 하며 접지단자를 구비할 것

4.2.9. 분배기 및 분기기16)분배기와 분기기는 다음 각 호의 기준에 맞아야 한다.

(1)지상파텔레비전방송, 위성방송 및 에프엠라디오방송의 신호를 임피던스의 변화 없이 분배하거나 분기할 수 있을 것

(2) 유휴분배단자와 유휴분기단자는 사용회선에 영향을 미치지 아니하도록 75Ω으로 종단할 것

4.2.10. 종합유선방송수신용 분배기 및 분기기17)분배기와 분기기는 다음 각 호의 기준에 맞아야 한다.

(1)종합유선방송 신호를 임피던스의 변화 없이 분배하거나 분기할 수 있을 것

(2) 유휴분배단자와 유휴분기단자는 사용회선에 영향을 미치지 아니하도록 75Ω으로 종단할 것

4.2.11. 디지털 지상파텔레비전방송 신호처리기18)

(1) 디지털 지상파텔레비전방송신호를 전송할 경우에는 디지털 지상파텔레비전방송 신호처리기를 사용하여야 한다.

(2) 디지털 지상파텔레비전방송 신호처리기는 별표 2의 기술기준에 맞게 입력채널과 출력채널을 변환할 수 있어야 한다.

4.2.12. 디지털 아날로그 신호변환기19)방송공동수신설비에 사용하는 디지털아날로그 신호변환기는 디지털지상파텔레비전방송 신호를 수신하여 아날로그텔레비전방송 기저대역 신호로 변환하여 출력하여야 하며, 스테레오방식으로 진폭변조 할 수 있어야 한다.

4.2.13. 직렬단자20)직렬단자는 임피던스 75Ω인 출력단자에 접속하여 지상파텔레비전방송, 위성방성, 에프엠라디오방송 및 종합유선방송을 수신할 수 있어야 한다.

4.2.14. 장치함21)

(1) 장치함은 다음 각 호에 해당하는 곳에 설치하여야 한다.

①방송 공동수신설비와 최초로 접속되는 곳

②케이블의 분배·분기 또는 접속을 위하여 필요한 곳

(2) 제1항에 따른 장치함은 다음 각 호의 기준에 맞도록 설치하여야 한다.

①장치함의 내부에는 절연 보조 장치, 잠금장치 및 통풍구 등을 설치할 것

②장치함은 계단이나 복도 등 실내의 공용부분에 설치할 것

③장치함의 크기는 증폭기, 분배기, 분기기, 보호기 및 케이블 등 필요한 설비를 수용할 수 있는 충분한 공간을 확보할 것

④증폭기·분배기 등 간에 신호의 간섭이 없도록 할 것

4.2.15. 동축케이블 등22)

(1) 건축물 안으로 들어오는 동축케이블 또는 광케이블은 장치함에 설치된 최초의 증폭기·분배기 또는 분기기 등에 접속하여야 한다.

(2) 장치함에서 각 세대 안으로 들어오는 동축케이블 또는 광케이블은 통신용 케이블이 들어온 세대단자함을 같이 사용할 수 있다.

4.2.16. 구내배선23)

(1) 동축케이블 또는 광케이블은 장치함부터 세대단자함까지 또는 장치함부터 최초로 접속되는 직렬단자까지의 구간은 단독으로 배선하여야 한다.

(2) 동축케이블이나 광케이블 상호간 또는 그 밖의 사용설비와 접속할 때에는 접속기구(커넥터)를 사용하여야 한다.

(3) 통신용 배관을 이용하여 배선을 할 경우에는 통신용 케이블의 손상 등으로 인한 통신소통의 지장이 없도록 하여야 한다.

4.2.17. 동축케이블 등24)

(1) 건축물 안으로 들어오는 동축케이블은 장치함에 설치된 최초의 증폭기ㆍ분배기 또는 분기기 등에 접속하여야 한다.

(2) 장치함에서 각 세대 안으로 들어오는 동축케이블은 통신용 케이블이 들어온 세대단자함을 같이 사용할 수 있다.

4.2.18. CATV(Cable Television) 설비CATV장치의 구성은 설계도서에 따라야 하며, Head End 장치와 증폭기의 각 항은 현장여건에 따라 구분 적용하고, CATV 시스템의 구성 등은 설계도서 또는 공사시방서에 의한다.

(1)공통사항

① 보호기 및 접지는 반드시 설치하여야 하며, 후단에 증폭기가 설치되는 경우에는 증폭기에 보호 기능이 내장되어 있으므로 사용하지 않는다.

4.2.19. 안전조건 등25)

(1) 방송 공동수신설비에는 보호기를 설치하여야 한다.

(2) 제1항에 따른 보호기의 성능 및 접지에 관하여는「방송통신설비의 기술기준에 관한 규정」제7조를 준용한다.

4.2.20. 자재 품질관리

(1)반입자재 검수

① 수급인은 현장 반입자재에 대하여 공사감독자의 검수를 받아야 하며 장비 보관은 계약자가 책임진다.

② 검수 항목은 자재 형식승인품 여부, 치수, 구조 등의 육안검사로 한다.

4.3. 시공

4.3.1. 일반사항

(1)시공조건 확인

① 당해 지역이 채널별 또는 전반적으로 난시청 지역일 경우에는 현장 실정에 맞는 공청 설계도, 계통도 등을 작성하여 공사감독자의 승인을 받아 양호한 수신이 될 수 있도록 시공하여야 한다.

(2)배관 등의 설치방법26)

① 방송 공동수신설비에 사용하는 배관 등은 배선의 교체와 증설시공이 쉽도록 설치하여야 한다.

② 건축물의 벽이나 바닥 안에 설치하는 증폭기와 분배기 등의 장치는 외부에서 교체하기 쉬운 장치함에 설치하여야 하고, 이들 장치와 접속하는 동축케이블이나 광(광)케이블은 적당한 길이의 여분을 가져야 한다.

(3)구내배관27)

① 방송 공동수신설비에 사용되는 구내 관로의 배관은 다음 각 호의 기준에 맞도록 설치하여야 한다.

가. 배관은 외부의 압력 또는 충격 등으로부터 선로를 보호할 수 있고, 부식에 강한 금속관 또는 통신용 합성수지관을 사용하여야 한다.

나. 배관의 안지름은 배관에 들어가는 케이블 단면적의 총합계가 배관 단면적의 32퍼센트 이하가 되도록 하여야 한다.

다. 배관의 굴곡은 가능하면 완만하게 처리하여야 하고, 곡률반지름은 배관 안지름의 6배 이상으로 한다. 이 경우 굴곡을 유지하기 위한 다른 보조 장치를 사용하여서는 아니 된다.

라. 장치함부터 세대단자함까지 또는 장치함에서 다른 장치함까지 등 한 구간의 배관은 굴곡 부분은 3개소 이하로 하고, 1개소의 굴곡 각도는 90도 이하로 하며, 그 굴곡각도의 합계는 180도 이하로 한다.

② 세대단자함부터 직렬단자까지의 배관은 성형배선이 가능한 구조로 하여야 한다.

③ 세대단자함부터 직렬단자까지는 통신용 배관을 공동으로 사용할 수 있다.

4.3.2. CATV 시스템 설치

(1)Marking

① 마킹은 기기 배치도 및 기타 관련 도면에 기입된 치수와 같이 시공하며, 주어진 도면의 치수가 누락되어 불확실한 점이 있으면 설계자와 협의하여 수행한다.

② 바닥 마킹은 먼저 CATV 종합 운영실의 장비설치 부근에 기준선을 긋고 이 선을 기준으로 실시한다.

(2)Leveling

① 레벨조정이 가능한 레벨용 스페이서를 조정하여 수평을 맞춘다.

(3)랙 설치

① 랙을 바닥에 마킹된 위치로 이동시키고 돌리트럭으로 랙을 약간 높인다.

② 랙에 부착된 스페이서를 조정하여 랙을 고정한다.

③ 랙과 랙 간을 움직이지 않게 고정한다.

④ 장치열의 가상부가 한쪽 끝을 묶고 열의 위치가 높으면 동일 열의 레벨이 되도록 장치에 부착된 스페이서를 조정하여 높이를 조정한다, 랙 상단에서 수직으로 매단 추를 이용하여 수직상태를 조정한다.

⑤ 랙 내에 실장되는 각 셀프는 스크류를 이용하여 2개 수직 프레임에 설치한다.

⑥ 셀프 취부는 랙 하단부터 상단으로 설치한다.

⑦ H/W 장치 실장은 설계에 따라 운영에 편리하도록 셀프 실장위치가 변경 가능하다.

(4) 혼합기 내부에 우수가 스며들지 않도록 설치한다.

(5)증폭기 장치함 설치

① 증폭기함의 크기 및 형상은 설계도서에 따른다.

② 증폭기함 내에는 합성수지판을 사용한다.

4.3.3. 안테나 설치

(1)일반 사항

① 이 시방은 TV, 공중선 시설(안테나 및 부대시설) 공사에 적용한다.

② 제반 공사는 설계도서에 의거 시공하며, 기타 사항에 이견이 있을 때는 공사감독자와 협의한다.

③ 설계도서에 명시되지 않은 사항이라도 공사상 부득이한 경우에는 공사감독자와 협의하여 시공할 수 있다.

④ 공중선 시설은 옥외 시설물임을 감안하여 풍속, 적설량, 강우량 및 온ㆍ습도 등을 충분히 고려하여 제작 설치한다.

(2)안전조건 등28)방송 공동수신 안테나 시설은 「전기사업법 시행령」 제43조에 따른 기술기준에 맞도록 설치하여야 한다.

(3) TV 공청설비의 안테나 설치는 다음과 같은 방법에 의한다.

① 안테나 설치는 건설되는 지역에 수신되는 채널에 맞는 안테나를 선정하여 높이 방향 등을 조정한 후 지지마스터에 견고하게 설치한다.

② 안테나는 옥상층의 가장 양호한 위치를 조사하여 설치한다.

③ TV 안테나 및 피뢰침 지지용 지선은 각각 3방향으로 고정한다.

④ 콘크리트 기초의 위치는 현장여건에 따라 조정될 수 있다.

⑤ 방송 공동수신 안테나 시설의 설계자는 제8조에 따른 전파조사의 결과와 방송 공동수신 안테나 시설을 설치할 건축물의 규모와 형태 등을 고려하여 설계하여야 한다.

(4) 방송 공동수신 안테나 시설의 설계자는 제1항에 따른 설계를 할 때에 방송신호의 손실이 가장 많은 경로에 접속되는 직렬단자에서의 예상 신호의 세기를 「건축법」에 따른 설계도서에 적어 넣어야 한다.29)

(5)안테나 지지대

① 안테나 지지대는 수신하는 전파의 질, 저항, 채널 수 등에 대하여 양호한 전파가 수신될 수 있는 구조이어야 함은 물론, 사용하는 안테나의 종류, 재질, 고정되는 기기의 종류별로 수량 및 무게, 케이블의 장력 등을 고려하여 시공한다.

②안테나 취부

1개의 안테나 지지대에 3개의 야기 안테나를 취부하므로, 상호 안테나 간격을 적절히 이격한다.

(6)안테나 설치 및 조정

① 수신안테나를 설치하는 때에는 모든 채널의 텔레비전방송신호를 수신할 수 있도록 채널 전용 안테나를 설치할 수 있다.

② 2 이상의 건축물이 하나의 단자를 구성하고 있는 경우에는 1조의 수신안테나를 설치하여 이를 공동으로 사용할 수 있다.

③ 수신안테나를 지지하는 구조물은 풍하중을 견딜 수 있도록 견고하게 설치하여야 한다. 이 경우 풍하중의 산정에 관하여는 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 제13조의 규정을 준용한다.

④ 안테나 지주는 도면이 특기 없는 한 압력배관용 탄소강 강관으로 하여, 용융아연도금을 한 것으로 한다.

⑤ 급전선과 안테나를 접속할 때는 먼지, 수분 및 기타 불순물이 침투하지 않도록 완전하게 접속해야 하며, 방수구조이어야 한다.

⑥ 안테나는 방위각과 앙각을 조정하여 최적의 신호 강도를 얻을 수 있도록 하고 안테나 취부 시 하중이 지지대 중심에 오도록 한다.

⑦ 안테나의 휘다-혼 및 급전선 설치는 설계도서에 의거 설치하며, 특히 휘다-혼이 손상되지 않도록 견고하게 조립해야 한다.

(7)이격거리공동시청 안테나 시설과 가공전선과의 이격거리는 아래에 따른다.

① 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 안테나와 접근상태로 시설되는 경우에는 아래 항에 의한다.30)

가. 저압 가공전선 : 60cm(전선이 고압절연전선, 특별고압 절연전선 또는 케이블인 경우에는 30cm)

나. 고압 가공전선 : 80cm(전선이 케이블인 경우에는 40cm)

② 25,000V 이하의 특별고압 가공전선이 안테나와 접근상태로 시설되는 경우에는 아래 항에 따른다.31)

가. 특별고압가공전선이 나전선인 경우 : 2m

나. 특별고압가공전선이 특별고압절연전선의 경우 : 1.5m

다. 특별고압가공전선이 케이블인 경우 : 0.5m

③ 수신안테나는 낙뢰로부터 보호될 수 있도록 설치하되, 피뢰시설과 1미터 이상의 거리를 두어야 한다.32)

(8)직렬단자의 설치 높이와 출력 레벨33)

① 직렬단자 설치 높이는 바닥에서 단자 중앙까지 30cm로 하며, 콘센트, 전화용, 인터넷용 모듈러 등과 조화를 이룰 수 있도록 시공하여야 한다.

② 아날로그채널 단자의 출력레벨(65㏈~85㏈) 이상이 되도록 시공하여야 한다.

③ 디지털채널(VSB) 단자의 출력레벨(45㏈~75㏈) 이상이 되도록 시공하여야 한다.

④ 디지털위성방송채널 단자의 출력레벨(60㏈~84㏈) 이상이 되도록 시공하여야 한다.

⑤ 채널간 영상방송파의 레벨차와 잡음비는 관련 규정에 적합하여야 한다.

(9)급전선 인입34)

① 수직 및 수평덕트에 급전선(휘더라인) 및 전원선 접지선이 케이블랙 또는 사다리형 트레이 위에 장비실까지 휘더라인이 곡률반경을 유지하면서 포설포박이 용이하도록 하여야 한다.

② 수직덕트 입구에는 급전선(전선류) 포설이 끝날 때마다 실리콘, 세라믹 또는 방화섬유로 방수벽을 설치해서 유수 및‘쥐’등 동물의 침입방지를 하여야 한다.

③철탑 설계 풍속 : 건축법에 따른 지역별 풍속, 지진, 적설적재, 고정하중과 외력에 따름(건축물의 구조기준 등에 한한 규칙 2.  하중 및 외력)

④ 철탑 및 덕트 : 재질과 옥상철탑 높이, 덕트폭은 ③에 따른다.

⑤철탑기초대 : 건물기둥의 철근에 앵커볼트 설치 및 기초 콘크리트 타설

4.3.4. 케이블 포설 포박, 결선 방법

(1)케이블 포설 포박

① 각종 케이블 포설은 케이블 포설 도면에 의거 가능한 한 최단거리로 꼬임이 없도록 한다.

② 동축케이블은 전원 케이블과 이격시켜서 포설하며, 향후 증설을 충분히 고려한다.

③ 각종 케이블의 굴곡은 가능한 한 완만하게 처리하여야 하되, 곡률반경은 배관내경의 6배 이상으로 한다. 이 경우 엘보 등 부가장치를 사용하여서는 안 된다.

④ 각종 케이블을 인하할 때나 굴곡 부분에는 필요에 따라 목형으로 형을 잡고 철재류에 압착되는 부분은 PVC 등으로 피복을 보호한다.

⑤ 케이블 통로가 설치될 때 장래 배선시스템의 변경을 수용할 수 있도록 양쪽 끝에 추가적인 배선여장을 제공하여야 한다. 접속기자재의 크기와 배치 상황에 따라 적절히 여장하되, 통신실은 3m, 기타 케이블은 30cm를 최소한의 여장길이로 한다. 단, 전체 케이블 길이는 여장을 포함하여 90m를 초과하지 않는다.35)

⑥ 케이블을 단독으로 배선할 경우 케이블의 장력으로 인한 여러 가지 문제를 방지하기 위하여 케이블을 늘어뜨릴 경우는 지지형 케이블을 사용하거나 U형 새들 또는 타이 랩으로 고정한다.

4.3.5. 케이블 접속 방법

(1) 커넥터를 사용하여 접속하여야 하는 경우는 아래와 같다.

①동축케이블 간의 접속

②동축케이블과 전송장비와의 접속

③연속된 전송설비 간의 접속

(2)케이블과 커넥터 취부

①F형 커넥터의 취부 순서

가. 동축케이블의 심선이 8～13㎜ 드러나도록 피복과 절연체를 각각 벗겨낸다. 이때 심선의 손상에 주의하고 심선을 깨끗이 한다.

나. 케이블의 실드된 부분을 자르지 말고 잘라낸 절연체의 뒤로 바싹 밀어놓는다.

다. F형 커넥터를 뒤틀면서 유연하게 끼워 케이블의 끝 부분이 정확하게 닿도록 한다.

라. 케이블의 심선을 F형 커넥터의 네트 끝에서 2～3㎜ 정도 남기고 내부 도체를 자른다.

②FT형 커넥터의 취부 순서케이블의 끝 처리는 케이블의 끝 부분의 외피, 외부 도체 및 절연체를 커넥터의 지정 길이로 자른다. 이때 주의할 점은 다음과 같다.

가. 외피의 절단은 알루미늄 파이프에 흠이 나지 않도록 한다.

나. 알루미늄 파이프는 커터로, 절연체는 칼로 수직으로 절단한다.

③BNC 커넥터 작업 방법

가. BNC를 부착하는 끝 부분을 3㎝ 정도 칼로 겉 부분의 피복을 절단하고 제거한 다음에 송곳으로 실드선을 풀고 케이블 심선 피복과 같이 1㎝ 정도 절단한다.

나. 실드선을 서로 모아 좌 또는 우로 끝을 감은 다음에 내부 링을 넣고 실드선을 90°의 각으로 벌린 다음 니퍼로 길이가 3㎜ 정도 되게 원형 그대로 돌리면서 절단한다.

다. BNC 심선을 고정시키고 납을 적당히 올린 다음 케이블 심선을 넣으면서 납땜한다. BNC 심선 외부에 납이 묻었으면 칼로 제거한다.

라. 외부 링을 넣어 우측으로 돌리면서 조이면 1개의 BNC 작업이 끝난다.

4.3.6. 배선

(1)음향선

① 배선은 가급적 전원 및 비디오 케이블과 평행으로 겹쳐지지 않도록 간격을 두고 충분한 곡률반경을 갖도록 한다.

② 단자에 선을 연결할 때에는 납땜 또는 압착단자를 사용하고 연결 후에는 염화 비닐 튜브를 씌워 미려하게 처리한다.

③ 각종 배선이 완료된 부분은 감독관의 입회하에 확인 선별 표시 및 포박사를 사용하여 깨끗하게 포박한다.

(2)비디오선

① 비디오선은 설계도서에 의하여 포설 전의 길이를 재확인한 후에 절단한다.

② 절단이 완료되면 각 그룹별 케이블을 1차적으로 배선 표시를 한 후 적절한 커넥터를 접속한다.

③ 상기 공정이 완료되면 동일 그룹의 배선 시에 위상차가 나지 않도록 반대쪽 케이블 끝의 길이를 조정한 후 선별 표시를 하고 커넥터 처리를 한다.

④ 케이블 조정 및 커넥터 접속이 완료되면 배선을 포설하며 이때에 비디오선은 전원선과 분리 포설한다.

⑤ 비디오선 포설이 끝나면 공사감독자의 입회하에 확인하고 선별 표시 확인 및 포박사를 사용하여 깨끗하게 포박한다.

(3)제어선제어선 및 카메라 케이블은 배선 번호를 표시한 후 각 커넥터에 연결한다.

4.3.7. 접지

(1) 접지 저항값은 100Ω 이하로 하여야 한다.36)

4.3.8. 인입 케이블 포설 포박

(1) 케이블의 굴곡은 가능한 한 완만하게 처리하여야 하되, 곡률반경은 외경의 6배 이상으로 한다.

(2) 케이블의 상호 교차를 피하도록 사전에 면밀히 검토한다.

(3) 케이블 포설 포박 시 케이블 트레이에 필요 이상으로 조밀하게 포박해서는 안 된다.

(4) 케이블 포설 포박 시 케이블 층별 포박선이 수평을 유지토록 한다.

4.3.9. 시험 및 검사

(1) 방송공동수신설비의 시험 및 검사를 하는 경우에는 정보통신공사업법시행령 제35조 및 제36조의 규정에 따른 사용전검사의 방법과 기준에 따른다.

4.3.10. 단말 설비 설치

(1) 단말 설비는 인입선, F-TYPE 커넥터 아웃렛, 단말(Converter 및 TV), 단말 트레이 등을 설치한다.

(2)인입선 설치

① 인입선은 일반적으로 고발포 AL 동축케이블(5C-FL)을 사용한다.

(3)벽면 직렬단자 설치

① 입출력 단자 방향에 유의하여 설치한다.

② 동축케이블의 외부 도체(편조)와 중심 도체가 접촉되지 않도록 설치한다.

③ 중심 도체에 상처를 내지 않도록 하여야 한다.

(4)단말 설치

① 통상 컨버터와 TV를 함께 설치(전원 공동 사용)한다.

② 동축케이블을 사용하여 접속(리본 피더선 사용 금지)한다.

(5)단말 랙 설치각 실의 조건에 따라 높이를 조절하여 설치한다.

4.3.11. 전원 시설

(1)시설조건

① 분전함에서 충분한 전원선을 인출하여 각 트레이 및 콘솔에 공급한다.

② 배선의 포설은 가급적 비디오 및 오디오 케이블을 피해 포설한다.

③ 배선의 끝은 압착 단자 처리를 하고 비닐 튜브로 끝처리한다.

④ 전원 케이블은 각 기기에 전원 험(HUM)이 유기되지 않도록 기기의 중심부를 피해 외곽으로 배선한다.

⑤ 설치자는 설계도서에 의해 각 장비의 전원을 회로별로 분리 설치하여 기 설치된 전원 투입 스위치 박스의 차단기에 연결한다.

⑥ 설치자는 도면에 의해 전원 투입 스위치 박스에서 장비 랙 및 콘솔 데스크 등 전원 투입 분배기 입력까지 또는 출력 콘센트 간에 모든 전원 회로는 3C 선을 사용하여 주 전원 측에 접지한다.

(2)주 전원 수전

① 전원의 공급은 시스템용, 조명용, 공조용으로 구분하여 시설한다.

② 전선은 용량에 알맞은 케이블 및 시방에 준하는 자재를 사용하고 기준 미달시에는 즉시 교체한다.

③ 전원선은 600V CV 케이블을 사용하며 스틸 전선관과 HI-PVC관을 이용하여 시설한다.

④ 각각의 전원은 각기 다른 전선관을 사용하며, 용도가 다른 전원선이 동일 배관에 인입하지 않는다.

⑤ 인입 전원은 수전실 수전반에서 전원을 공급받으며, 케이블의 양 끝은 칼로써 절단한 후 러그로써 처리한다.

⑥ 러그와 케이블 접합 부위는 절연 테이프 및 수축 튜브를 이용하여 절연한다.

(3)접지

① 접지의 종류는 시스템용, 조명용, 공조용이 서로 분리하여 각기 다른 접지를 사용한다.

② 통신접지는 통신실에 설치하여 사용하여야 한다.

(4)장치의 전원 공급

① 모든 장치의 전원은 분전반에서 차단기를 거쳐 분기되도록 한다.

② 전원의 분전반은 벽에 취부하여 외관상 미려하게 구성된다.

4.3.12. 현장품질관리

(1)가입자 단말장치의 기준가입자 단말장치의 기술적, 질적 기준은 방송공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 별표4, 5에 따른다.

4.3.13. 시공상태 확인

(1) 수급인은 TV 공청설비의 공사 완료 후 아래 항목에 대하여 공사감독자의 확인을 받아야 한다.

(2)시공상태 확인항목

①안테나 설치 상태

②직렬단자 유니트 설치 상태

③장치함 및 구성품 설치 상태

④접지상태

⑤피뢰설비 설치 상태

5.  주차관제 설비

5.1. 일반사항

5.1.1. 적용 범위이 시방서는 정보통신 공사의 주차관제 설비공사에 대하여 적용한다.

5.1.2. 참조규격

(1) 다음 규격은 이 시방에 명시되어 있는 범위 내에서 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

①정보통신공사업법

②방송통신설비의 기술기준에 관한 규정

③ITU-T(국제전기통신연합)

④ISO(국제 표준화 기구)

⑤IEEE(국제전기전자 기술자협회)

⑥기타 관계법규 및 고시

5.1.3. 제출물

(1)자재 공급 전 제출물수급인은 다음의 사항을 자재 공급 전에 감리원에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

①장비자료주차관제설비시스템의 제반사항과 기술자료 및 설치 지침서

②시공 상세도면

가.구성도

나.시스템 설치도

(2)품질시험 성과표이 시방에서 규정한 현장 시험을 하도록 되어 있는 항목에 대하여 시험 성과표를 작성 현장대리인의 서명 날인 후 감리원에게 제출하여야 한다.

5.2. 자 재

5.2.1. 요 약자재기준은 다음에 명시한 기술특성과 동등한 성능 또는 그 이상의 성능을 갖추어야 한다.

5.2.2. Loop Coil

(1)기술특성차량감지기로부터 일정한 고주파 신호를 받아 코일 주변에 자기를 형성시켜 차량통과로 인한 임피던스의 변화를 감지기로 전송하는 기능

(2) 재질, 수명, 주파수 범위 등의 기기사양은 설계도서 또는 공사시방서를 따른다.

5.2.3. 차량검지기

(1)기술특성Loop Coil과 연동하여 차량을 감지하는 기기로서 차량의 방향 판별을 하기 위한 장치이다.

(2) 감지능력, 감지방식, 분해능력, 감지속도, 감도조정, 동조방식, 타이머기능, 출력신호, 경광접점, Loop Coil 입력 등의 기기사양은 설계도서 또는 공사시방서를 따른다.

5.2.4. 입차 주의등

(1)기술특성주차장옥상 진입구에 설치하며 차량검지기에 의해 자동으로 차량 입차시 주의를 환기시킬 수 있는 강력 부저음과 회전 경보등이 동작

(2) 외함구조, 재질, 사용전원, 구성품, 문자표시부, 경보음 등의 기기사양은 설계도서 또는 공사시방서를 따른다.

5.2.5. 장내 경보등

(1)기술특성주차장 각층 램프 초입에서 차량의 입출차를 알려주어 사고를 미연에 방지하는 기기이다.

① 외함구조, 재질, 사용전원, 구성, 회전경보등, 경보음 등의 기기사양은 설계도서 또는 공사시방서를 따른다.

5.2.6. 현장 품질관리

(1)시험수급인은 각 기기의 설치를 완료한 후 각 기기의 기능에 대하여 감리원의 입회하에 시험을 실시하여야 한다.

①주차관제시스템 동작상태

②경광등 동작상태

(2)시공 상태 확인

① 수급인은 주차관제 설치공사 완료 후 아래 항목에 대하여 감리원의 확인을 받아야 한다.

②시공 상태 확인항목

가.배선상태

나.기기 설치 상태

6.  CCTV 설비

6.1. 일반사항이 시방서는 현장에 카메라를 설치하여 운영실 및 상황실 감시반에서 모니터를 통하여 주요 기기의 운전 상황을 원격 감시하는 설비 공사에 적용한다.

6.1.1. 관련 시방절이 공사와 관련이 있는 사항에 대해서는 이 시방서에서 언급한 것을 제외하고, 다음 해당사항에 따른다.

(1)배관공사

(2)배선공사

(3)정보통신 구내 접지공사

6.1.2. 참조규격다음 규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

(1)KSC IEC 60364 건축전기설비

(2)KSC IEC 61146 비디오카메라

(3)KSC IEC 61965 음극선관의 기계적 안전

6.1.3. 제출물

(1)일반사항제작도면은 공사감독자의 승인을 받은 후 제작하여야 한다.

(2)자재 제품자료

①제작도면

가.외형도

나.제원

②전기용품안전 인증서 사본

(3)시공 상세도면

①종합방재실 기기 배치도

②카메라 위치도(감시각도 표시)

③감시카메라 계통도

6.2. 자재

6.2.1. 배관 및 배선배관 및 배선의 종류, 크기는 설계도면에 따른다.

6.2.2. 기기의 구성

(1) 감시카메라의 형식, 해상도, 조도 등은 설계도서 및 공사시방서에 따른다.

(2) 자동조리개 렌즈의 줌, 조작형태, 초점거리 등은 설계도서 및 공사시방서에 따른다.

(3) 모니터의 치수, 크기, 임피던스, 해상도 등은 설계도서 및 공사시방서에 따른다.

(4) 녹화기(DVR)의 방식, 녹화시간, 분할방식 등은 설계도서 및 공사시방서에 따른다.

(5) 카메라 하우징, 브라켓, 인터페이스의 규격 등은 설계도서 및 공사시방서에 따른다.

6.2.3. 기기의 특성

(1) 카메라, 모니터, 녹화기, 하우징 등 영상감시를 위한 부속장치는 설계도서 및 공사시방서에 준한다.

(2) 감시 카메라를 이용하여 사람의 눈을 대신할 수 있는 확실한 감시시스템이어야 한다.

(3) 카메라 촬상관은 수명이 반영구적이며 전원 공급시 예열현상 없이 바로 영상이 모니터에 나타나는 CCD 타입을 사용하여 별도의 보수가 필요 없어야 한다.

(4) 카메라에는 전동 줌렌즈를 부착하여 원거리 물체를 확대 감시하며, 회전기를 이용하여 카메라를 상하좌우로 동작시킬 수 있어야 한다.

(5) 카메라 하우징은 내후형으로 부식성 GAS 등의 자연 조건에 전혀 영향을 받지 않도록 특수 수지로 제작하여야 한다.

(6) Receiver는 제어 시스템에서 전송되어 오는 동작 데이터 신호를 분석하여 해당 카메라의 Lens Control, Light 전원 On/Off 등의 기능을 수행하여야 한다.

6.2.4. 중앙감시 장치

(1)4화면 분할기

① 감시 Camera를 선택하고 통제하는 장치로서 System의 운용이 용이하고 필요에 따라 운용자가 Program을 하여 사용할 수 있어야 한다.

② 중앙감시 장치는 기기의 구성이 간단하며, 배선과 시공이 편리하고 System의 확장이 용이하여야 한다.

③ Monitor 상에 각 지역의 카메라를 식별할 수 있는 카메라별 타이틀, 날짜, 시간 및 운용자가 Programming할 수 있는 카메라 ID 기능이 있어야 한다.

(2) 중앙 운영실에서 전체의 영상을 임의로 선택하여 감시할 수 있어야 하며, 모든 제어는 간편하게 Button에 의한 제어가 가능하여야 한다.

6.2.5. Pan/Tilt/Zoom Controller최고 4대의 카메라를 선택 조정할 수 있으며 조작 Button에 의한 카메라의 상, 하, 좌, 우 회전, Zoom Lens의 조정 등 모든 카메라에 대한 조작이 이루어지는 장치이어야 한다.

(1) 카메라의 방송방식, 촬상소자, 최저조도, 신호출력, 동기방식, S/N 비, 사용전원, 동작온도 등의 기기 사양은 설계도서 또는 공사시방서에 따른다.

(2) 전동 줌렌즈의 초점거리, 최대 구경비, 렌즈 마운트, 렌즈 구동, 조리개 구동 등의 기기 사양은 설계도서 또는 공사시방서에 따른다.

(3) 옥내외용 하우징의 적용 카메라, 사용 전원, 재질 등의 기기 사양은 설계도서 또는 공사시방서에 따른다.

(4) 카메라 회전기의 사용전원, 회전능력, 재질, 환경조건 등의 기기 사양은 설계도서 또는 공사시방서에 따른다.

(5) Receiver의 사용전원, 통신거리, 렌즈전압, Pan/Tilt 출력 전압, 카메라 출력 전압, Sensor 출력 전압, Sensor 입력수 등의 기기 사양은 설계도서 또는 공사시방서에 따른다.

(6) DVR의 OS, 디스플레이/녹화속도, 압축방식, 음성입력/출력, HDD 등의 기기 사양은 설계도서 또는 공사시방서에 따른다.

(7) 감시 모니터의 수상관, 사용전원, 신호방식, 해상도, 환경조건 등의 기기 사양은 설계도서 또는 공사시방서에 따른다.

(8) Power Controller의 입ㆍ출력 전원, 조작 기능, 출력 회로, 설치 위치, 환경 조건 등의 기기 사양은 설계도서 또는 공사시방서에 따른다.

(9) Signal Converter의 사용 전압, 전송 LINE 구동 방식, 변환 신호, 총 변환 채널 수, 출력 CONNECTOR, 재질 등의 기기 사양은 설계도서 또는 공사시방서에 따른다.

(10) COVER(코팅 철판)의 색상, 입력 코드, 중량, 크기 등의 기기 사양은 설계도서 또는 공사시방서에 따른다.

(11) Video Distribution Amplifier의 사용 전압, 입ㆍ출력 영상신호, IMPEDANCE, 입ㆍ출력 CONNECTOR, 영상 입력 수, 영상 출력 수, 총 채널 수 등의 기기 사양은 설계도서 또는 공사시방서에 따른다.

(12) Monitor Desk는 컨트롤 장비를 설치하여 운전자가 감시를 원활히 할 수 있는 조정 Desk로 모든 기기를 운전자가 사용하기 편리하도록 제작하여야 하며 재질, 형식 등의 기기 사양은 설계도서 또는 공사시방서에 따른다.

(13) Camera Pole는 옥외에 설치되는 Camera 지지 및 외각의 감시가 용이한 높이로 제작하여 강풍 시에도 충분한 지지력을 가질 수 있는 강도를 가져야 하며, 재질, 형식, 높이 등의 기기 사양은 설계도서 또는 공사시방서에 따른다.

6.2.6. 명판표기각종 기기에는 다음 사항을 명기한다.

(1)기기명 및 형식

(2)제작번호

(3)제작 연월일

(4)제작 회사명

(5)기타 필요한 사항

6.2.7. 기자재 품질관리

(1)반입기자재 검수

① 수급인은 현장 반입기자재에 대하여 공사감독자의 검수를 받아야 한다.

② 검수 항목은 기자재의 형식승인품 여부, 치수, 구조 등의 육안검사로 한다.

6.3. 시공

6.3.1. 시공기준

(1)기기류 설치

① 카메라는 감시 범위 등을 고려하여 적절한 위치 및 각도를 설정하여 설치하여야 한다.

② 렌즈를 포함한 카메라 세트(set)는 진동이 없도록 견고하게 취부 고정시켜야 한다.

③ 공조 설비의 급ㆍ배기구, 열을 발생하는 기기 등을 피해서 설치하여야 한다.

(2)배선

① 옥외에 설치되는 커넥터는 취부 후 방수 처리하여야 한다.

② 핸드홀과 연결되는 모든 배관은 입선 후 우수 등이 침입되지 않도록 방수조치 등을 하여야 한다.

(3)감시카메라 설치

① 팬/틸트(Pan/Tilt) 컨트롤러(Controller), 모니터(Monitor)는 감시가 용이한 곳에 설치한다.

② 카메라 수량 및 위치는 설계도서를 참조하여야 한다.

③ 카메라의 전원공급 장치는 P/T 컨트롤러(Controller)에 설치하여야 한다.

(4)주차장 인입

① 주차장 인입 단면은 설계도서에 따른다.

② 감시카메라 인입용 배관 굵기 선정은 카메라 대수에 따른 배선도를 참조하여야 한다.

③ 맨홀에서 풀박스까지는 인터폰용, 경광등용, P.B S/W, 화재감시용, 전원인입용, 방송인입용 공관을 설치하여야 하며, 감시카메라용 배관 및 배선을 설치한다.

6.3.2. 현장 품질관리

(1)시험

①CCTV 설비 동작시험수급인은 CCTV설비 공사를 완료하고 공사감독자 입회하에 아래의 CCTV 동작시험을 실시하여야 한다.

가.녹화시험

나.팬/틸트 줌 콘트롤러에 의한 원격제어시험

다. 모니터 동작시험

(2)시공상태 확인

①카메라 부착상태

②팬/틸트 줌 콘트롤러의 동작상태

6.3.3. 제조업자 현장지원

(1)유지관리 교육

① CCTV설비 제작자는 CCTV 설치 완료 후 회로구성, 유지관리방법, 응급조치요령 등에 관하여 정보통신 관련 담당자에게 교육을 실시하여야 한다.

② 교육 횟수 및 교육일자는 공사감독자와 협의하여 결정한다.

7.  구내접지 설비

7.1. 일반사항

7.1.1. 적용범위이 시방서는 정보통신설비 구내접지 설비 공사에 적용한다.

7.1.2. 관련 시방절이 공사와 관련이 있는 사항 중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 아래 사항을 따른다.

(1)배관공사

(2)배선공사

7.1.3. 참조규격

(1) 다음 규격은 이 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 이 시방서의  일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

①KS C IEC 60364 건축전기설비

②KS C IEC 60614-1 전기설비용 전선관 - 제1부 : 일반요구사항

③KS C 2618 압착단자

④KS C 2620 동선용 압착단자

⑤KS C 2621 동선용 나압착 슬리브

⑥KS C 3103 전기용 연동연선(AS)

⑦명기 없는 사항은 KS 해당 규격 참조

7.1.4. 제출물

(1) 다음 사항을 제출한다.

(2)제작도면

①접지 시험 단자함 외형도(측면도, 정면도 포함)

②접지단자 및 연결 부스 바 규격 및 형태

(3)시공 상세도면

①옥내 및 옥외 접지설비 배선도

②접지선 인출 및 연결부위 접속 상세도

(4)견본(해당 품목만 적용)

①접지극 (접지동봉) 1조

②접속 자재별 각 1조

(5)접지저항측정 보고서

7.1.5. 시공 전 협의

(1) 접지선과 접지 극 매입 시 토목공사의 오ㆍ배수관로, 지역난방 및 도시가스 배관 등과 중복되지 않도록 해당 수급인과 사전협의를 하여야 한다.

(2) 지하층 내부에 접지시험 단자함을 설치할 때에는 건축 우수 드레인 이나 설비배관 등과 중복되지 않도록 한다.

7.2. 자재

7.2.1. 접지 극

(1) 접지 극은 KS 해당 규격에 적합한 제품을 사용한다.

(2) 접지봉의 규격은 설계도면에 따른다.

7.2.2. 접지선

(1) 접지선의 종류 및 규격은 설계도면에 따른다.

(2) 접지선은 KS 해당 규격에 적합한 제품을 사용한다.

(3) 접지선의 굵기는 설계도서에 의하며, 녹색 GV 전선 및 나동선을 사용하여야 한다. 부득이 녹색 이외의 전선을 사용할 경우에는 쉽게 접지선임을 알 수 있도록 전선의 끝단 부분에 녹색 테이프 등으로 표시하여야 한다.

7.2.3. 접지선

(1) 접속자재의 종류 및 규격은 설계도면에 따른다.

(2) 접속자재는 황동 제품을 사용한다.

(3) 볼트, 너트는 스테인리스재질을 사용한다.

7.2.4. 접지시험단자함

(1) 함 크기, 재질 및 설치 위치는 설계도면에 따른다.

7.2.5. 자재 품질관리

(1)반입자재 검수

① 수급인은 현장 반입자재에 대하여 공사감독자의 검수를 받아야 한다.

② 검수 항목은 자재의 치수, 구조 등의 육안검사로 한다.

7.3. 시공

7.3.1. 배관 및 배선

(1) 배선 및 배관의 종류 및 규격은 설계도면에 따른다.

(2) 배관 및 배선은 배관공사, 배선공사 시방서에 따른다.

(3) 터파기 및 되메우기는 통신인입 관로공사 시방서에 따른다.

7.3.2. 접지 설치기준37)

(1) 교환설비ㆍ전송설비 및 통신케이블과 금속으로 된 단자함(구내통신단자함, 옥외분배함 등)?장치함 및 지지물 등이 사람이나 방송통신설비에 피해를 줄 우려가 있을 때에는 접지단자를 설치하여 접지하여야 한다.

(2) 통신 관련 시설의 접지저항은 10Ω 이하를 기준으로 한다. 다만, 다음 각 호의 경우는 100Ω 이하로 할 수 있다.

①선로설비 중 선조ㆍ케이블에 대하여 일정 간격으로 시설하는 접지(단, 차폐케이블은 제외)

② 국선 수용 회선이 100회선 이하인 주배선반

③보호기를 설치하지 않는 구내통신단자함

④구내통신선로설비에 있어서 전송 또는 제어신호용 케이블의 쉴드 접지

⑤철탑 이외 전주 등에 시설하는 이동통신용 중계기

⑥ 암반지역 또는 산악지역에서의 암반 지층을 포함하는 경우 등 특수 지형에의 시설이 불가피한 경우로서 기준 저항값 10Ω을 얻기 곤란한 경우

⑦기타 설비 및 장치의 특성에 따라 시설 및 인명 안전에 영향을 미치지 않는 경우

(3) 통신회선 이용자의 건축물, 전주 또는 맨홀 등의 시설에 설치된 통신설비로서 통신용 접지시공이 곤란한 경우에는 그 시설물의 접지를 이용할 수 있으며, 이 경우 접지저항은 해당 시설물의 접지기준에 따른다. 다만, 전파법시행령 제25조의 규정에 의하여 신고하지 아니하고 시설할 수 있는 소출력 중계기 또는 무선국의 경우, 설치된 시설물의 접지를 이용할 수 없을 시 접지하지 아니할 수 있다.

(4) 접지선은 접지 저항값이 10Ω 이하인 경우에는 2.6㎜ 이상, 접지 저항값이 100Ω 이하인 경우에는 직경 1.6㎜ 이상의 피ㆍ브이ㆍ씨 피복 동선 또는 그 이상의 절연효과가 있는 전선을 사용하고 접지극은 부식이나 토양오염 방지를 고려한 도전성 재료를 사용한다. 단, 외부에 노출되지 않는 접지선의 경우에는 피복을 아니할 수 있다.

(5) 접지체는 가스, 산 등에 의한 부식의 우려가 없는 곳에 매설하여야 하며, 접지체 상단이 지표로부터 수직 깊이 75cm 이상 되도록 매설하되 동결심도보다 깊도록 하여야 한다.

(6) 사업용방송통신설비와 전기통신사업법 제64조의 규정에 의한 자가전기 통신설비 설치자는 접지저항을 정해진 기준치를 유지하도록 관리하여야 한다.

(7) 다음 각 호에 해당하는 방송통신관련 설비의 경우에는 접지를 아니할 수 있다.

①전도성이 없는 인장선을 사용하는 광섬유케이블의 경우

②금속성 함체이나 광섬유 접속 등과 같이 내부에 전기적 접속이 없는 경우

7.3.3. 케이블 본드 시공

(1) 본드 시공은 케이블의 금속층 상호간을 본드선을 이용하여 전기적으로 견고하게 접속하여야 한다.

(2) 비 차폐 케이블 포설 구간에는 약 300~500m 정도마다 적당한 위치의 인공에서 시설케이블 1조를 기설 케이블과 인공(MH)내 접지반에 14㎟ 600V 비닐 전선으로 전기적으로 견고하게 본드 한다.

(3) 차폐선 포설구간에는 차폐 및 차폐보조접지 인공에서 신설 케이블과 가설 케이블을 전기적으로 견고하게 본드 시공한다.

7.3.4. MDF 및 동도 내 접지 시공

(1) 접지효과를 높이고 고압 및 저압선로의 혼촉으로 인한 써지 유입을 차단하기 위하여 MDF와 피뢰탄기반간 및 MDF 철가와 MDF용 접지반간에 전기적으로 견고하게 절연시켜야 한다.

(2) MDF용 접지반은 두께 6mm, 폭 40mm 이상의 동판으로 길이는 MDF의 철가폭보다 커야 한다.

(3) 접지선은 피복동선으로 KSC 3302(600V 비닐절연전선)급 이상의 규격품이어야 한다.

(4) 접지봉 리드선과 22m/㎡ 접지선 or 50m/㎡ 연동연선 접지선(연동연선) 및 주 접지선(연동연선) 상호간을 압착 접속할 때는 동으로 된 C형 접지선 연결 스리브를 사용 접속하여야 한다.

(5) 피복동선의 접지선을 접지반 또는 장비의 외함에 결합시킬 때는 인청동의 볼트너트를 사용하여야 한다.

(6)절연재 및 절연판

①부싱(Bushing)

가.볼트너트를 사용하여 결합되는 부위를 절연시키는 것

나. 재질은 폴리카보네이트 수지(Polycarbonate Resin) 또는 동등 이상의 특성을 가진 것

②절연판(Insulator)건물바닥과 MDF 철가 사이의 절연용으로서 재질은 패를 패브릭 시트(Rhehol Fabric Sheet) 또는 동등 이상의 특성을 가져야 하며, 기계의 무게, 접속면적 등에 따라 적합한 두께를 사용하여야 한다.

(7)접지시설

① 건물바닥과 MDF 철가가 닿은 부위에 절연판을 끼우고 고정용 앵커볼트에는 부싱을 끼워 절연시켜야 하며, 강제로 된 100P 피뢰탄기반과 MDF 철가가 닿은 부위에 절연판을 끼우고, 고정용 볼트에는 부싱을 끼워 절연시켜야 한다.

②시설별 접지선의 규격

(8)피복동선의 분기

① 피복동선의 분기는 클램프를 사용하여 접촉저항을 줄이고 외형을 미려하게 아래와 같이 접속한다.

② 분기할 접지선 부분의 외피를 제거한 후 클램프 내부 Joint 철물을 아래와 같이 접속한다.

③ 접속된 철물 위에 뚜껑을 씌운다.

(9)접지선 및 종단처리

① 주접지반 지중도체 간을 연결하는 주접지선과 지상에 노출된 모든 접지선은 피복동선(KSC 3302)을 사용하여야 하며 접지봉의 리드선과 동봉을 연결하는 접지선은 22m/㎡ 600V 비닐절연전선을 사용하여야 한다.

② 모든 접지선은 최단거리로 접속하여야 한다.

③ 필요에 의해 접지선을 구부릴 경우 곡률반경은 20cm 이상이어야 하며, 내각은 90° 이상이어야 한다.

④ 접지선은 통신용 케이블과 분리시켜 포설포박하여야 한다. 접지선은 벽, 바닥, 천장 등을 통과할 때는 반드시 절연도관을 통하여 포설하여야 한다.

⑤ 접지선의 종단거리는 2개의 구멍이 있는 러그를 사용하여 접촉부위를 최대로 넓게 하고 접촉저항을 최소로 하여야 한다.

⑥ 러그 부착시 동심선과 러그가 충분히 접착되도록 유압식 압축기로 압축시켜야 한다.

⑦ 러그가 부착된 접지선의 종단은 인청동의 볼트너트를 사용하여 접지반에 수직으로 접속하여야 한다.

(10)MDF 접지사항MDF는 하단(또는 상단)에 접지반을 취부한 후 100㎟의 접지선으로는 주접지반에 직접 접속하고 피뢰탄기반을 따라 일직선으로 60㎟의 접지선을 포설한 다음 매 피뢰탄기반마다 14㎟의 접지선을 분기시켜야 한다.

(11)통합 Rack, IDF, 장비접지 사항

① 통합 Rack, IDF～인수공 접지반간 600㎟ 600V 비닐절연전선을 포설한 다음 접지반에 견고하게 접속하여야 한다.

(12)동도접지반 시공

① 동도접지반의 길이 케이블의 조수에 따라 결정해야 한다.

② 동도접지반은 두께 10mm, 폭 100mm 이상의 동관으로 사용해야 한다.

③ 접지시 접지선의 길이는 최대 60m 이내로 하고 초과시는 접지반으로 설치 시공해야 한다.

7.3.5. 현장품질관리

(1)시공확인

① 접지 극 매설 준비 완료 후부터 설치시까지는 감독자의 시공검사를 받아야 한다.

② 현장시험 및 검사는 각 기기 및 기구가 정상으로 견고하게 설치되어 있는지 검사하고 지상 각 접속 부분과 기타 손상된 곳이 없는가를 점검한다.

(2)접지저항 측정

① 접지 저항값은 언제 시험하여도 해당 저항값 이하를 얻을 수 있어야 한다.

(3)현장시험 및 검사

① 각 기기(단자함, 분배기함, 기기 등)의 접지 접속 상태를 확인한다.

② 접지봉 접속 부분을 검사한다.

③ 전선의 접속 부분을 검사한다.

④ 단선 또는 기타 손상된 곳이 없는가를 점검한다.