울주군 꿈꾸는 청년대장간 구축 통신공사

( 시 방 서 )

제 1 장  공 사 개 요

1. 공  사  명  : 울주군 꿈꾸는 청년대장간 구축 통신공사

2. 통신설비 공사의 개요

본 공사는 상기한 건물의 신축에 따른 통신설비공사 일체로서 아래와 같은 공사종목을 시공한다.

(1) 정보통신 설비공사

(2) TV 설비공사

3. 공사 범위

설계서에 기술한 범위의 완전한 시공으로 소기의 목적을 달성 시킬수 있는 기능이 보장되는 범위

제 2 장   일 반 사 항

1. 적용 범위

(1) 본 시방서는 울주군 꿈꾸는 청년대장간 구축 통신공사에 따른 일반사항에 적용한다.

(2) 본 공사는 설계도 및 시방서에 기초하여 시공되어야 하며 도면 및 본 시방서에서 명시되지 않거나 불분명한 사항은 건설부 국립건설 연구소 제정 건축 전기공사 표준시방서의 해당 조항을 인용 적용함을 원칙으로 한다. 단, 기준 상호간의 상충 또는 애매한 사항은 감독원의 해석과 결정에 따른다.

(3) 본 공사의 시공시 적용하여야 할 규정은 다음과 같다.

가. 통신관계 법령,전기사업법 및 전기설비 기술기준령,전기공사업법 전기용품 안전관리법

나. 기타 관계 법령(전기통신법,소방시설공사업법시행령,공업표준화법및 K.S규정,건축법)

다. 기타 규정및 기준(내선규정,전기공급 규정)

라. 근로기준법및 관계법령

(4) 설계도서에 기재한 사항을 제외하고는 모두 본 시방서및 특기시방서에 의한다.

2. 공사완성의 의무

도급자는 공사 계약 내용에 따라 공사를 성실히 시행하여야 하며 설계서 및 도면에 명시되지 않은 사항이라도 공사 시공상 필요시에는 감독의 지시에 따라 보완시공하여야 하며 공사 시행에 있어 설계대로 시공하기 곤란한 때에는 대안을 제시하여 감독의 승인을 받아 시행하여야 한다.

3. 현장 대리인

(1) 도급자는 공사 시공에 적합한 통신 기술자 면허를 소지한 현장대리인을 상주시켜야 한다.

(2) 현장대리인은 항상 감독원의 협조를 받아 공사 전반에 대한 안전관리,자재관리,인력관리 등에 책임을 져야 한다.

(3) 현장감독원이 작업원의 기능,지식,숙련도등에 대하여 부적격자로 판정할 시는 현장대리인 및 그 작업원은 즉시 교체하여야 한다.

4. 도급자의 의무

(1) 도급자는 통신설비 기술 기준령,설계서,시방서 및 도면등에 따라 성실하게 공사를 준공하여야 한다.

(2) 도급자는 감독원의 지시에 순응해야 한다.

(3) 설계 및 공법에 이견이 발생되었을시는 감독원의 결정에 따른다.

(4) 본 공사 시공중 도면 및 내역서상에 명기되지 않은 사항이라도 공사 성질상 당연히 필요하다고 인정되는 부분은 감독원의 지시에 따라 도급자 부담으로 시공하여야 한다.

5. 공정및 시공계획서

(1) 도급자는 공사 시공전에 예정공정표 및 세부 시공계획서를 제출하여야 한다.

(2) 전항의 변경이 필요할 시에는 사유 및 증빙서류를 제출하여야 한다.

(3) 도급자의 불완전한 시공 및 공사를 임의로 지연 또는 소홀히 한다고 판단될 때에는 감독은 공사의 전부 또는 일부를 중단시킬수 있으며 감독의 결정에 따라 공사의 내용 및 방법의 변경을 할수 있다.

6. 현장답사

도급자는 공사 시공전 본 공사의 설계도서 및 현장여건을 충분히 숙지한후 관련공사의 공정에 맞추어 정확히 시공하여야 한다.

7. 경미한 변경

본 공사 시공중 현장 여건에 따라 자재 및 공법등에 대한 경미한 변경이 있을때는 감독원의 지시에 따라 변경하며 도급자의 부담으로 시행한다.

8. 설계 변경 승인

도급자는 공사 시공중 현장 조건 변동으로 설계와 현저히 상이할 때는 즉시 감독원에게 보고하고 감독원의 현장조사후 결정에 따라 설계변경 승인을 득하여 시공하여야 한다.

9. 지정된 자재 및 제품

(1) 계약 내역서에는 설계도서에 지정된 자재 및 제품과 본 시방에 규정된 사항을 포함하는 내용으로 작성하여야 한다.

(2)시방서에 지정된 자재및 제품은 감독원의 서면 승인을 득하지 않고서는 변경될수 없다.

(3)본 공사에 소요되는 모든 자재는 K.S품 또는 동등 이상의 제품으로서 최상품이라 인정할 수 있는 제조회사의 것을 사용하되 동일 품목에 대하여 2개 이상의 제조회사를 선정하여 감독원과 협의후 결정한다.

(4)본 공사에 소요되는 재료 및 기기는 설명서,견본품등 기술적인 자료를 구비하여 제출하며 감독원의 외관 및 구조검사를 받아 합격한 제품만 반입하고 검사에 불합격한 재료는 즉시 현장 외부로 반출하여야 한다

10. 타 부문 시공자와의 관계

도급자는 여타 부문 시공자와 상시 유기적인 연락을 유지하고 협의하여 각각의 공사진척에 차질이 생기지 않도록 공사를 진행시켜야 한다.

11. 관계 기관에의 제반 수속

본 공사의 착공에서 준공까지 공사시공에 필요한 관계기관에의 제출 서류는 시공자가 작성 제출하여 이에 소요되는 제반 경비는 시공자가 부담한다.

12. 전력 요금의 부담

공사용 전력수전 및 사용 요금은 시공자가 부담한다.

13. 안   전

(1) 도급자는 공사 시행에 있어 항상 안전관리에 세심한 주의를 하여야 하며 인적,물적사고가 발생하였을시는 도급자가 그 책임을 진다.

(2) 통행에 지장을 주거나 위험한 곳은 주위를 차단하거나 위험표시를 하여야 하며 야간에는 야간등을 설치하여야 한다.

14. 사고방지 대책

(1) 도급자는 안전수칙 이외에 감독원과의 안전에 대한 협의등에 의하여 재해 사고방지에 만전을 가하여야 한다.

(2) 도급자는 매일 작업 착수전 작업원 전원에 작업의 목적, 방법순서, 작업원의 분담업무 그리고 사고방지에대한 구체적 대책및 주의사항등을 확인시키고 철저히 주지시켜야 한다.

(3) 도급자는 위험도가 높은 작업을 할 경우 감독원과 충분한 협의를 하여 시행하여야 한다.

(4) 도급자는 야간작업을 실시할 경우에는 조명설비를 충분히 설치후 작업을 시행하여야 한다.

(5) 도급자는 충전부 접근 작업을 실시할 경우 안전표시판 등을 설치하여 착각으로 인한 사고를 미연에 방지해야 한다.

(6) 도급자는 높은곳의 작업시에는 필히 안전대 등을 사용하여 안전사고가 없도록 한다

15. 사고 대책

(1) 도급자는 사고 발생시의 대책및 연락부서,연락방법등을 강구하며 작업원에게 철저히 주지시킴은 물론 작업장에서 볼수 있도록 작업장소 개소별로 게시해야 한다.

(2) 도급자는 공사현장에 응급조치에 필요한 약품을 준비하여 그 사용방법을 명시하고 이를 전원에게 숙지시켜야 한다.

(3) 도급자는 공사중 만일 사고가 발생할 경우 감독원 및 연락부서에 연락하고 감독자의  지시를 받아야 하며 사고 처리후 감독부서에 사고 보고서를 제출하여야 한다.

16. 공사장 관리

공사현장 관리는 관련 타공사 계약자와 협의하여 관계법규에 따라 빠짐없이 이행하고 다음 각호를 준수한다.

(1) 공사장 관리에 있어서는 하기사항을 문서화하여 감독원에게 제출할것.

가. 안전관리 방법및 책임자

나. 화재,도난방지 대책및 책임자

(2) 통신내용을 현장 종사자,기타 관계자에게 주지시켜 엄수할것.

(3) 도급자는 시공중 타분야 종사자,통행인등 제3자의 생명 신체에 위해를 주지 말것이며 위생,건강,풍기를 해치지 않도록 적절히 조치한다.

(4) 제3자에게 전항의 위해를 미치게 했을 때는 시공자가 책임을 지고 보상 또는 조치한다.

(5) 본 공사 시공으로 타분야의 시공물 기타에 피해를 주었을 경우에는 시공자는 지체없이 보수 또는 보상하여야 한다.

(6) 본 공사 시공에 종사하는 자에게는 안전 교육을 철저히 하여 안전사고를 미연에 방지할 것이며 불의의 안전사고에 대해서는 본 공사 시공자 책임하에 처리되어야 한다.

(7) 본 공사를 위한 현장사무소 및 창고등 필요한 가설물을 설치할 경우 설치장소,방법 등제반사항은 감독원과 협의한다.

(8) 화기를 사용하는 장소,인화성 재료의 저장소등은 될 수 있는한 건축물 또는 관계법규에 따라 방화구조 또는 불연재를 사용하고 소화기를 비치한다.

(9) 도급자는 공사중 발생된 안전 및 재해사고에 대하여 모든 책임을 지며 타 공사에 손해를 입혔을 경우에는 즉시 변상하여야 한다.

(10) 시공기재와 시공설비의 정리정돈 및 작업후 주변청소를 깨끗이 할것.

17. 공사의 중지

감독원은 관련 별도 공사로 인한 해당 공정시행의 불가능 또는 천재지변 및 공사의 부실 내지 조합시공을 하거나 재지시 결정 사항의 불이행 및 계약의무 이행에 불성실 할 시는 공사의 일부또는 전부를 중단시킬수 있다. 이 경우 시공자는 여하한 이의 신청이나 손해배상을 요구할 수 없다.

제 3 장   기 기 및 재 료

1. 기기 및 재료의 규격

(1) 본 공사에 소요되는 모든 기자재는 설계도서에 명기가 없더라도 한국공업 규격, 전기용품 안전관리법등의 규격에 합격된 것중 신품으로서 최상품을 사용하며 제품 상호간의 장단점을 고려하여 품질의 차이가 현저할 경우 감독원이 지정할 수 있다.

(2) 공사용 기자재로서 품질의 지정이 없는 품목의 것은 감독원의 승인을 득한 후 사용하여야 한다.

(3) 주요 기자재 구입시에는 사전에 2개사 이상의 기술사양서를 재출하여야 감독원의 검토 승인을 득해야 한다.

(4) 본 공사에 필요한 모든 외산자재는 별도 수입하여야 하며 자재 납품과 동시 수입면장을 감독원에게 제출하여 검사 및 승인을 득한후 사용하여야 한다.

2. 샘플의 제출

본 공사에 사용하는 재료와 제품은 구입전 동일 품목에 최소 2개사 이상의 샘플을 감독원에  제출하여 검토,승인을 득한후 제작,구입 또는 사용하여야 한다.

3. 기자재의 검사 및 시험

(1) 본 공사에 사용하는 기자재중 관련 법규상 관계기관의 검사 및 시험을 필요로 하는 것은 시험을 필한후 시험성적서를 동봉하여 현장에 반입하여야 하며 법규상 지정된 제품이외에도 감독원이 필요하다고 인정되는 것은 관계기관에 시험 및 검사를 의뢰할 수 있으며 이에 소요되는 제반 비용은 시공자가 부담한다.

(2)공장 제작품은 사전에 제작 사양도서 및 필요시 견본품을 제출하여 감독원의 승인을 득한후 제작에 착수하며 공장 제작중 사전검사,중간검사,공장 준공검사등 최소 2회이상 감독원의 검사를 받아야 하고 합격 판정후 현장에 반입하여 검수 시험한다.

4. 자 재 수 급

본 공사에 사용되는 자재는 공사 착수 일주일 전에 현장 반입이 완료되어야 하며 주자재를 제외한 부자재는 필요시 현지조달이 가능토록하고 자재 수급 기간은 주자재 1일, 부자재 3일내에 조달토록 한다.

제 4 장   시     공

1. 도급자는 본 공사중 아래와 같은 공사를 시공할 때에는 감독원의 입회하에 검사 및 시공을 하여야 한다.

(1) 준공후 외부에서 점검하기 곤란한 작업

(2) 재시험 및 측정

(3) 케이블의 중간접속 및 단말처리

(4) 공사재료의 조합 또는 시험

(5) 기타 감독이 필요하다고 인정되는 사항

2. 하청공사의 검사

공사의 일부가 하청업자에 의해 납품 또는 시공될 경우 본 공사 도급자가 검사하여 합격 판정한 결과를 감독원에게 보고하여 승인을 받을것.

3. 공사 시공 수속

도급자는 감독원과 협의하여 통신공사 준공검사등의 제반수속을 적절한 시기에 할 것.

4. 시공자 시험

공사시공이 완료되면 시공자는 전기통신설비 사용에 필요한 기술사항을 자주 검사하고 그 기록을 감독원에게 제출한다.

제 5 장   보 고 기 록

1. 공사 일보

도급자는 공사 착수일 부터 공사의 진행, 노무자의 취업, 기자재의 반입 및 사용 전 후 기타 필요한 사항을 기재한 공사의 일보,주보,월보를 감독원에게 제출하여 승인을 받는다. 보고서의 내용,양식등은 감독원과 협의 결정한다.

2. 공사 공정 사진

공사 기간중 시공자는 공사 진행 상황을 천연색으로 촬영 인화하여 소정양식에 설명을 기재하여 함께 첨부 감독원에게 월별로 3부 제출한다. 촬영시기,개소 등은 감독원과 협의 결정하며 특히 시공후 매몰 또는 은폐되어 검사가 곤란한 부분은 필히 사진 촬영하여 제출하여야 하고 현장 사무실에 1개 이상의 사진기를 비치하여 필요시 언제라도 사진촬영이 가능토록 한다.

3. 보존 도면 작성

도급자는 준공완성 도면을 준공검사시 감독원에게 제출한다.

(감독원 및 감리원에 의해 변경가능)

제출도면  ----------  ° A1 크기 원도 1부, 원도복사 1부

° A3 크기 원도 1부, 원도복사 1부

° A1 크기 청사진 제본 5부

° A3 크기 청사진 제본 5부

4. 준공 사진

도급자는 착공부터 준공까지 본 공사 중요공정에서 일련의 사진 및 건축물 내외의 사진을 촬영하여 준공시 앨범을 작성 제출하여야 한다.

제출부수  ----------    칼라사진 앨범    4부

준공사진 제작 비용은 시공자가 부담한다.

5. 공사 보고

현장 일지 및 자재수불 기타 공사공정 등은 일별,주간별,월별로 감독원에게 보고하여 지시를 받아야 한다. 그리고 본 공사 현장에 사역한 노무자의 노임지불 여부를 확인할 수 있도록 지불대장 사본을 공사비 청구시는 반드시 제출하여 노임체불 사항이 없어야 한다.

6. 현장비치 서류,서적 계기등

도급자는 착공과 동시에 아래 항목 및 기타 감독원이 필요하다고 인정되는 서류, 비품, 서적,공구류를 현장 사무실에 비치한다.

(1) 공사계약서 및 관련서류,각종일지 및 보고서 기타 (건축 일반 시방서 참조)

(2) 통신공사 기술 지침서,K.S 규정집,표준품셈 기타

(3)기타 검사에 필요한 공구

제 6 장   준공검사 및 인도

1. 준공인도전 시공자는 공사장 내외를 청결하게 유지하고 감독자의 준공검사를 받고 지적된 수정시공은 기일내에 끝내야 한다.

2. 준공검사 합격후 하기 서류 및 비품등은 감독자를 경유, 건축주에게 인도한다.

(1) 준공계 및 인도서

(2) 인도도서는 본 공사시공을 위한 관계기관에 제출된 도서의 부본관계 기관에서 발행한 인허가서 및 보존에 필요한 도서

3. 비품목록 및 비품공구 및 각종 예비품

4. 각 기기설비의 열쇠

열쇠 번호일람표 및 각개소당 열쇠 3개를 제출한다.

5. 본 공사에 사용한 주요기재의 제작사명,주소,전화번호,담당자 등을 일람표로 작성 제출한다.

6. 주요 기자재 및 설비는 운전 및 보수를 상세하게 설명하는 지침서를 5부 이상 제출하여야 한다.

제 7 장   특 기 사 항

1. 배관 공사

(1) 본 공사에 사용하는 배관은 HI-PVC 전선관 및 관련규정에 맞는 재료의 전선관을 사용한다.

(2) 배관 일반

가. 길이 30미터 이상의 전선관 또는 3개소를 넘는 직각의 굴곡을 갖거나 합계 270도 이상의 굴곡을 갖는 전선관에는 점검이 용이하고 작업이 편리한 장소에 JUNCTION BOX를 설치하여 배선이 용이하게 하여야 한다.

나. 철제관로 및 부속품은 전기적,기계적으로 완전하게 접속하여야 한다.

다. 도전성 관로에는 회로의 대지전압이 300V 이하인 경우에는 제3종접지공사를,300V를 초과하는 경우에는 특별 제3종 접지공사를 시행하여야 한다.

라. 예비배관 내에는 1.2mm이상의 비닐피복 철선 또는 이와 동등 이상의 강도가 있는 인도선(FULL WIRE 예비)을 끼워 놓아야 한다.

마. 전선관은 도면에 표기된 규격 이상의 것을 사용하여야 하며 어떠한 경우라도 내경12.7mm 이하의 전선관을 사용하여서는 안된다.

바. 전선관의 나사낸곳 또는 관부속 등의 도금이나 도장이 훼손된 곳은 광명단, 혼환도료로서 방청처리 한다.

사. 노출되는 배관, 닥트, 랙크, 중간박스, 행가 등은 시공후 지정색 도장으로 마감시공    되어야 한다.

아. 관로에는 물이나 먼지등의 침입을 막고 콘크리트 타설시에는 관단에 캪을 사용할것.

자. 콘크리트 매입 배관 및 박스 등은 형을 철거후 바로 청소하고 관로 도통조사를 한다.

(3) 매입 배관

가. 28mm 넘는 전선관의 굴곡개소에는 NORMAL BEND를 사용하여야 하며 28mm 이하의 전선관을 구부릴 경우에는 구부리는 곡율반경이 전선관 직경의 6배 이상이 되도록 하여야 한다.

나. 모든 전선관은 BOILER 용광로 또는 이와 유사한 시설의 FILE-PIT와 접하여 배관하여서는 아니되며 STEAM PIPE,온수 PIPE등으로 부터 200mm 이상의 간격을 유지하여 시공하여야 한다.

다. 철근 CONCRETE SLAB내에 전선관이 매입될 경우에는 SLAB 두께의 1/3이상을 전선관이 점유하지 아니하게 하여야 하며 SLAB 내에서 전선관이 3본 이상 겹치지 아니하게 배관하여야 한다.

(4) 노출배관 및 은폐배관

가. 노출및 은폐하여 시공하여야 되는 각종 관로를 설치할 경우에는 건축물 및 각종 구조물의 벽 또는 천정의 보등과 나란한 방향으로 설치하여야 하며 관로의 진행 방향을 2개소 이상(합계 각 180도)변경할 경우에는 PULL BOX및 노출배관용 SYMMETRICAL BEND 또는 CAST METAL PITTING을 사용하여야 한다.

나. 노출및 은폐관로는 PIPE STRAP,SALL BRACKET,HANGER 또는 CELLING TRAPEZE등을 사용하여 2미터 이내마다 완전하게 구조물 등에 고정시켜야 하며 고정용 자재는 구조별로 다음의 표에 열거한 자재 또는 이와 동등 이상의 성능이 있는 자재를 사용하여야 한다.

구 조 물	고 정 용 자 재	배관고정 부속품
목 재	목 나 사	새 들
콘크리트, 벽돌	HILTI 금속앵커 칼부럭 EXPANSION BOLT	립홈형강과 파이프 크램프 또는 새들 및 크맆
철 재	MACHINE SCREW WELDED THREADEE STUB SPLING TENSION CLAMP	새들 및 크맆

다. 목나사, MACHINE SCREW 또는 EXPANSION BOLT대신 NAIL TYPE NYLON ANCHOR 또는 THREADED STUB를 사용할 경우에는 LOCK WASHER와 NUT를 함께 사용하여야 한다.

라. 간선용 PIPE HANGER는 UNIVERSAL CHANNEL을 달대 볼트로 견고히 지지한후 파이프크램프로 배관을 고정한다.

(5) 습기있는 장소및 옥외 배관

가. 습기가 체류하는 장소 또는 옥외에 노출하여 배관하는 경우에는 모든 OUT LET BOX를 주물제 방우형을 사용하여야 하며 BOX와 COVER사이에는 습기가 침입하지 아니하게 방우용 GASKET 등을 사용하여야 한다.

나. 지하 또는 습기가 체류하는 장소에 매입 배관하는 경우에는

- 전선관을 PLASTIC TAPE로서 TAPE 폭의 1/2 이상을 서로 겹쳐서 0.25mm 이상의 두께로 감거나

- 전선관 및 이외 부속품의 표면에 PLASTIC RESIN,EPOXY 또는 COALTAR 등의 도료를 칠하여 산화를 방지하여야 한다. 다만, 아연도금 제품 또는 STAINLESS STEEL 제품등을 사용할 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 각종 철제관로를 지하 또는 습기가 체류하는 장소에 시설하는 경우에도 철제관로, BOX 및 이에 따른 모든 철재 부속품에 위(2)항을 적용해야 한다.

- 시공 후 관로의 표면에 수분이 체류할 우려가 있는 장소에 관로를 시공하는 경우에는 가능한한 관로간의 접속(연결) 개소를 적게 하여야 하며 관로의 연결 부분에는 관로내에 수분이 침투하지 아니하게 적절한 조치를 강구하여야 한다.

- 옥외 또는 습기가 체류하는 장소에 배관을 할 경우에는 OUT LET BOX 또는 JUNCTION BOX등의 부착면에 대하여 아랫면에 뚫려있는 전선관 접속용 구멍에 전선관을 접속하여서는 아니된다. 다만, 부득이한 경우 BOX 에서 전선관으로 수분이 침투할수 없도록 적절한 조치를 강구할 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

(6) 후렉시블 전선관 배관

가. 시공도면에 명기되지 않은 개소일지라도 현장 여건상 부득히 후렉시블 전선관을 사용하여야 할 경우는 감독과 협의후 시공하여야 한다.

나. 기기및 관 상호간의 연결은 전용의 카프링이나 콘넥타를 사용하여야 한다.

다. 굴곡반경은 관경의 6배 이상이어야 한다.

라. 사용 전선은 연선이어야 하며 단선일 경우는 직경 3.2mm 를 초과할수 없다.

마. 관의 길이가 4미터를 초과할 경우는 “전기설비 기술 기준” 제197조에 준하는 접지를 하여야 한다.

(7) PULL BOX, JUNCTION BOX, JOINT BOX

가. 중간접속함은 규격에 따라 아래표와 같은 규격의 철판을 사용하여 기계적으로 튼튼하게 제작하여야 한다.

규 격 (mm)	철 판 두 께 (mm)	비 고
가 로 200 세 로 200이하	1.6 이상
가 로 800 세 로 800미만	1.6 이상
가 로 800 세 로 800이상	2.3 이상

나. 중간 접속함은 준공후 점검이 용이한 장소에 설치하여야 한다.

다. 천정 또는 SLAB를 따라 설치는 접속함은 접속함의 상부(윗면)와 천정마감면 간의 공간이 중간 접속함의 상부에 설치하는 것으로 한다. 다만,천정속에 은폐되어 설치하는 경우에는 접속함이 설치되어 있는 장소로 용이하게 작업자가 출입할수 있는 경우에 한한다.

라. 현장의 조건으로 부득이 중간 접속함의 뚜껑을 접속함의 하부 (아랫쪽)에 설치할 경우에는 접속함내의 전선이 아래쪽으로 쳐저 뚜껑을 취부하기 곤란하게 되는 것을 방지하기 위하여 십자(+)로 보강제를 설치하던가 기타 적절한 방법을 강구하여야 한다.

마. 중가접속함에는 접지단자를 구비하여야 한다.

바. 중간접속함의 외부는 날카로운 부분이 없게 잘 연마하여야 한다.

사. 중형이상의 중간접속함 뚜껑 취부용 금구는 나비형 낫트(BUTTERTLNUT)를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

(8) 시공상의 유의

가. 강전류 전선로의 급속관 상호간의 접속 또는 금속관과 금속 기타의 부속품과는 나사접속 기타 이와 동등 이상의 효력이 있는 방법에 의하여 기계적으로 견고하고 또한 전기적으로 완전하게 접속하여야 한다. (관련법규:전기설비 기술기준령 제195조 내지 제200조)

(9) 전선관용 OUT LET BOX, SWITCH BOX

가. 위치 박스는 K.S 표시품으로서 1.6t 이상을 사용하며 그 크기는 다음과 같다.

- 스라브용콘크리트 매입(2.0t이상) 또는 은폐배관전선관(1.6t이상)

28C            2방 배관     :     8각 54mm

28C            3방 배관     :     4각 54mm

22C 이하       2방 배관     :     8각 54mm

22C 이하       3방 배관     :     8각 54mm

22C 이하       4방 배관     :     4각 54mm

22C 이하       5방이상배관  :     4각 54mm

- 전화 벽체 배관(TIV 1.0mm/2C 사용일 경우)

4W 이하     1방 배관     : 스위치 박스 54mm

2방이상배관  : 4각 박스    54mm

4W 이상     배    관     : 4각 박스    54mm

10W 이상     배    관     : 4각 박스    54mm

2. 정보통신 설비공사

(1) 적용범위

본 공사는 “정보통신 설비의 기술 기준에 관한 규칙”에 따라 시공하여야 한다.

(2) 배관공사

가. 케이블용의 배관은 1관 1조를 원칙으로 하고 관의 내경은 케이블 외경의 2배 이상, 하나의 굴곡 각도는 90도 이하,곡율반경은 관내경의 6배 이상이어야 하며 1구간의 굴곡 각도의 합계치는 180도 이하 1구간의 긍장은 20m 이하(전선배관은 25m 이하)로 하여야 한다.

나. 통신선용의 배관은 수용율 32% 이하이어야 하며 하나의 굴곡 각도는 90도이하, 곡율반경은 관내경의 6배 이상,1구간의 굴곡 각도의 합계치는 270도 이하, 1구간의 긍장은

다. 공간내에는 도입선을 넣어 두고 그 양단에는 행선을 기입한 표찰을 취부하며 주요한 단자함 내에는 완성도(시공업자명 기입)을 비치하여야 한다.

라. 벽부형 전화 OUTLET의 취부 높이는 박스중앙을 기준으로하여 300mm로 하며 콘센트 및 TV OUTLET 등과 나란히 설치시 200mm 이격하여 설치한다.

마. 통신용 전선은 전선관 또는 박스내에서 도중접속이 없도록 하여야한다.

바. 벽부형 OUTLET BOX 에는 PLATE를 설치 하여야 하며 FLOOR DUCT또는 FLOOR BOX공사일 경우에는 LOW TENSION STUD를 사용하여 옥내선을 보호하여야 한다.

(3) 배선공사

가. 정보통신용 전선 및 광케이블은 국제표준규격에 적합한 제품을 사용한다.

나. 옥내전화배선은 정보통신부장관의 형식승인품으로서 UTP(CAT.5e) CABLE을 사용하며, LAN배선은 UTP(CAT.5e) CABLE을 사용한다.

다. 광케이블은 SINGLE MODE TYPE으로 저공해 고난연성의 제품을 사용한다

라. 배선은 전선관 및 박스내부를 깨끗이 청소한후 입선한다.

마. 통신선과 강전류 전선과의 이격거리는 다음과 같다

- 강전류 전선이 300V 미만일 경우 : 60mm 이상

- 강전류 전선이 300V 이상일 경우 : 150mm 이상

(4) 단 자 함

가. 전화 단자반은 통신공사 규격품으로 아래와 같이 제작하여 제작전에 제작사양서 및 제작도를 작성하여 감독원의 승인을 득한후 제작하여야 한다.

나. 입상 PIT 내에 설치하는 전화 단자함은 노출형으로 제작하며 기타는 특기 없는 한 매입형으로 제작할것.

다. 단자대는 IN/OUT 분리가 가능한 구조로 한다.

라. 케이블의 접속방법은 IDC 방식이어야한다.

마. 성단접속시 피복탈피를 최소화하고, 꼬임이 풀리지않도록 시공한다.

바. 케이블 허용곡률반경을 엄수한다

사. 케이블타이로 BINDING 시에는 꽉 조여서는 아니된다

아. 배관구는 충진하여 결로가 생기지않도록 하여야한다.

자. 구내선로의 링크성능측정에 따른 심사기준에 적합하게 시공하여야한다.

차. 커버 내부에는 회로식별명판을 부착하여 선번을 기입하여야한다.

카. 단자함에는 접지단자를 설치하여야한다.

타. 단자함은 벽면 등에 견고하고 보기좋게 취부하여야 하며 점검에 지장이 없도록 하여야한다.

파. 전화용 수구는 통신공사 규격품(4P)으로서 칼라 플레이트 부착형을 사용한다.

하. 단자함의 취부 높이는 바닥으로 부터 함의 하단까지 300mm를 표준으로 한다. 다만,배선용 SHAFT 내에 설치하는 단자반은 500mm을 표준으로 한다.

(5) 절연 저항

배선의 전선 상호간 및 전선관 대지간 절연저항은 250V 이상의 절연저항기를 사용하여1회로 또는 1계통당 5메가 오옴이상으로 하여야 한다. 다만, 기기 취부후의 절연저항은 1메가 오옴 이상으로 한다.

(6) 접 지

가. 통신 설비용 옥외 접지선은 접지용 절연전선을 사용하고 접지선의 굵기와 접지저항치는 다음과 같이 하여야 한다.

접 지 장 소	접 지 선	접 지 저 항
본 배선반의 보안장치	14 이상	10 이하
각종 단자반 각종 교류 전원 장치	3.5 이상	100 이하

나. 접지극은 가급적 습기가 많은 장소,가스,산등에 의한 부식의 우려가 없는 장소를 선택하여 접지극의 상단이 지표면에서 0.7m이상의 깊이가 되도록 매설하여야 한다.

다. 접지극 및 그 나동선의 지중 부분은 피뢰접지극 및 그 나동선의 지중 부분과 5m이상,타의 접지극 및 그 나동선의 지중 부분과 2m이상 격리시켜야 한다.

라. 전화국선단자함의 접지는 전화 인입 맨홀 근처에 시공하여 인입케이블과 함께 전화국선단자함 까지 포설한다

3. TV 공청 설비공사

(1) 분배기 및 분기기의 사용하지 아니하는 단자에는 75 Ohm 의 DUMMY 저항을 삽입하여야한다.

(2) 신호전달용 전선에는 동축 케이블을 사용하여야 하며 동축 케이블의 접속은 납땜 접속으로 하고 케이블 콘넥타를 사용하여야 한다.

(3) 동축케이블을 구부릴 경우에는 곡율반경이 케이블 외경의 10배 이상으로 하여야 한다.

(4) 안테나는 혼선,잡음 및 GHOST가 없도록 전계방향을 고려하여 설치하고 다른 통신선 또는강전류 전선등으로 부터 3m 이상 격리시키는 것을 원칙으로 한다.

(5) T.V UNIT의 취부 높이는 바닥에서 중심까지 40Cm 를 표준으로 한다.

(6) 급전부는 완전 방수구조로서 입출력 임피단스 75 Ohm 이 될수 있는 삽입 손실 1dB 이하 정재파비 1.5 이하인 정합기를 부착해야 한다.

(7) TV 안테나는 UHF,FM용, CHANNEL별로 STAINLESS STEEL 제품을 사용하고 MASTER POLE도 STAINLESS STEEL PIPE를 사용한다.

(8) 옥외에 노출된 부분은 완전 방수,방식,방청처리를 해야 한다.

(9) 증폭기는 다음에 의하여야 한다.

가. 수용함내에 취부한 증폭기는 쌍방향으로 하고 CONNECTOR 취부형으로 한다.

나. 회로의 구성은 반도체식으로 하고 유도뢰 피해방지 장치로서 신호의 입출력부 및 전원부의 1차측에 피뢰장치를 하여야 한다.

다. 전원전압이 정격전압의 +10% 변화하여도 전기적 특성이 저하하지 아니하여야 한다.

라. 전기적 특성은 잡음지수 12dB 이하, 정재파에 3dB 이하로 한다.

(10) 수 납 함

가. 수납함의 외함은 강판재로 하고 필요에 따라 접어 구부리기 또는 PRESS RIVET 가공 또는 강재로서 보강하여야 한다.

나. 강판은 인산염 피막처리 등의 기초처리를 하고 표면이 보이는 부분은 합성수지 도장 마무리 또는 이와 동등 이상의 도장으로 하여야 하며 마무리 색은 지정색으로 한다.

4. 기타

(1) 시공자는 모든기구 설치 상세도를 첨부하여야한다.