울주군 꿈꾸는 청년대장간 구축 소방공사

( 시 방 서 )

01000  총칙

01010 일반공통사항

1.일반사항

1.1 적용범위

가. 이 표준시방서는 소방시설공사에 관한 표준을 정한 것으로 울주군 꿈꾸는 청년대장간 구축       소방시설공사에 적용한다.

나. 설계도면, 공사시방서, 전문시방서, 현장설명서 및 질의응답서에 기재된 사항 이외에는 이

표준시방서에 의하되, 이 기준 중 당해 공사에 관계없는 사항은 이를 적용하지 않는다.

다. 이 표준시방서에 기재된 것 이외의 건축,  토목,  기계설비,  전기설비 및 통신설비 분야에

관한 사항은 국토교통부 제정 KCS 41 00 00(건축공사표준시방서),  KCS 11 00 00(지반 공

사표준시방서)  및 KCS 31 00 00(설비공사표준시방서)에  따른다.

라. 이 표준시방서의 내용 중 선택적 사항으로서 그 지정이 필요한 것은 해당 공사시방서에서

정하도록 한다.

1.2 참조표준

1.2.1 관련 법규

1) 수급인은 공사와 관련된 모든 법령,  조례 및 규칙,  기타 기준 등을 준수한다.

2) 이 표준시방서에 포함한 설계도서의 내용이 관련 법규의 규정과 상호 모순되는 경우 (소방시

설공사  중에 관련 법규가 변경되고 변경된 규정을 따라야 할 경우를 포함한다.) 에는 관련

법규의 규정을 우선하여 준수한다.

3) 관련 법규는 최근에 고시된 내용을 우선 적용하는 것을 원칙으로 한다.

4) 이 표준시방서에 인용 및 소방시설공사 중 참고하여야할 법규는 다음과 같다.

⦁「소방기본법」

⦁「소방시설공사업법」

⦁「화재예방,  소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」

⦁「위험물안전관리법」

⦁「다중이용업소의  안전관리에 관한 특별법」

⦁「초고층  및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법」

⦁「소방산업의  진흥에 관한 법률」

⦁「산업표준화법」

⦁「건축법」

⦁「주택법」

⦁「건설기술준진흥법」

⦁「건설산업기본법」

⦁「근로기준법」

⦁「산업안전보건법」

⦁「고압가스안전관리법」

⦁「공중위생관리법」

⦁「대기환경보전법」

⦁「물환경보전법」

⦁「소음·진동관리법」

⦁「수도법」

⦁「전기사업법」

⦁「정보통신공사업법」

⦁「소방용품의  품질관리 등에 관한 규칙」

⦁「건축물의  설비기준 등에 관한 규칙」

⦁「건축물의  피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」

1.2.2 관련 기준

1) 이 표준시방서에 참조된 표준은 국내법에 기준한 한국산업표준 등을 적용하는 것을 원칙으

로 한다.  단,  현재 일반적으로 사용되고 있는 기기 및 재료 등에 대한 국내 표준이 없는

경우에 한하여 예외적으로 해외 표준 등을 참조할 수 있다.

2) 상기 1)에  있어 예외적으로 인용되는 해외 표준은 국내 표준이 제정되는 즉시 이를 국내

표준으로 대체한다.

3) 이 표준시방서에 인용 및 소방시설공사 중에 참고하여야할 기준은 다음과 같다.

⦁「국가화재안전기준」

⦁ 한국산업표준(KS)

⦁ 단체표준

⦁ 소방시설의 내진설계 기준

⦁ 형식승인 및 제품검사의 기술기준

⦁ 성능인증의 대상이 되는 소방용품의 품목에 관한 고시

⦁ 내화구조의 인증 및 관리기준

⦁ 전기설비 기술기준

⦁ 건축전기설비 설계기준

⦁ 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정

⦁ 소화설비규정(보험개발원  제정)

1.3 용어의 정의

1.3.1 감리자 등

“감리자”란  「소방시설공사업법」에 의해 소방공사감리업에 등록한 감리업자로서 해당 소방공

사감리를 도급 받은 자를 말한다.

“감리원”이란  소방공사감리업자에 소속된 소방기술자로서 해당 소방시설공사를 감리하는 사람

을 말한다.

"책임감리원"이란 해당공사 전반에 관한 감리업무를 총괄하는 사람을 말한다.

"보조감리원"이란 책임감리원을 보좌하고 책임감리원의 지시를 받아 감리업무를 수행 하는 사람

을 말한다.

1.3.2 검토

수급인이 수행하는 중요 사항과 소방공사와 관련한 발주자의 요구사항에 대하여 수급인 제출서

류, 현장실정 등 그 내용을 감독원 또는 감리원이 숙지하고 경험과 기술을 바탕으로 하여 타당

성 여부를 파악하는 것을 말한다.

1.3.3 경미한 변경

공사시공에 있어서 현장에서의 마감상태,  작업 상태 등으로 인하여 기기 및 재료의 설치위치

또는 공법을 다소 변경하는 등 관련법규정 및 계약금액 변경에 영향을 미치지 아니하고 감리자

의 승인이 필요하지 않으며,  협의에 의해 결정할 수 있는 것으로서 수급인이 그 비용을 부담

하는 경우를 말한다.

1.3.4 공사계약문서

계약서,  설계도서,  공사입찰유의서,  공사계약일반조건,  공사계약특수조건 및 산출내역서로

구성되며 상호보완의 효력을 가진다.  다만,  산출내역서는 이 조건에서 규정하는 계약 금액의

조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급 시에 적용할 기준으로서 계약문서의 효력을 가진다.

1.3.5 공사시방서 등

“공사시방서”란  표준시방서 및 전문시방서를 기본으로 하여 설계자가 작성한 것으로서, 해당 공사의 특수성ㆍ지역여건ㆍ공사방법 등을 고려하여 기본설계 및 실시설계도면에 구체적으로 표시할 수 없는 내용과 공사수행을 위한 시공 방법,  자재의 성능ㆍ규격 및 공법,  품질시험 및 검사 등 품질관리,  안전관리,  환경관리 등에 관한 사항을 기술한 시공 기준을 말한다.

“표준시방서”란  소방시설물의 안전 및 공사시행의 적정성과 품질확보 등을 위하여 소방시설별로 정한 표준적인 시공기준으로서,  전문시방서 작성 또는 설계 등의 용역자가 공사시방서를 작성하는 경우에 활용하기 위한 시공기준을 말한다.

“전문시방서”란  소방시설별 표준시방서를 기본으로 하여 특정한 공사의 시공 또는 공사시방서의 작성에 활용하기 위하여 발주자가 작성한 종합적인 시공기준을 말한다.

1.3.6 공인시험기관

「국가표준기본법」에 의거한 기술표준원에서 운영하고 있는 “시험  및 검사기관 인정 제도”에  따른 “한국인정기구”에서  인정한 시험기관을 말한다.

1.3.7 발주자

「소방시설공사업법」에 의한 소방시설공사를 수급인에게 도급하는 자를 말한다.  다만, 수급인으로서 도급받은 소방시설공사의 일부를 「소방시설공사업법」에 의한 하도급 하는 자는 제외한다.

1.3.8 산업표준 등

“산업표준”이란  광공업품의 종류,  형상,  품질,  생산방법,  시험·검사·측정방법 및 산업활동과 관련된 서비스의 제공방법·절차 등을 통일하고,  단순화하기 위한 기준을 말한다.

“한국산업표준(KS: Korean Industrial Standards)”은  「산업표준화법」에 의거하여 산업표준심의회의 심의를 거쳐 국가기술표준원장 및 소관부처의 장이 고시함으로써 확정되는 국가표준으로서 약칭하여 KS라  표시한다.

“단체표준”이란  한국산업표준(KS)이  없는 경우에 한하여 단체표준을 제정할 수 있고

제품의 품질고도화,  생산효율 향상,  기술혁신을 기하여,  단순공정화 및 소비의 합리화를 통하여 산업경쟁력 향상을 목적으로 한 기술에 관한 기준이다.

1.3.9 설계도서

설계도면,  시방서,  현장설명서,  질의응답서 및 수량이 표시된 내역서를 말한다.

1.3.10 수급인

발주자로부터 「소방시설공사업법」에 의한 소방공사를 도급 받은 소방시설공사업자를 말한다.

1.3.11 승인

수급인 또는 수급인의 대리인(이하  현장대리인이라 한다)이  발의한 사항을 감리원이 서면으로

동의하는 것을 말한다.

1.3.12 시공상세도

소방공사의 진행단계별로 작성하여 현장에 종사하는 기능공 및 기술직원이 쉽게 이해할 수 있

도록 시공 시의 유의사항 등을 표기한 도면을 말한다.

1.3.13 시공자

「소방시설공사업법」에 의해 소방공사를 도급 받은 소방시설공사업자를 말하며, 같은 법에

의해 하도급 받은 시공업자를 포함한다.

1.3.14 입회

감리원이 현장에 임석하여 시공 상황을 확인하는 것을 말한다.

1.3.15 적합

표시한 규격,  규정,  방법 및 시방과 그 항목 중의 어느 쪽이든 상이한 점이 있지만 실질적으

로 합격과 차이가 없다고 인정되는 범위의 것을 말한다.

1.3.16 조정

시공 또는 감리업무가 원활하게 이루어지도록 발주자,  수급인,  감리자가 사전에 충분한 검토

와 협의를 통해 관련자 모두가 동의하는 조치가 이루어지도록 하는 것을 말한다.

1.3.17 지시

발주자의 발의에 의해 감리자가 수급인에게 소관업무에 관한 방침,  기준,  계획 등을 알려주고

실시하도록 하는 것을 말한다.

1.3.18 확인

시공자가 공사를 공사계약 문서에 명시 된대로 실시하고 있는지 여부 또는 지시,  조정, 승인,

검사 이후 실행한 결과에 대하여 감리원이 원래의 의도와 규정대로 시행되었는지 확인하는 것

을 말한다.

1.3.19 현장대리인

「소방시설공사업법」에 의거하여 소방시설공사업자가 소방시설공사의 책임시공 및 기술관리를

위하여 해당 공사에 배치한 소방시설공사업자 소속의 소방기술자를 말한다.

1.4 해석

표준시방서(또는  공사시방서)에서  사용된 용어의 해석은 아래 순서에 따른다.

가.  계약문서(표준시방서  또는 공사계약서 포함)

나.「소방시설공사업법」,  「소방시설공사업법 시행령」,  「소방시설공사업법 시행규칙」

다.  그 외의 「소방관련 법규」

라.  기타 「건설 관련 법규」

마.  국어사전

1.5 설계도서 해석의 우선순위

가.  설계도서,  법규 해석,  감리자의 지시 등이 서로 일치하지 아니하는 경우로서 계약으로

그 적용의 우선순위를 정하지 아니한 때에는 다음의 순서를 원칙으로 한다.

1) 공사시방서

2) 설계도면

3) 전문시방서

4) 표준시방서

5) 산출내역서

6) 승인된 상세시공도면

7) 관계법규의 유권해석

8) 감리자의 지시사항

나. 설계도서에서 정한 공법,  자재,  제품 등의 내용이 현실적으로 이해하기 불가능 할 경우

에는 반드시 감리원에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 얻은 후 시공한다.

다. 수급인은 소방시설공사의 품질과 안전이 확보되도록 소방시설공사 에 관한 법규를 준수

하고,  설계도서ㆍ시방서 및 도급계약 등의 내용 등에 따라 성실하게 소방시설공사를

수행한다.

1.6 법령 및 규칙의 준수

가. 수급인은 공사와 관련된 모든 법률,  시행령,  시행규칙,  훈령 및 예규,  조례 및 규칙

등 (이하  「소방관련법규」)을  준수한다.

나. 수급인은 표준시방서(또는 공사시방서)의 내용이 「소방관련법규」와 상호 모순될 경우

(소방시설공사 중에 「소방관련법규」가 변경되고 변경된 규정에 따라야 할 경우를 포함한

다.)에는 「소방관련법규」를 우선하여 준수한다.

다. 수급인은 자신이나 고용인이 「소방관련법규」와 계약문서에 규정된 내용을 준수하여 시

공하도록 해야 하며,  이의 위반으로 민원이 발생하지 않도록 한다.

1.7 수급인의 기본 의무

가.  수급인은 계약에 따라 공사를 성실하게 이행해야 하며, 하자가 발생할 경우「소방관련

법규」 및 계약문서에 따라 성실하게 보수 한다.

나. 수급인은 특별한 사유가 없는 한 감리자의 업무수행에 적극적인 자세로 협조한다.

1.8 현장 확인 및 설계도서 검토

가. 수급인은 공사 착수 전에 설계도서를 면밀히 검토하고,  설계도서의 오류,  누락 등으로          공사가 잘못되거나 공사기간이 지연되는 일이 없도록 한다.

나. 설계도서를 검토하고 아래와 같은 경우가 있으면 수급인의 현장대리인은 검토의견서를

첨부하여 감리원에게 통지하고 감리원의 해석 또는 지시를 받은 후 공사를 시행한다.

1) 설계도서의 내용이 현장 조건과 일치하는지 여부

2) 설계도서대로 시공할 수 있는지 여부

3) 그 밖에 시공과 관련된 사항

4) 하자발생이 우려되는 경우

5) 설계변경 사유 및 계약기간연장 사유가 있는 경우

6) 품질향상이나 공사비 절감을 기할 수 있는 경우

다. 수급인이 감리자에게 통지하지 않았거나 감리자의 해석 또는 지시를 받기 전에 임의로

수행한 공사는 기성량으로 인정하지 않는다.  또한 수급인이 임의로 시행한 공사에 대해

감리자의 원상복구나 시정 지시가 있는 경우 수급인은 수급인 부담으로 즉시 이행 한다.

1.9 의의(疑義)

설계도서의 내용이 상이하거나 누락,  오기 되었을 경우 또는 의문이나 이의가 있을 때에는

감리원과 협의하여야 하며,  견해의 차이가 발생하는 경우에는 감리원의 지시에 따른다.

1.10 별도 계약과의 조정

별도 계약의 관계공사에 대해서는 당해 공사의 관계자와 협의하고,  공사 진행에 지장이 없도

록 한다.

1.11 수급인의 책무

수급인은 공사계약문서에서 정하는 바에 따라 현장작업,  시공방법에 대하여 책임을 지고 신

의와 성실의 원칙에 입각하여 시공하고,  정해진 기간 내에 완성하여야 하며, 감리자로부터

재시공,  공사 중지명령,  기타 필요한 조치에 대한 지시를 받을 때에는 이에 응한다.

2. 공사 관리

2.1 공사수행 일반

가. 수급인은 모든 공사를 관련법규,  조례 등을 준수하여 시공하고,  공사시공에 필요한

관공서 및 기타 기관에 제출하여야 할 서류 및 수속 등은 수급인 부담으로 시행하는 것을      원칙으로 하되,  감리자와 협의하여 이행한다.

나. 수급인은 계약문서(표준시방서  또는 공사시방서 포함)에  명시되지 않은 사항이라도 구조

상 또는 외관상 당연히 시공을 요하는 부분은 감리자와 협의하여 이행한다.

다.  감리자는 관계 법규 및 계약문서에 의하여 자재 등의 품질 및 시공이 적정하지 못하

다고 인정되는 경우에는 재시공 등의 지시를 할 수 있으며,  수급인은 이에 따른다.

2.2 현장대리인의 배치

가. 수급인은 공사착수 전에 소방시설(기계/전기  분야)의  공사규모 및 특성에 적합한 기술과

경험이 있는 유자격 기술자를 지명하여 경력을 표시한 문서(경력증명서,  자격증사본, 현장

대리인계 및 기타서류 등)를  감리자에게 제출하여 승인을 받는다.

나. 수급인은 작업량에 따라 감리자가 요청하는 현장대리인 보조원에 대해 승인을 받는다. 보

조원에 대한 제출서류는 현장대리인에 준하고,  현장대리인이 공사 관리 또는 기술상의 관

리에 부적당하다고 인정될 경우 감리자는 교체를 요구할 수 있고 수급인은 그에 따른다.

다. 현장대리인의 현장배치는 소방관계법규를 따른다.

라. 현장대리인 및 현장대리인 보조원은 공사 진행 및 기타 일체의 공사사항에 대하여 수급인

의 책임과 의무를 대행하는 것으로 본다.

2.3 공사협의 및 조정

2.3.1 협의 및 조정

수급인은 해당 공사와 관련된 다른 공사 수급인들과 마찰을 방지하고 전체 공사가 계획대로 완성될 수 있게 협력하고 최선의 방안을 도출한 후에 공사를 시행한다. 이를 위해 관련 공사와의 접속부위 적합성, 공사 시공한계, 시공순서, 공사 착수시기, 공사진행 속도, 공사 준비,

공사물 보호, 가시설물 등의 적합성에 대해 모든 공사 관련자 들과 면밀히 협의하고 조정하여 공사전체의 진행에 지장이 없도록 한다.

2.3.2 발주자의 조속 완공 또는 연기 요구에 대한 조치

발주자는 공사의 안전,  일반인 보호,  2인  이상의 수급인이 관련된 공사의 원활한 수행을 위하여 당해 건설공사 일부분의 조속한 완공 또는 연기를 요구할 수 있으며, 수급인은 특별한 사유가 없는 한 이에 따른다.  발주자는 이에 소요되는 추가비용을 수급인에게 지급할 수 있다.

2.3.3 협의 및 조정에 따른 설계변경

수급인은 해당 공사와 연관된 다른 공사와의 상호 마찰방지를 위한 협의⋅조정 결과가 아

래와 같은 경우 발주자에게 설계변경을 요청할 수 있다.

가. 지하구조물 공사의 우선순위 상 불가피한 선⋅후 시공에 따른 기초저면의 안전성 저하를

방지하기 위해 설계변경이 불가피한 경우

나. 광통신관로, 공동구, 전화 및 전선관로, 배수관, 급수관 등 지하매설물의 교차, 존재 유무

등에 의해 매설심도가 변경되어 설계변경이 불가피한 경우

2.3.4 협의 및 조정에 대한 수급인의 책임

수급인은 공사 상호간의 협의 및 조정을 소홀히 하여 발생한 재시공 또는 수정⋅보완 공사

에 대해 책임을 진다.

2.3.5 종합 공정관리에 협조

수급인은 착공부터 준공까지 토목,  건축,  기계,  전기,  통신,  조경,  급배수,  도시가스, 전기통신관로 공사 등은 물론 타 행정기관 등과의 협조,  관련 공사 전체의 원활한 추진을 위해 감리자가 요구하는 종합 공정관리 계획 및 운영에 적극 협조한다.

2.4 공사 현장 관리

가. 공사현장의 관리는「근로관련법규」,「안전관련법규」,「환경관련법규 및 기타 관련 법

규」에 따라 이행한다.

나. 수급인은 관계자,  근로자 및 일반인의 출입을 감독하고,  근로자의 풍기단속,  위생관리,

화재,  도난,  소음,  인명피해,  위험물 취급에 대한 책임을 지며,  특히 안전사고 방지에      유의한다.

다. 현장 내에는 안전관리자를 두어 안전사고에 대한 교육 및 예방업무를 담당토록 한다.

라. 공사현장은 항상 깨끗하게 청소, 정돈되고, 기기 및 재료는 적합한 방법으로 보호한다.

마. 공사현장의 모든 기기 및 재료, 기계기구 등은 정리정돈, 점검, 정비 및 청소를 행하고

현장 내를 청결하게 유지한다.

바. 공사현장에는 공사계약문서, 관계법규, 한국산업표준, 설계도서, 공사예정공정표, 시공

계획서 등의 공사에 필요한 제반 도서를 비치한다.

사. 승인이나 검수되지 않은 기기 및 재료나 불합격 및 불량품은 즉시 현장에서 반출 한다.

2.5 안전보건관리

가.  모든 공사는 「산업안전보건법」 및 국토교통부 제정 KSC 10 10 25(안전  및 보건관리

표준시방서)에  의거하여 산업재해 예방을 위한 기준을 준수하며,  산업재해 발생의 방지

에 노력한다.

나.  공사현장의 안전,  보건을 유지하기 위하여 안전보건관리체제를 구성하며,  안전 보건 규

정을 작성하고 준수한다.

다.  수급인은 계상된 안전관리비는 공사현장의 재해방지 및 근로자의 보건관리에 사용하며,

다른 목적으로 사용하여서는 아니 된다.

2.6 공사보고

수급인은 공사의 진도,  근로자의 취업상태,  기기 및 재료의 반입 및 출고,  각종검사 및 기타 필요한 사항을 기재한 공사 일일보고서와 월말보고서를 작성 제출하여

감리원의 승인을 받으며,  그 밖에 감리원이 필요하다고 인정하는 서류를 지체 없이 제출한다.

2.7 사고, 재해 및 공해방지

수급인은 공사시공에 수반하는 사고,  재해 및 공해 등의 방지를 위하여 다음의 사항을 준수

한다.

가. 공사현장 주변의 건축물, 도로, 매설물 및 통행인 등 제3자에게  재해가 미치지 않도록 한다.

나. 공사현장 내의 사고, 화재 및 도난의 방지에 노력하고, 특히 위험한 장소 점검은 주의 깊게       수행한다.

다. 공사 중 소음,  진동,  먼지,  섬광 등의 공해가 발생하지 않도록 한다.

2.8 응급조처

사고,  재해 또는 공해가 발생하거나 발생의 우려가 있고 긴급을 요하는 경우에는 신속하게

조치하고 그 경위를 감리원에게 보고한다.

2.9 보양

가.  인접한 건축물 및 공작물에 대해서 보양을 필요로 할 때에는 공사시작 전에 적절한 방법         으로 보양한다.

나.  기존부분, 시공완료부분, 미사용 기기 및 재료 등이 오염 또는 손상될 우려가 있을 때에는         적절한 방법으로 보양한다.

2.10 발생재료의 처리

가.  발생재료 중 계약조건에 의해 인도하도록 정해진 것은 지정된 장소에 정돈하고

서류를 첨부하여 감리원에게 제출한다.  다만,  불필요하다고 인정되는 것은 공사계약서 및        관계법규 등에 따라 적절히 처분한다.

나.  공사시공 상 지장이 되는 장해물은 감리원과 협의하여 처리한다.

2.11 뒷정리

공사완료 시는 가설물 등을 신속하게 철거하고 청소 및 뒷정리를 한다.

3. 기기 및 재료

3.1 기기 및 재료

가. 모든 기기 및 재료는 한국산업표준(KS) 또는 단체표준(이하 산업표준이라 한다)의 신품을      사용하며 산업표준이 없는 품목은 품질이 양호하고 설계도서의 요구에 충족된 것을 사용      한다.

나. 사용되는 모든 기기 및 재료는 한국산업표준인증 증명서(KS제품에 한함), 시방서, 취급 설      명서,  카탈로그,  견본 등의 기술자료를 구비하여 제출하고 감리원의 승인을 받는다.

다. 설계도서에 기기 및 재료의 품질이 명시되지 않은 경우,  그 품질은 설비전반의 균형을 고      려하여 감리원의 승인을 받는다.

라. 기기 및 재료는 원칙적으로 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」, 「산업표준화법」

또는「공산품 품질관리법」등의 규정에 적합한 표준품 이상으로 한다.

마. 검사는 전수검사, 추출검사, 견본검사 등에 의하며, 검사받은 기기 및 재료는 감리원이

지시하는 규격으로 분류 및 정리하여 보관한다.

바. 검사에 불합격한 기기 및 재료는 즉시 공사장 밖으로 반출하며, 부득이한 경우에는 감리원      에게 그 사유를 명시하고,  반출예정일과 반출방법 등의 반출계획서를 제출하여 승인을 받      는다.

3.2 기기 및 재료의 관리

가. 검사와 시험에 합격한 기기 및 재료는 감리원이 지시한 장소에 정리하여 보관하고 불합격      품은 지체 없이 공사장 밖으로 반출한다.

나. 수급인이 발주자로부터 인수받은 기기 및 재료는 오손, 파손, 변질, 분실 등의 방지를

위하여 수급인 부담으로 철저히 보안대책을 수립한다.

다. 수급인은 시공도중 또는 공사가 완료된 부분의 기구류 및 공작물이 오손, 파손, 변질,         분실 등을 방지하기 위하여 철저한 보안대책을 수립한다.

3.3 기기 및 재료의 시험,  검사

가. 시험 및 검사방법으로 관계법규,  한국산업표준 또는 기타 준용기준이 있을 때에는 그것에      따른다.

나. 공정 중 해당 공사시방서에 명시되었거나 필요시에는 시험 및 검사를 실사한다. 다만,

「산업표준화법」에 의한 한국산업표준(KS)제품과  제조업체 등의 시험성적서 및 검사증에      의해 감리원이 인정하는 것 및 경미한 사항에 대해서는 시험 및 검사를 생략 할 수 있다.

다. 국가공인기관의 시험 및 검사를 필요로 하는 것은 그 시험 및 검사에 합격하여야 한다.

3.4 발주자가 지급하는 기기 및 재료

가. 발주자가 지급하는 기기 및 재료의 종류, 수량 및 인도 장소는 해당 공사시방서에 따른다.

나. 발주자가 지급하는 기기 및 재료의 인도 시에는 감리원 입회하에 검수하고, 수급인은 다른

자재와 구분하여 보관한다.

다. 발주자가 지급하는 기기 및 재료의 인도 장소는 원칙적으로 현장 내로 하고, 지급 자재의

납품조건이 달리 정해지지 않는 한 하역을 포함한 현장 내의 운반은 수급인 부담으로 한다.

라. 수급인은 발주자가 지급한 기기 및 재료의 보관 과정에서의 분실 및 변질 등에 대하여 일     체의 책임을 진다.

마. 수급인은 발주자가 지급한 기기 및 재료의 수급대장을 작성하여 감리원이 요청할 때에는

언제든지 즉시 제출할 수 있도록 한다.

바. 발주자가 지급하는 기기 및 재료의 보관 및 관리의 불찰로 인한 분실이나 손상품은 수급인      부담으로 원상복구 한다.

사. 발주자가 지급하는 기기 및 재료 중 사용 후의 잔여분은 즉시 반납한다.

4. 제출물

4.1 기기 및 재료 승인 신청서

사용되는 모든 기기 및 재료는 한국산업표준인증 증명서(KS제품에 한함), 시방서, 품질보증서,  취급설명서,  카탈로그,  견본 등의 기술자료를 구비하여 감리원에게 제출

하여 승인을 받는다.

4.2 공정표

가. 수급인은 공사 착수 전에 착공신고서와 공정표 및 공정별 세부공정 예정표를 제출하여 감      리원의 승인을 받는다.  공정표는 실제작업 요소를 구분하여 공종 상호간 선행 작업,

동시작업,  완료 후 작업이 구분될 수 있도록 작성한다.

나. 공정표에 변경이 발생한 경우에는 변경공정표를 지체 없이 작성하고 감독원 또는 감리원의      승인을 받는다.

다. 별도 계약 공사와의 협의가 필요 할 때는 감리원의 지시를 받아 조정한다.

4.3 시공계획서

가. 수급인은 공사의 공정별로 기기 및 재료,  공법,  자재운반,  장비사용,  기타 필요한 사항      을 구체적으로 정한 시공계획서를 작성하여 공사착수 전에 감리원의 승인을 받는다.

나. 공사시공 중 특히 중량물의 반입,  설치 등 위험을 수반하는 공사에 대한 시공계획서는

그 공사방법,  사용 장비의 제원 및 주의사항에 대하여 상세히 명시한다.

다. 공사 진도,  근로자근무상황,  기기 및 자재 입⋅출고,  각종 검사 등 필요한 사항을 기재      한 일일 보고서와 주간,  월간 보고서 등을 제출한다.

라. 시공계획서에 관계기관의 인·허가, 검사 및 시험 계획을 반영하여 충분한 검토 협의를

거친 후 공사를 한다.

마. 용접작업 및 용단작업등 화기를 사용하는 경우에는 사용 장비의 제원을 제출하고 화재예방     을 위해 다른 공종과 충분한 검토와 협의를 하고 감독원 또는 감리원의 승인을 득한 후

작업 한다.

4.4 제작도 및 시공도

가. 기기제작 및 시공 상 필요한 도면,  견본 등은 감리원이 요구하는 기일 내에 제출하고 감      리원의 승인을 받는다.

나. 수급인은 감리원이 필요하다고 인정하는 경우 또는 현장 사정으로 설계도상의 치수와 형상      등을 변경하여야 할 경우에는 감리원의 지시에 의하여 제작도 또는 시공도를 작성 하고       제출하여 승인 받는다.

4.5 공사보고서

공사에 관한 진척사항,  작업내용,  기기 및 재료의 반입과 시공내용,  기후조건 등 기타 감      리원이 필요하다고 지시한 사항에 대해서는 정해진 기간내에 보고서를 제출한다.

5. 시공

5.1 일반사항

가. 공사는 설계도서에 표시된 제반설비가 그 기능을 확실하게 발휘할 수 있도록 설계도서,

공정표, 시공계획서, 제작도 등에 따라 시공한다. 다만, 명시되지 않은 사항은 감리원과

협의한다.

나. 설계도서(해당  공사시방서 포함)에  나타난 기능을 완전히 발휘하도록 수급인은 충분한

검토 후에 시공하여야 하며, 기능에 관계되는 경미한 누락, 오기에 대해서는 무상으로

시공한다.

다. 도면 내 표기되지 않은 부분 또는 시공이 어려운 부분은 반드시 시공도를 작성하고 관련자

와 협의 후 감리원의 승인을 받아 시공한다.

라. 설계도의 오차,  누락 등이 있는 경우라도 전체적인 설비 기능을 보증하기 위해서 감리원      이 필요하다고 인정할 때에는 추가 또는 변경시공을 명할 수 있으며, 수급인은 이에 응하

여야 하며, 경미한 변경인 경우에는 수급인 부담으로 한다. 다만, 계약금액 조정이 필요한      경우에는 관련 규정과 계약조건에 따라 협의·조정한다.

5.2 시공 전 협의

가. 공사로 인하여 각종 시설물 또는 개인재산에 손상이 발생하지 않도록 하고, 손상이 발생하      는 경우에는 감리원에게 즉시 보고 후 수급인 책임 하에 조치한다.

나. 공사중 민원으로 인해 관련공사에 지장이 발생하지 않도록 노력하며, 만약 민원이 발생할      경우에는 수급인 책임 하에 해결한다.

다. 배관의 신축 및 팽창으로 인해 건축물 손상방지와 배관 손상방지를 위해 설치하는 배관용      슬리브는 수급인이 사전 검토하고 관련공사 관계인과 협의하여 공사시행에 차질이 없도록      한다.

5.3 시공에 대한 시험 및 검사

가. 시공에 대한 시험은 해당 공사시방서에 명시되었거나 필요한 단계에서 반드시 감리원의 입      회하에 실시하고,  그 결과 보고서를 감리원에게 제출한다.

나. 시공에 대한 검사는 해당 공사시방서에 명시되었거나 필요한 단계 또는 감리원이 지정한       공정에 도달한 경우에는 감리원의 검사를 받는다.

다. 수중 또는 지하에 매설,  은폐되는 곳 또는 기능상 특수하게 사용되는 기기 및 재료의 조      립, 설치 기타 준공 후 외부로부터 검사할 수 없는 공작물 등은 감리원의 입회하에 시공하      고, 시공 상태를 기록하여 반드시 사진을 첨부한 시공결과물을 제출한다.

라. 시공 후 검사가 불가능하거나 곤란한 공사 또는 여러 개의 자재를 조립, 설치하는 경우에      는 반드시 감리원의 검사를 받아 시공한다.

마. 공사가 완료되었다고 인정될 경우 소방시설 준공을 위한 종합시험 및 성능시험을

실시하며 감리원의 입회를 요청한다.

5.4 기록

가. 협의 및 지시사항에 대해서는 경과 내용을 기록하고 정리한다. 나.  시험 및 검사에 대해      서는 결과를 기록 하고 정리한다.

다. 공정의 주요부분 등에서 매입,  매설 및 은폐 등으로 완성 시에 확인이 불가능한 부분은       공사사진을 첨부하여 정리한다.

라. 감리원의 지시가 있는 때에는 그 기록 또는 사진을 제출한다.

5.5 공사 중 변경

5.5.1 설계변경

가. 설계변경은 원칙적으로 계약조건에 준하여 반드시 감리원의 검토를 받은 후 발주자의 승       인을 받아 실시한다.

나. 수급인은 설계변경 요청 시 변경 전후의 시공도면, 시방서, 내역서 및 기타 감리원이 요       구하는 서류를 제출한다.

5.5.2 경미한 변경

가. 공사 중 현장사정 또는 기타 사유로 인하여 기기 및 재료의 설치위치, 설치공법, 배관 및     덕트 등의 위치 등을 변경하고자 할 때에는 그 사유를 감리원에게 제출하고 감리원의 승인     을 받아 시공하되 이에 수반되는 경비는 수급인 부담으로 한다.

나. 수급인은 설계에 명기되지 아니한 것이라도 경미한 공사와 사소한 변경, 또는 기능상

꼭 필요한 부분의 공사에 대하여는 감리원의 요구에 의해 시공하며, 이에 수반되는 경비는      수급인 부담으로 한다.

5.6 타 공사와의 관련

5.6.1 협의 및 조정의 일반사항

가. 수급인은 공사 중 건축,  토목,  조경,  기계,  전기 및 통신공사와 관련이 있는 부분의 공     사는 해당 감리원과 협의 후에 시공하며,  타 공사 공정에 차질이 있거나 타 공사에 하자가     발생하지 않도록 강구하며 문제발생 시 모든 책임을 진다.

나. 바닥, 벽, 기타 건축 구조물에 구멍을 뚫거나 중량물을 현수하고자 할 때에는 감리원과        협의 후 건축 구조물에 영향이 없음을 확인한 후에 공사를 진행한다.

5.6.2 협의 및 조정이 필요한 사항

가. 관련 타 공종의 공사시기 및 공사순서

나. 공사 지연에 따른 요인분석 및 추진방안에 관한 사항

다. 공사기간 연장 또는 공사추진을 위하여 필요한 공정계획서의 수정 여부 등 공사 진행에

관계 되는 사항

라. 설계변경 및 공사기간 변경에 관한 사항

마. 타 공종과 관련 있는 제출물의 작성 및 제출에 관련된 사항

바. 타 공종간 또는 발주자 지급 기기 및 재료 납품자간의 시공한계에 관련된 사항

사. 지자체등 관련기관과 협의 및 업무추진에 관한사항

5.6.3 공종간 공사 구분

주공정	세부 공사 항목	공 사 구 분				비고
		토목	건축	소방	전기
1 .장비 설치	⦁장비기초 공사 Shop Dwg 작성 ⦁장비기초의 형틀작업 및 콘크리트 타설		●	●
2. 제연 덕트 설치 공사	⦁내력벽의 Open Box 형틀설치 및 슬리브의 Shop Dwg ⦁내력벽의 Open Box 형틀설치, 보강 철근 및 콘크리트 타설 ⦁Shaft의 Open Box 및 슬리브 Shop Dwg. ⦁Shaft의 바닥 Slab 철근 보강 및 콘크리트 타설 ⦁Open Box 및 스리브 주변의 몰탈사춤 및 내화충전재 공사 ⦁Open Box 및 스리브 주변의 미장 공사		● ● ●	● ● ●
3. 조적벽 관통 및 매립	⦁슬리브 설치, 몰탈사춤 및 내화충전재(방화벽에 한함) 공사 ⦁슬리브 주변의 미장공사 ⦁기구설치 시 보강방법 계획수립 및 Shop Dwg ⦁건식벽체의 기구설치 부위 보강작업		● ●	● ●
4. 내력벽 관통 및 매립	⦁슬리브 설치, 몰탈사춤 및 내화충전재(방화벽에 한함) 공사 ⦁슬리브 주변의 미장공사 ⦁매립형 기구함 설치 시 Shop Dwg 및 설치공사 ⦁매립형 기구함 주위 철근 및 콘크리트 타설		● ●	● ●
5. 제어,신호, 및 동력용 전선 공사	⦁모든 소방시설의 제어 및 신호용 약전 배선공사 ⦁펌프 및 제연송풍기 장비결선 및 비상조명등공사 등 소방시설의 모든 강전 배선공사			●	●
6. 배관지지대	⦁배관 지지대 매립철물 Shop Dwg ⦁배관 지지대 매립철물 및 지지대 설치공사			● ●
7. 철골 및 라멘조 보의 관통	⦁철골 및 라멘조 등 보 관통부분 Shop Dwg ⦁보 관통부분 제작도 승인 및 보강 공사 ⦁슬리브 설치 및 내화충전재 공사		●	● ●
8. 옥외매립배관	⦁옥외 매립배관의 터파기 및 되메우기 ⦁옥외 매립 배관의 배관설치공사 ⦁옥외 매립 배관의 도로 횡단 시 배관설치공사 (이중배관슬리브공사 포함) ⦁도로 횡단 시 터파기, 되메우기, 콘크리트 타설 및 아스팔트 포장	● ●		● ●

6.각종 신고 및 인허가

6.1 공정관리

감리자는 발주자와 수급인 사이에 계약된 준공일까지 관계기관의 제반 인․허가 필증을

받을 수 있도록 공정관리를 한다.

6.2 대관청 수속

가. 수급인은 공사 착수 전에 관계법규에 의해 발주자 및 감리자와 협의하여,  허가 또는 신고      를 필한다.

나. 수급인은 공사를 위한 허가수속 또는 신고사항과 소방시설물 준공 후 시설물관리에 필요한     허가수속 및 신고사항 일체를 지체 없이 이행하며,  그 진행 사항을 수시로 감리원에게

보고 한다.

다. 상기 가, 나 항의 허가수속 또는 신고에 필요한 일체의 비용은 수급인 부담으로 한다.

라. 허가수속 완료 후 관공서 또는 기타 기관에서 발행된 인⋅허가 서류 일체는 감리원에게

제출 한다.

마. 신고 또는 인·허가 시 제출서류

수급인이 인허가시 관할소방서에 제출하는 서류는 소방관련 법규에 의하며,  제출 전에

발주자 및 감리자의 확인을 받는다.

6.3 완공검사

수급인은 감리원 입회하에 다음의 시험 및 검사를 수행하고 해당기관의 완공검사를 받는다.

가. 소방시설의 외관 및 정돈상태의 확인

나. 소방시설의 작동시험

다. 소방시설이 설계도서에 나타내는 용량 및 성능을 갖고,  정상적으로 작동하는 것을 확인하      고 설비가 주위환경에 장애를 주지 않도록 한다.

라. 종합시험 및 성능시험은 감리원 및 수급인이 합동으로 실시하되 불합리한 사항이 발견될       시는 완료 시까지 수회 실시한다.

마. 종합시험 및 성능시험 방법은 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」 서식의

소방시설 성능시험 조사표에 따라 실시한다.

7. 준공 및 공사인도

7.1 준공도서

가. 수급인은 준공도서 1부를  제출하여 감리원의 검토를 받아 미비된 사항을 보완하고 감리      자 의 승인을 득한 후 요구하는 부수의 출력물과 파일을 발주자 및 감리자에게 제출한다.

나. 준공도서의 작성요령은 원칙적으로 공사용 설계도서의 작성 기준에 준한다.

다. 수급인은 소방공사 준공용 도서(도면,  시방서,  내역서 등),  종합시험 및 성능시험 결과      표, 사용설명서, 사진 등 소방준공을 위한 자료를 감리원이 요청할 시 즉시 제출한다.

7.2 사후처리

가. 수급인은 준공후의 설비 운영관리에 필요한 유지관리지침서 및 보수점검용 공구 일람표를      작성하여 감리원에게 제출한다.

나. 유지관리지침서에는 아래 사항을 포함한다.

1) 운전 전 점검사항

2) 운전 방법

3) 정비 및 보수 방법

4) 보전관리 방법

5) 기타 유지관리에 필요한 사항

7.3 준공

가. 수급인은 종합 시운전 결과 이상이 없고,  준공도서 및 행정서류가 완료된 경우 공사 감리      자에게 준공신청을 요청한다.

나. 수급인은 감리자의 대관업무에 필요,  요구사항은 적극 협조한다.

다. 수급인은 준공 후 30일  이내 실시하는 관할 소방서의 소방점검에 적극 협조한다.

라. 관할 소방서의 소방점검이 완료되고,  기능 및 성능에 지장이 없다고 판단될 때에는 이를

완전준공으로 본다.

7.4 공사 인도

완공검사 후 운전교육을 실시하고,  다음에 표시한 관계 도서를 감리자에게 제출하고 소방시설을 인수인계 한다.

가.  완공검사 필증

나.  준공도서

다.  공사 사진첩

라.  관공서 등의 인·허가서류 및 검사필증 마.  성능시험성적서 및 검사증

바.  사용설명서 및 유지관리지침서

사.  공구류 및 기타 예비품

01050 소방전기 배관공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방서는 소방전기 배관공사에 적용한다.

1.2 관련시방

이 시방서에 언급되지 아니한 사항은 국토교통부 제정 KCS 31 00 00(설비공사 표준 시방서)      의 해당 규정에 따른다.

1.3 참조표준

다음 기준은 이 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

1.3.1 「국가화재안전기준」

1.3.2 한국산업표준(KS)

KS C 8401 강제 전선관

KS C 8422 금속제 가요 전선관

KS C 8431 경질 폴리염화비닐 전선관

KS C 8433 커플링(경질  비닐 전선관용)

KS C 8434 코넥터(경질  비닐 전선관용)

KS C 8436 합성수지제 박스 및 커버

KS C 8454 합성  수지제 휨(가요)  전선관

KS C 8455 파상형 경질 폴리에틸렌 전선관

KS C 8456 합성 수지제 휨(가요)  전선관 부속품

KS C 8458 금속제 박스 및 커버(전선관용)

KS C 8459 금속제 가요 전선관용 부속품

KS C 8460 금속제 전선관용 부속품

KS C 8461 노출 배관용 부속품(전선관용)

KS C 8464 케이블 트레이

KS D 8304 전기 아연 도금

KS D 8308 용융 아연 도금

1.4 제출물

다음에 언급한 것 외의 사항은 "01010 일반공통사항 4.제출물"에  따른다.

1.4.1 제품자료 : 제작업자의 기술자료, 한국산업표준인증 증명서(KS제품에 한함), 전기용품

안전인증서 또는 공인기관시험성적서

1.4.2 시공계획서

1.4.3 시공상세도

가. 소방설비 기구별 설치 위치 및 설치 높이 시공상세도

나. 건축물 옥외 및 옥내 관통슬리브 시공상세도

다. 건축물 신축이음부위(Expansion  Joint) 횡단 시공상세도

라. 건축물 방화구획 관통부위 시공상세도

마. 소방전기 배관계획 등의 상세도

바. 소방전기 매입풀박스 등의 상세도

1.5 운반,  보관,  취급

가. 배관을 운반차량에서 상차 및 하차 시 과도한 충격을 받지 않도록 주의하여 취급한다.

나. 보관 장소는 직사광선, 침수 및 우수, 도난의 우려가 없는 장소로 한다.

다. 배관자재 및 부속자재는 자재보관대를 설치하여 품명별 및 규격별로 분리 보관한다.

라. 현장 작업 시 배관에 충격이나, 급격한 구부림 등을 하지 아니 한다.

2. 기기 및 재료

2.1 공통 사항

2.1.1 배관의 종류 및 크기는 설계도면에 의하며,  설계도면에 표시된 규격의 것보다 작은 규격        의 배관을 사용하지 않는다.

2.1.2 전선관의 굵기 선정

가. 관의 굵기는 설계도면에 따른다.

나. 전선관의 굵기가 다른 전선을 동일관내에 넣은 경우 전선 단면적의 합계는 관내 단면적

합계의 32% 이하가 되도록 한다.

다. 관의 굴곡이 적어 쉽게 전선을 교체할 수 있는 경우에는 전선관 내 배선의 단면적 합계가      48% 이하가 되도록 한다.

라. 케이블 배관은 케이블 외경의 1.5배  이상의 굵기를 선정한다.

마. 기타 사항에 대하여는 「내선규정」에서 정하는 바에 따른다.

2.1.2 소방전기 배관재료는 「국가화재안전기준」에 적합하도록 내화배선 및 내열배선 방법에

따라 선정한다.

가. 내화배선에 적합한 배관자재의 종류

1) 금속관

2) 제2종  금속제 가요전선관

3) 합성수지관

(위의 자재에 수납하여 내화구조로 된 벽 또는 바닥 등에 벽 또는 바닥의 표면으로 부터       25mm 이상의 깊이로 매설하는 경우에 한함.)

나.  내열배선에 적합한 배관자재의 종류

1) 금속관

2) 금속제 가요전선관

3) 금속덕트

2.1 금속관

2.2.1 금속관 및 부속품

가. 금속관은 KS C 8401 후강 전선관을 사용한다.

나. 부속품은 KS C 8460 후강 전선관용 부속품을 사용한다.

다. 관의 끝부분 및 내면은 전선의 피복이 손상되지 않도록 매끈한 것을 사용한다.

2.2.2 박스 및 부속류

가. 박스 및 부속류는 KS C 8458 및 KS C 8461에  적합한 것을 사용한다.

나. 벽체에 사용하는 박스는 스위치 박스(54mm 이상)를 사용하고, 콘크리트에 매입하여          사용하는 박스는 4각  콘크리트 박스 (54mm 이상)  또는 8각  콘크리트 박스(54mm 이      상)를 사용 한다.

2.3 금속제 가요전선관

2.3.1 금속제 가요전선관

금속제 가요전선관은 KS C 8422에  적합한 제품을 사용한다.

2.3.2 부속품

부속품은 KS C 8459에  적합한 제품을 사용한다.

2.4 합성수지관

2.4.1 전선관 및 부속품

가. 경질비닐전선관 및 부속품은 은 KS C 8431 및 KS C 8433, KS C 8434, KS C 8437에      따른다.

나. 합성수지제 가요전선관 및 부속품은 KS C 8454 및 KS C 8456에  따른다.

다. 수직 간선배관 및 수평 간선배관은 합성수지제 가요전선관 선정을 지양하고, 경질 비닐전      선관을 선정한다.

라. 합성수지제 가요전선관 적용시 소방전기 배관용은 적색을 사용한다.

2.4.2 박스 및 부속품

가. 박스 및 부속품은 KS C 8436에  따른다.

나. 벽체에 사용하는 박스는 스위치 박스(54mm 이상)를 사용하고, 콘크리트에 매입하는 사용      하는 박스는 4각  콘크리트 박스(54mm 이상)  또는 8각  콘크리트 박스(54mm 이상)를      사용한다.

2.5 금속덕트

2.5.1 금속덕트

가. 금속덕트의 형상과 재질은 설계도면에 따른다.

나. 금속덕트는 전기아연도금 한 제품 또는 분체도장한 제품 등을 사용한다.

다. 금속덕트에 넣는 전선의 단면적(절연피복의  단면적을 포함)의 합계는 덕트 내부 단면적의

20%(제어회로 등의 배선만을 넣는 경우에는 50%) 이하가 되도록 한다.

2.5.2	부속품

가. 부속품은 전기아연도금한 제품 또는 분체도장한 제품 등을 사용한다.

나. 절단면에 전선의 피복이 손상되지 않도록 매끈한 것을 사용한다.

3. 시공

3.1 공통사항

3.1.1 내화배선 및 내열배선에 적용되는 배관의 시공

가. 내화배선

1) 금속관,  금속제가요전선관 또는 합성수지관에 수납하여 내화구조로 된 벽 또는 바닥 등       에 벽 또는 바닥의 표면으로부터 25mm 이상의 깊이로 매입한다.

2) 케이블 트레이 및 금속 덕트를 사용하는 경우 내화전선을 사용한다.

나. 내열배선에 적용되는 배관의 시공

1) 금속관, 금속제가요전선관 또는 합성수지관에 수납하여 내화구조로 된 벽 또는 바닥 등에       벽 또는 바닥의 표면으로부터 2 mm 이상의 깊이로 매입한다.

2) 금속관,  금속제가요전선관,  금속덕트에 수납하여 시공한다.

3) 케이블 트레이를 사용하는 경우 내열전선을 사용 한다.

4) 건식벽체의 시공 시 내화구조를 인정받은 제품인 경우 건식벽체 내부에 합성수지 배관을

시공하여도 내화구조 인정 기준에 영향을 미치지 않은 경우에만 배관의 시공이 가능하다.

3.1.2	매입배관의 시공

가. 매입배관공사시의 배관경

콘크리트에 매입되는 전선관의 규격은 28mm 까지 하며,  부득이한 경우 36mm까지 하되      구조적 결함이 없도록 검토하여 시공상세도 승인을 득한 후 시공한다.

나. 매입배관의 결속

매입배관의 경우 배관 커플링의 양단 및 박스 콘넥타 부분은 0.3m 이내에 결속하고 배관     은 1.0m 마다 결속선으로 철근 등에 결속하여 콘크리트 타설시 배관 이탈을 방지한다.

다. 매입 배관 사이의 간격

매입 배관시 여러 배관이 한 경로를 지나는 경우 배관 간격을 30mm 이상 이격하여 콘크      리트 타설시 지장이 발생하지 않도록 한다.

라. 매입 배관시 회피해야할 장소

매입 배관시 건축물의 우수 드레인 부분과 화장실의 부분은 추후 타 공종에서 하자 처리      시 매입배관 손상 우려가 있으므로 가능한 회피하여 배관한다.

마. 매입배관 내부 이물질 침입 방지

매입배관 완료 후 이물질의 침입을 방지하기 위하여 테이핑 등의 조치를 취한다.

바. 매입배관의 협착 방지

콘크리트 타설시 배관의 협착이 일어나지 않도록 철근스페이서 설치 등의 조치를 취한다.

사. 타설 콘크리트 피복 유지

매입 배관시 철근의 상부근과 하부근 사이에 배관을 하며, 배관이 건축 형틀에 접촉 되어

형틀 해체시 벽체 외부로 노출되지 않도록 한다.

아. 매입 벽체 배관시 횡 배관 금지

벽체 내부에서의 횡 배관은 콘크리트 타설 시에 파손의 우려가 있으므로, 횡 배관은 2 m

이내로 제한하여 시공한다.

자. 매입 배관내 결로 방지

난방이 되지 않는 장소와 난방이 되는 장소 간에 매입배관을 하는 경우(예: 아파트 발코니      에 감지기 설치 시 해당 발코니와 거실 등)에는  배관 내부에서 결로가 발생할 우려가 있      으므로, 실리콘 등으로 결로방지 조치를 한다.

3.1.3 노출배관의 시공

가. 노출되는 금속관은 1.5m 이내마다 견고하게 고정한다. 다만, 관과 박스와의 접속점에서는

0.3m 이내에서 전선관을 고정하여 전선관의 하중이 박스에 인가되지 않도록 한다.

나. 현장에서 절단 등 금속관을 가공하여 사용하는 경우에는 도금 또는 부식방지 마감이 손상      된 부분을 현장에서 재도장하여 부식을 방지한다.

3.1.4 배관의 굴곡 및 배관의 길이

가. 전선관은 굴곡개소가 3개소를 초과하여서는 아니되며, 초과시 풀박스를 설치하여 배선 시

작업에 용이하도록 조치한다.

나. 배관규격이 28mm 이상의 배관은 배관의 굴곡시 노말 밴드를 사용하여 시공한다.

다. 배관경로 길이가 30m 를 초과시에는 풀박스를 설치하여 배관한다.

라. 유니버설 엘보(Universal  elbow), 티,  크로스 등은 점검 가능한 장소에 설치한다.

3.1.5 건축물의 신축이음부위

건축물의 신축이음부위(Expasion Joint) 부분을 통과하는 배관은 건축물의 신축에 대응할 수 있는 조치를 한다.

3.1.6 온도가 높은 것으로부터의 보호

저압의 옥내배선은 난방용 배관과 같은 열을 방산하는 장치에서 이격하여 설치한다.

3.1.7 건축물에 대한 주의 사항

가. 전선관 등을 건축물에 설치할 때에는 건축물의 구조적 강도를 감소시키지 않도록 주의하여

야 하며, 건축물의 마감과 미관에 유의한다.

나. 건축물에 과대한 구멍이나 틈을 내지 않도록 한다.

다. 전선관이 건축물 외벽을 관통하는 경우 지수날개를 사용하여 누수가 되지 않도록 하여야       하며, 배관 연결 후 방수 몰타르로 기밀하게 충전하는 등의 조치한다.

라. 방화구획을 관통하는 전기배관은 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」에서      정하는 바에 따라 시공한다.

3.1.8 배관용 박스

가. 배관용 박스의 설치높이는 설계도면에 따른다.

나. 배관용 박스는 전선관의 수용되는 수에 따라 다음과 같이 사용한다.

1) 콘크리트 매입전선관 4개  이하 : 콘크리트 8각  박스

2) 콘크리트 매입전선관 5개  이상 7개  이하 : 콘크리트 4각  박스

3) 콘크리트 매입전선관 8개  이상 : 풀박스

3.2 금속관 공사

가. 금속관 상호 및 금속관과 박스 그 밖에 이에 유사한 것과의 접속은 견고하게 하고 또한 전      기적으로 완전하게 접속한다.

나. 전선관과 박스의 접속은 로크너트와 부싱을 사용하여 견고하게 전선의 피복에 손상이

발생하지 않도록 한다.

다. 금속관 상호는 같은 재질의 커플링으로 접속하며 전선관 접속 수나사 부분이 전체의

4분의  1이상이  외부로 노출되지 않도록 한다.

라. 금속관은 직접 지중에 매입하여 배관하여서는 아니 된다.

3.3 금속제 가요전선관 공사

가. 금속제 가요전선관은 외상을 받을 우려가 없고 건조한 장소에 설치한다. 다만 적당한 방호      조치를 하는 경우에는 예외로 한다.

나. 금속제 가요전선관 및 그 부속품의 끝부분은 매끈하게 하여 전선의 피복이 손상될 우려가

없도록 한다.

다. 금속제 가요전선 및 그 부속품의 접속은 견고하게 하고 또한 전기적으로 완전하게

접속한다.

3.4 합성수지전선관 공사

3.4.1 경질비닐전선관

가. 경질비닐전선관 상호간의 접속은 커플링을 사용하여야 하며, 전선관과 박스와의 접속은

콘넥타를 사용한다. 또한, 접착제를 사용하여 이탈 방지 및 방수가 되도록 한다.

나. 매입배관의 경우 배관 커플링의 양단 및 박스 콘넥타 부분은 0.3m이내에 결속하고 배관은

1.0m 마다 결속선으로 철근 등에 결속하여 콘크리트 타설시 배관 이탈을 방지한다.

3.4.2 합성수지제 가요전선관

가. 합성수지제 가요전선관은 배관 후 처짐이 발생하지 않도록 결속선으로 철근 하부근의 상부      에 견고하게 결속한다.

나. 매입배관의 경우 배관 커플링의 양단 및 박스 콘넥타 부분은 0.3m 이내에 결속하고 배관      은 1.0m 마다 결속선으로 철근 등에 결속하여 콘크리트 타설시 배관 이탈을 방지한다.

다. 소방용으로 사용하는 합성수지제 가요전선관은 적색으로 하여 매입배관 시공 및 검사 시       다른 배관과 구별이 용이하도록 한다.

3.4.3 노출배관

노출배관 시 1.5m 이내마다 전선관을 고정하여야 한다. 다만, 관과 박스와의 접속점에는

0.3m 이내에서 전선관을 고정하여야 한다.

3.5 금속덕트 공사

가. 금속덕트 배관은 옥내의 노출장소 또는 점검 가능한 장소에 설치한다.

나. 금속덕트 상호간은 견고하게 접속이 되고 또한 전기적으로 완전하게 접속한다.

다. 금속덕트 지지대는 2m 이하의 간격으로 견고하게 지지한다.

라. 금속덕트의 뚜껑은 쉽게 열리지 않고,  내부에 이물질이 침입하지 않도록 하여야 하며,

금속덕트의 끝 부분은 막는다.

마. 금속덕트를 콘크리트 바닥에 매설하는 경우에는 물이 고일 수 있는 부분은 물을 제거 후       케이블을 시공한다.

바. 금속덕트 내에는 접속단자를 설치하거나,  전선의 피복을 손상시킬 우려가 있는 것을

설치하지 아니 한다.

사. 금속덕트를 수직 또는 경사지게 설치하는 경우에는 전선의 이동을 방지하기 위하여 내부에      전선 지지대를 설치를 하여 견고하게 지지한다.

아. 같은 덕트 내에 고압배선,  저압배선,  소방배선 등의 서로 다른 용도의 배선을 하는 경우      반드시 상호간에 금속제의 격벽을 설치한다.

자. 사용되는 모든 금속자재에는 접지시설을 설치한다.

차. 금속덕트의 굴곡 및 분기 개소에는 돌기물이 없도록 하여야 하며,  덕트 내부에 설치 되는      전선이나 케이블의 소요곡률반경을 확보한다.

카. 금속덕트의 굴곡 및 분기 개소는 45° 이하 또는 원형으로 제작하여 소요곡률반경을 얻도      록 한다. 이들 덕트는 제작도를 작성하여 감독원 또는 감리원의 승인을 얻은 후 제작한다.

3.6 접지공사

배관 기타 케이블을 넣는 방호장치의 금속제부분 및 금속제의 전선 접속함은 접지를 한다.

3.7 검사 및 시험

가. 배관공사 완료 후 수급인은 콘크리트 타설 전 도면과 일치하게 배관 경로 및 배관 규격이      적합한지 여부와 배관 협착 개소 여부를 확인한다.

나. 매입배관은 콘크리트 거푸집 해체 후 선통작업을 하여 배관 막힘이 없는지 확인한다.

다. 노출배관은 노출배관용 지지대가 견고하게 설치되어 있는지 여부와 설치 간격이 적합 한지      확인한다.

01060 소방전기 배선공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방서는 소방전기 배선공사에 적용한다.

1.2 관련시방

이 시방서에 언급되지 아니한 사항은 국토교통부 제정 KCS 31 00 00 (설비공사 표준시방서)      의  해당 규정에 따른다.

1.3 참조표준

다음 기준은 이 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

1.3.1「국가화재안전기준」

1.3.2 한국산업표준(KS)

KS C 2306 전기 절연용 폴리염화비닐 점착 테이프

KS C 2618 압축 단자

KS C 2620 동선용 압착 단자

KS C 2621 동선용 나압착슬리브

KS C 3341 저독성 난연 폴리올레핀 절연전선

KS C IEC 60227-3 정격전압 450/750V 이하 염화비닐절연전선케이블 - 제3부:

배선용절연전선

KS C IEC 60245-3 정격전압 450/750V 이하 고무 절연 케이블 - 제3부 :

내열 실리콘 고무절연 전선

KS C IEC 60245-7 정격전압 450/750V 이하 고무 절연 케이블 - 제7부 :

내열성 에틸렌비닐아세테이트 고무절연 케이블

KS C IEC 60502-1 정격전압 1～30kV 압출성형 절연 전력케이블 및 그 부속품

- 제1부:  케이블:  정격전압 1kV 및 3kV 케이블

KS C IEC 60502-2 정격전압 1～30kV 압출성형 절연 전력케이블 및 그 부속품

- 제2부:  케이블(6kV～30kV)

KS C IEC 60947-7-1 저전압 개폐장치 및 제어장치 - 제7-1부 : 보조장치-동도체용 단자대

1.4 제출물

다음에 언급한 것 외의 사항은 “01010 일반공통사항 4.제출물”에  따른다.

1.4.1 제품자료 : 제작업자의 기술자료,  한국산업표준인증 증명서(KS제품에 한함), 전기

용품안전인증서 또는 공인기관시험성적서

1.4.2 시공계획서

1.4.3 시공상세도

가.  각 소방설비 기구별 배선 계획서 (전선 규격 및 색상)

나.  각 소방설비 단자대 결선 계획서 (단자번호에 따른 회로계획)

1.5 운반, 보관, 취급

가. 전선을 운반차량에서 상차 및 하차시 과도한 충격을 받지 않도록 주의하여 취급한다.

나. 보관 장소는 직사광선,  침수 및 우수,  도난의 우려가 없는 장소로 한다.

다. 현장 작업시 전선에 충격이나,  급격한 구부림 등을 하지 아니한다.

2. 기기 및 재료

2.1 공통 사항

가. 전선의 종류 및 크기는 설계도면에 의하며, 설계도면에 표시된 규격의 것보다 작은 규격을      사용하지 않는다.

나. 전선의 굵기는 허용전류와 전압강하 등을 고려하여 선정한다.

다. 허용전류는 전선 및 케이블 제조사에서 제공하는 자료를 참조한다.

라. 소방전기 배선공사시에는 「국가화재안전기준」에 적합하도록 내화배선 및 내열배선 방법      에 적합한 전선 및 케이블을 선정한다.

2.2 절연전선 및 케이블

2.2.1 절연전선

절연전선은 한국산업표준(KS)  또는 전기용품안전인증에 적합한 제품을 사용한다.

2.2.2 케이블

케이블은 한국산업표준(KS)  또는 전기용품안전인증에 적합한 제품을 사용한다.

2.3 부속품

2.3.1 전기절연용 비닐접착 테이프

전선의 접속부에 사용하는 전기절연용 비닐접착 테이프는 KS C 2306에  적합한 제 품을        사용한다.

2.3.2 동선용 압착단자

상호 배선에 사용하는 연동연선 또는 단선의 전선을 접속하기 위하여 사용하며,  KS C

2620에 적합한 제품을 사용한다.

2.3.3 동선용 납압착슬리브

배선에 사용하는 연동연선 및 단선의 전선 상호를 접속하기 위하여 사용하며,  KS C

2621에  적합한 제품을 사용한다.

2.3.4 공업용 단자대

전선의 분기를 목적으로 발신기함 또는 기기 내부에 사용하며,  KS C IEC 60947-7-1에         적합한 제품을 사용한다.

3. 시공

3.1 공통사항

3.1.1 소방전기설비 배선 및 색상 계획

가.  P형1급에서의  배선 계획

	응답	회로	전화	공통	벨	표시	공통	기동램프 (+)	기동램프 (-)
단면적 (㎟)	1.5	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
색상	흑	적	청	백	청	황	백	흑	적

나.  R형에서의  배선 및 색상 계획

	응답	전화	공통	표시	공통	중계기용 전원(+)	중계기용 전원(-)	기동램프 (+)	기동램프 (-)
단면적 (㎟)	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
색상	흑	청	백	황	백	청	적	흑	적

다. 위 사항에 대하여 현장 여건에 적합하지 않은 경우, 수급인은 감독원 또는 감리원과 협의      하여 현장 여건에 적합하도록 배선 규격 및 색상 계획을 수립하여 시공한다.

라. 위에서 정하지 않은 설비에 대하여도 수급인은 감독원 또는 감리원과 협의하여 배선 규격

및 색상 계획을 수립하여 시공한다.

마. 배선은 유지보수가 용이하도록 단순하고 명확하게 결선 및 단말처리하며 선번을 표시한다.

바. 신호선 입선 시 급격히 구부리거나 외부의 충격을 받지 않도록 하고, 차폐케이블은 심선의      노출을 최소화하고 차폐접지용 전선은 완전하게 접속한다.

3.1.2 소방 제어용 전선과 강전류용 전선의 이격거리는 15cm 이상 이격하는 것을 원칙으로

하고, 부득이하여 15cm 이상 이격할 수 없는 경우에는 차폐시설을 한다.

3.1.3 배관 내 입선시 윤활제의 사용시 유의사항

전선 및 케이블의 배관내 입선시 윤활제를 사용하는 경우 전선 및 케이블의 피복에 유해하        지 않아야 하며, 사용 후 굳지 않는 제품을 사용한다.

3.1.4 절연저항의 측정

입선 완료 후 기기와의 접속전에 각 전선에 대한 절연저항을 측정한다. 측정구간은 전선         상호간,  전선과 대지간을 측정하며,  측정값은 1㏁ 이상으로 한다.

3.2 절연전선의 시공

3.2.1 절연전선 입선 시 유의사항

가. 절연물에 손상이 가지 않도록 배관 입구 주변에 날카로운 부분은 보호 조치를 취한 후

시공한다.

나. 동선의 인장강도에 영향을 주지 않도록 무리한 힘을 가하여 시공하지 않는다.

다. 입선 작업 시 배관 양단의 작업자가 통신이 원활하도록 조치를 취한 후 시공한다.

3.2.2	절연전선 접속 시 유의사항

가. 배관 내부에서 절연전선을 접속하여서는 아니 되며 접속은 기기 단자 또는 배선용으로 사      용하는 박스 내부에서 시공한다.

나. 절연전선의 기기 내부 접속은 단자대를 사용하여 접속을 하며,  박스 내부에서의 접속은

전선 접속구(Wire  Connector)를  사용하여 접속한다.  또한,  절연전선 접속구의 탈락을      방지하기 위하여 추가로 절연테이프로 보강한다.

다. 단자대를 사용한 접속시 단자대에 각 소방회로별 명칭을 기입하며, 단자대가 설치된 함 문

뒤편에 회로도를 부착하여 유지보수에 용이하도록 한다.

3.3 케이블의 시공

3.3.1 케이블 포설시 유의사항

가. 절연물에 손상이 가지 않도록 배관 입구 주변에 날카로운 부분은 보호 조치를 취한 후

시공한다.

나. 동선의 인장강도에 영향을 주지 않도록 무리하게 구부리지 않도록 유의하며, 굴곡부의

곡률반경은 케이블 외경의 6배  이상으로 한다.

다. 트레이 및 덕트 내 케이블 포설 시에는 2m 간격으로 케이블타이를 사용하여 고정한다.

3.3.2 케이블 접속시 유의사항

가. 배관 내부에서 케이블을 접속하여서는 아니 되며, 접속은 기기 단자 또는 배선용으로 사용      하는 박스 내부에서 시공한다.

나. 케이블과 기기의 단자접속은 압착단자를 사용하며, 전용공구를 사용하여 충분히 압착한다. 다. 케이블과 압착단자 사이의 충전부는 비닐캡으로 보호한다.

3.4 검사 및 시험

입선 완료 후 소방기구 결선 작업 전 절연저항을 측정하여 측정값은 1㏁ 이상이어야 하며,       절연저항 측정 결과를 제출한다.

02000  소화설비

02010 소화기구 및 자동소화장치 설비공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방서는 「화재예방,  소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」[별표  5]

제1호  가목에 따른 소화기구 및 자동소화장치 설치공사에 적용한다.

1.2 관련시방

이 공사와 관련이 있는 사항 중 이 절에서 언급된 것 이외의 사항은 각 절의 해당 규정 및       국토교통부 제정 「표준시방서」의 해당 규정에 따른다.

1.3 참조표준

다음 기준은 이 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

1.3.1 관련법규

「소방기본법」, 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」, 「소방시설

공사업법」, 「위험물안전관리법」, 「국가화재안전기준」(NFSC), 한국소방산업기술원 기술      기준,  예방소방업무 처리규정,  화재보험협회 소화설비규정

1.3.2 한국산업표준(KS)

KS B 6260 분말 소화기

KS B 6262 탄산 가스 소화기

KS B 6263 할로겐화물 소화기

강화액 소화기

산 알칼리 소화기

청정 소화약제 소화기

간이소화용구

1.3.3 한국소방산업기술원

소화기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 수동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준

자동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준

1.4 제출물

다음 사항은 "01010 일반공통사항 4.제출물"에  따라 제출한다.

1.4.1 제품자료

가.  모든 소방자재의 제품자료를 제출하며,  해당 자재는 소방청장(한국소방산업기술원)의

형식승인서 및 개별 검정합격표시 통지서 사본을 첨부하여 제출한다.

1.5 품질보증

“01010 일반공통사항 3. 기기 및 재료”의  해당사항에 따른다.

2. 기기 및 재료

모든 자재는 한국소방산업기술원 기술기준의 해당사항에 따른다.

2.1 소형 수동식 소화기

가.  분말 ABC 급 소화기 1.5kg, 3.3kg

능력단위 : A-2단위,  B-3단위,  C급-적응성

나.  CO₂소화기 2.3kg

능력단위 : B-1단위,  C급-적응성

2.2 주거용 주방자동소화장치

가.  형식

가연성가스의 누출이나 화재발생시 경보를 발하고 가연성가스의 누출을 자동으로 차단 하고 소화약제를 방사하는 구조로써 가스를 연료로 사용하는 것과 전기를 가열원으로 사용하는 것에 적용하며 기계식과 전자식을 사용토록 한다.(방호면적이  0.4㎡ 이상 제품)

1) 기계식 : 핸들작동식,  밸브직결식 등의 가스차단방식

2) 전자식 : 솔레노이드식의 가스차단방식

나.  제품의 구성

감지부, 탐지부, 수신부, 작동장치, 가스차단장치, 방출구, 방출도관 및 조작부로 구성된다.

1) 감지부

열 및 불꽃으로 화재를 감지하는 장치로서 형식승인 된 유효한 위치에 설치한다.

2) 탐지부

가스를 사용하는 경우 가스누설을 검지하여 수신부에 가스누설신호를 발신하는 부분 또       는 가스누설을 검지하여 이를 음향으로 경보하고 동시에 수신부에 가스 누설신호를

발신하는 부분으로 가스의 종류에 따라 LNG형과  LPG형으로  구분된다.

3) 수신부

감지부 또는 탐지부에서 발하는 신호를 수신하여 음향장치로 경보를 발하고 가스차단 장       치 또는 작동장치에 신호를 발신하는 것으로 감지기,  탐지부 및 조작부의 신호로

가스차단장치를 On-Off 제어한다.

4) 작동장치

수신부 또는 감지부로부터 발하여진 신호를 받아 밸브 등을 개방하여 소화약제 저장 용       기 등으로부터 소화약제를 방출하기 위한 장치를 말한다.

5) 가스차단장치

수신부에서 발하는 신호를 받아 가스를 자동적으로 차단하는 장치를 말한다.

6) 방출구

소화약제를 방사하는 부분으로 방호면적을 유효하게 소화할 수 있도록 가스레인지 중앙       부에 변경할 수 없는 구조로 설치하며,  레인지후드의 필터 청소 및 점검이 가능

하여야 한다.  다만,  자동식소화기의 형식승인 된 유효한 위치일 경우 적합하게 설치

할 수 있다.

7) 방출도관

저장용기로부터 방출구에 이르는 도관을 말한다.

8) 조작부

가스차단장치의 원격 차단,  경보기능 및 시스템의 각종 기능을 설정하는 장치를 말한다. 다.  설치대상 : 아파트 전층 각 세대 주방

30층  이상의 오피스텔 전층의 주방

라.  가스차단장치 설치위치

상시 확인 점검이 가능하도록 설치할 것

2.3 자동확산소화기

가.  형식 : 분사식 자동 확산형

나.  설치대상 : 별도로 보일러실이 구획되지 아니한 개별보일러 상부,  중앙난방 보일러

상부,  부대 복리시설의 보일러실 등

2.4 투척용소화기

가.  능력단위 : 4본이  A급  1단위

나.  설치대상 : 노유자 시설(경로당,  보육시설 등)

3. 시공

모든 소화기구의 설치는 도면 및 「소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준」(NFSC  101)     을 따른다.

3.1 소화기구의 설치

가.  소화기구(자동확산소화기  제외)는  바닥으로부터 높이 1.5m 이하의 곳에 배치하고 보기       쉬운 곳에 “소화기”표지를  게시한다.

나.  소화기는 완전 충약되어 있고 작동이 가능한 상태로 배치되어야 한다.  사용하지 않을 때       는 항상 지정된 위치에 배치되어야 한다.

다.  소화기는 항상 접근이 가능하고 화재발생 즉시 사용 가능한 위치에 배치되어야 한다.

라.  소화기는 시야로부터 방해를 받거나 불명확해서는 안 된다.

마.  물리적 손상을 입기 쉬운 장소에 배치된 소화기는 충격으로부터 보호되어야 한다.

바.  소화기의 설치,  작동,  검사 및 유지관리에 필요한 사용설명서를 사용자에게 제공해야        한다.

3.2 주거용 주방자동소화장치 설치

가.  주방자동소화장치는 주거용과 상업용 주방에서 사용하는 자동소화장치로 구분한다.

나.  소화약제 방출구는 환기구(주방에서  발생하는 열기류 등을 밖으로 배출하는 장치를

말한다)의  청소부분과 분리되어 있어야 하며,  가스사용장소의 중앙에 설치한다.

다.  감지부는 형식승인된 유효한 높이 및 위치에 설치한다.

라.  가스를 사용하는 경우 가스차단장치는 상시 확인 및 점검이 가능하도록 설치한다.

마.  가스를 사용하는 경우 탐지부는 수신부와 분리하여 설치하되,  공기보다 가벼운 가스를        사용하는 경우에는 천장면으로부터 30cm 이하의 위치에 설치하고,  공기보다 무거운

가스를 사용하는 장소에는 바닥면으로부터 30cm 이하의 위치에 설치한다.

바.  수신부는 주위의 열기류 또는 습기 등과 주위온도에 영향을 받지 아니하고 사용자가 상시       볼 수 있는 장소에 설치한다.

3.3 투척용소화기 설치

가. 투척용소화기 등은 거주자 등이 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 설치한다.

나. 바닥으로부터 1.5m 이하에 설치하고 “투척식소화기  등”이라고  표시한 표지를 설치한다.

03000  경보설비공사

03010 자동화재탐지설비공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방서는 「화재예방,  소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」[별표  5]

제2호라목에  따른 자동화재탐지설비공사에 적용한다.

1.2 관련시방

이 공사와 관련이 있는 사항중 이 절에서 언급된 것 이외의 사항은 각 절의 해당 규정 및

국토교통부 제정「표준시방서」의 해당 규정에 따른다.

01050 소방전기 배관공사

01060 소방전기 배선공사

03030 비상경보설비공사

KCS 31 80 30 소방전기설비공사

1.3 참조표준

다음 기준은 이 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

「화재예방,  화재예방,  소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 국가화재안전기준

「자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC  203)」

1.3.1 한국소방산업기술원 기술기준

가.  수신기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준

나.  중계기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준

다.  감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준

라.  발신기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준

마.  경종의 형식승인 및 제품검사의 기술기준

바.  표시등의 성능인증 및 제품검사의 기술기준

사.  시각경보장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준

아.  비상경보설비의 축전지의 성능인증 및 제품검사의 기술기준

자.  예비전원의 성능인증 및 제품검사의 기술기준

1.4 제출물

1.4.1 제작도면

가.  R형  수신반

나.  중계기

다.  P형  수신반

라.  계통도

1.4.2 제작시방서

1.4.2 증명서

가.  한국소방검정공사 형식승인서

나.  전기용품 안전인증서 사본

다.  KFI인정서(해당품목)

1.4.4 경계구역일람표

1.4.5 시공상세도

가.  자동화재탐지설비 간선 계통도

나.  각종 기기 설치 상세도

다.  수신기 예비전원 용량 계산서

라.  수신기와 연동되는 설비의 명세서 및 연동 계획서

1.5 운반,  보관,  취급

가.  수신기의 차량 운반은 진동이나 충격에 의하여 변형이나 파손이 되지 않도록 보호한다.

나.  각종 기기는 운반 시 충격에 기기의 성능에 영향을 주지 않도록 박스에 충격 완화제를

삽입하여 보호한다.

다.  각종 기기는 상하차 시 과도한 충격을 받지 않도록 주의하여 취급한다.

라.  장비 및 기기는 직사광선 및 침수,  누수 피해가 발생하지 않는 장소에 보관한다.

마.  장비의 파손을 방지하는 보호비닐류를 부착하여 취급한다.

2. 기기 및 재료

2.1 수신기 규격

가.  수신기는 먼지,  습기,  곤충 등에 의하여 기능에 영향을 받지 않아야 한다.

수신기의 외함은 강판을 사용하는 경우 1.2mm 이상(벽속에  매립되는 외함의 부분은

1.6mm 이상)의  강판 또는 이와 동등이상의 강도 및 내열성능이 있는 것으로 한다.

다만, 합성수지를 사용하는 경우에는 강판의 2.5배  이상의 두께이어야 한다.

나.  외함의 도장은 소부도장이나 정전분체도장으로 한다.

1) 소부도장은 피도면 내ㆍ외부의 이물질 제거 및 인산염 피막처리를 하고 멜라민 프라이머       를 칠한 후 멜라민 도료를 사용하여 가열 건조 한다.(도막두께  45㎛ 이상)

2) 정전분체도장은 함체의 내ㆍ외면에 인산염 피막처리한 후 도막두께 45㎛ 이상으로

도장을 하고,  표면온도 180℃ 이상에서 14분  이상 가열 건조한다.

다.  정격전압이 60V를  넘는 기구의 금속제 외함에는 접지단자를 설치한다.

라.  자동화재탐지설비 전용의 수신기의 예비전원용량은 1시간  감시 후 화재 시 발생하는

최대부하전류를 10분간  계속 작동하는 용량(Ah)의  합에 20% 여유율을 갖는 용량을

내장한다.

마.  예비전원은 다음에 적합하게 설치한다.

1) 인출선은 적당한 색깔에 의하여 쉽게 구분할 수 있어야 한다.

2) 수신기의 예비전원의 용량은 감시상태를 60분간  계속한 후 다음에서 규정하는 부하에        견딜 수 있는 크기 이상이어야 한다.  이 경우 지구음향장치의 작동을 위한 예비전원의

소비전류는 P형, P형 복합식, GP형 및 GP형 복합식의 수신기에 있어서는 접속가능한

회선수(R형,  R형  복합식,  GR형  및 GR형  복합식의 수신기에 있어서는 접속가능한        중계기 의 회선수)에  2를  곱하여 얻은 수의 지구음향장치가 울리는데 소비되는 전류로       하고 직상층 발화층 우선경보방식인 수신기로서 경종 또는 중계기의 회선수가 20을 넘는       경우에는 20을  부하로 하는 전류를 소비전류로 한다.

바.  고층건축물의 경우에는 수신기의 예비전원용량은 1시간  감시 후 화재 시 발생하는

최대부하전류를 30분간  계속 작동하는 용량(Ah)의  합에 20% 여유율을 갖는 용량을 내       장한다.

사.  소화설비 감시제어반 겸용의 복합식 수신기의 예비전원용량은 1시간  감시 후 화재 시

발생하는 최대부하전류를 20분간  계속 작동하는 용량(Ah)의  합에 20% 여유율을 갖는       용량을 내장한다.

아.  수신기의 회로수는 도면에 의하며 20% 이상의 예비회로를 확보한다. 자.  수신기는 –1        0℃ ∼ 50℃, 상대습도 90% 설치환경에서 정상 작동한다.

2.1.2 기능

가.  수신기는 모든 소방시설을 감시,  제어할 수 있어야 한다.

나.  수신기는 화재,  소방시설의 작동상태,  선로의 단선,  단락,  접지상태,  기기의 고장 등       을 표시한다.

다.  수신기는 화재신호에 의하여 작동되는 관련 소방시설과 연동할 수 있어야 한다.

라.  수신기는 주전원이 정전시 자동적으로 예비전원으로 전환되고 정전 복귀 시 자동적으로        주전원으로 전환되어야 한다.

마.  음향기구는 음량 및 음색이 다른 기기의 음향과 구분되도록 한다.

바.  감지기⋅중계기 및 발신기의 경계구역을 표시하고,  화재⋅가스⋅전기 등에 대한 종합

방재반 설치시는 수신기의 작동과 연동으로 감지기‧중계기  및 발신기의 작동 경계구역을       표시할 수 있어야 한다.

사.  하나의 경계구역은 하나의 표시등 또는 하나의 문자로 표시한다.

아.  경보정지장치와 복구 장치를 설치한다.

자.  각종 스위치가 정상위치에 놓여 있지 않을 경우 이를 표시할 수 있는 기능을 내장한다.

차.  감시회로별, 중계기별, 계단별, 동별로 분리하여 도통시험 및 작동시험을 할 수 있어야        한다.

2.2 중계기

2.2.1 규격

가.  입력전압 : DC 24V

나.  중계기는 보수 및 부속품의 교체가 쉬운 구조이어야 한다.

다.  중계기의 입력 및 출력의 회로 수는 제조자의 규격에 따른다.

라.  설치환경의 온도 –10℃ ∼ 50℃, 습도 90% 미만에서 정상 작동한다.

2.2.2	기능

가.  중계기는 수신기와 단말기기 사이를 연결하여 감시 및 제어한다.

나.  중계기는 자체이상 또는 감지기 선로 단선 시 이를 확인할 수 있는 기능이 내장되고 이상       신호를 수신반에 표시한다.

다.  수신기 이외에서 전원을 공급받는 중계기는 전원 입력 측 배선에는 과전류차단기를

설치하고,  전원의 정전 시 즉시 수신기에 표시할 수 있어야 하며,  전원 및 예비전원의       시험을 할 수 있고 전원공급 상태를 수신기에 보내야 한다.

라.  중계기는 비상경보세트함 또는 소방용기기 장치함 내부에 견고히 부착하며,  회로수에

따른 중계기 설치수량은 제조자 규격에 따른다.

마.  중계기는 습기로 인하여 부식 또는 혼선이 발생하여 기기가 오동작 되지 않도록 기판의        부분 방습코팅,  기판과 베이스의 이격설치 등 누수 및 결로에 대비한다.

2.3 감지기

2.3.1 규격

가.  제원

1) 사용전압 : DC 24V

2) 작동표시방식 : 적색 LED 점등방식

3) 설치환경

가)  온도 : –10℃ ∼ 50℃

나)  습도 : 95%에서 이상 없이 동작

나.  감지기는 작동표시장치가 있어야 한다.

다.  취급 점검이 용이하며 장해전파를 발하지 않아야 한다.

라.  감지기는 먼지,  습기,  곤충 등에 의하여 기능에 영향을 받지 않아야 한다.

마.  감지기의 구조는 형식승인을 받은 제조자의 규격에 따른다.

바.  고층건축물(공동주택  예외)의  경우에는 아날로그방식의 감지기를 선정한다.

2.3.2 기능

가.  화재 시 발생하는 열,  불꽃 또는 연소생성물인 연기 등을 자동으로 감지하여 수신기에        화재신호를 발신한다.

나.  화재를 발신한 감지기는 적색으로 작동표시를 한다.

다.  아날로그형 감지기

1) 감지기별로 작동 및 설치지점을 수신기에서 확인할 수 있어야 한다.

2) 주위상황의 상태를 감지하므로 주변여건 변화에 따른 대처가 가능하여야 한다.

3) 비정상 감지기의 검출 및 직접 점검이 어려운 부분(장소 등)에  대한 감시공백 해소를

위하여 수신기 등에서 화재감지기의 점검이 가능하여야 한다.

라.  감지기의 종별 및 형식에 따라 제조자의 규격에 따른 기능을 갖는다.

2.4 발신기

2.4.1 규격

가.  누름스위치,  보호판,  응답확인램프,  전화 잭으로 구성한다.

나.  발신기의 보호판은 지름 20mm 이상의 투명 유기질 유리를 사용한다.

다.  발신기함의 크기는 설계도면에 따른다.

라.  발신기함의 내부에는 결선을 위한 단자대를 설치한다.

마.  발신기함에는 발신기,  위치표시등,  경종거치대 및 음향공을 설치한다.

바.  발신기의 작동 표시등은 등이 켜질 때 적색으로 표시되어야 한다.

사.  비상콘센트를 발신기함에 내장시키는 경우 외부에 명판을 부착하며, 명판은 백색아크릴        (두께 : 3㎜)에 “비상콘센트내장”  문자를 적색 음각한다.

2.4.2	기능

가.  화재발생신호를 수동으로 수신기 또는 중계기에 발신한다.

나.  발신기의 조작부는 2kg을  초과하고 8kg 이하의 범위에서 보호판이 작동하여야 한다.

다.  누름스위치는 한번 조작으로 지속적인 화재신호를 발신하며 복구 시에는 수동으로

복구한다.

라.  발신기는 수신기와 통화가 가능한 장치를 설치할 수 있다. 이 경우 화재신호의 전송에

지장을 주지 아니하는 구조로 한다.

2.5 통보장치

2.5.1 경종 규격

가.  경종은 직류전원의 공급으로 회전하는 소형전동기와 전동기축에 연결되어 왕복 운전하는

캠과 종으로 구성한다.

나.  경종은 알루미늄 다이캐스팅 재질에 적색으로 도장되며 직경은 제조자의 규격에 따른다.

다.  경종의 소형전동기는 소비전류 50mmA 이하이며 72시간 연속반복시험에 이상이 없어야

한다.

2.5.2 시각경보기 규격

가.  램프 : 크세논 스트로브(Xenon  Strobe), LED

나.  램프색상 : 투명유리

다.  섬광광도 : 15cd

라.  섬광율 : 1 ∼ 3Hz

마.  사용전원 : DC 24V

바.  재질,  색상,  외함표기 : ABS수지,   적색,  “화재”표시

사.  시각경보기의 광원은 투명 또는 흰색으로서 최대 1,000cd 를 초과하지 않는다.

2.5.3	경종 기능

가.  음향장치는 정격 전압의 80% 전압에서 음향을 발할 수 있도록 하며, 음량은 부착된 음향       장치의 중심으로부터 1m 떨어진 위치에서 90dB 이상이어야 한다.

나.  감지기의 작동과 연동하여 작동할 수 있어야 한다.

2.5.4	시각경보기 기능

가.  시각경보장치의 광원은 매초당 1회  이상 3회  이내 점멸주기를 갖는다.

나.  감지기의 작동과 연동하여 작동할 수 있어야 한다.

3. 시공

3.1 배관공사

3.1.1 배관은 “01050 소방전기 배관공사”에  따른다.

3.1.2 수신기로 인입되는 케이블 트레이 등이 노출 설치될 경우에는 케이블 트레이 커버를

씌워야 한다.

3.2 배선공사

3.2.1 배선공사

배선은 “01060 소방전기 배선공사”에  따른다.

3.2.2 자동화재탐지설비 배선공사의 내화배선,  내열배선 적용

가.  전원회로 : 내화배선

나.  발신기 상호간 및 감지기 상호간 : 내화배선 또는 내열배선

다.  기타배선 : 내화배선 또는 내열배선

3.2.3 고층건축물에서의 배선

고층건축물중 50층  이상인 건축물에 설치하는 아래의 통신,  신호배선은 이중배선을 한다. 가.  수신기와 수신기 사이의 통신배선

나.  수신기와 중계기 사이의 신호배선

다.  수신기와 감지기 사이의 신호배선

3.2.4	감지기배선

가.  감지기 배선은 송배전 방식으로 중간접속을 하지 않고 감지기에 연장 배선한다.

나.  감지기 배선은 기능별 구분과 제어선으로 구분하며 전선의 색상을 구분 통일되게

배선하여 유지보수가 용이하도록 한다.

3.2.5 아나로그 감지기 배선

가.  아날로그식감지기에 사용되는 배선은 전자파 방해를 받지 아니하는 차폐전선을 사용한다. 나.  전자파 방해를 받지 아니하는 내열성능이 있는 광케이블 배선(난연성)을  사용한다.

다.  전자파 방해를 받지 않는 형식승인을 받은 경우에는 비차폐선은 설치가 가능하다.

라.  STP(Shielded Twist Pair) 차폐전선은 전선관에 배선한다.

마.  차폐선(Drain  Wire)은  연속으로 연결하여 수신기에서만 1선  접지한다.

3.2.6	절연저항

가.  전선 상호간,  전선과 대지 간을 측정하며,  측정값은 1㏁ 이상이어야 한다.

나.  감지기 회로 및 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선상호간의 절연저항은 1경계구역

마다 직류 250V의  절연저항측정기로 측정한 절연저항이 0.1㏁ 이상이 되도록 한다.

3.2.7 감지기 회로의 전로저항과 전압

자동화재탐지설비의 감지기회로의 전로저항은 50Ω  이하가 되도록 하며,  수신기의

각 회로별 종단에 설치되는 감지기에 접속되는 배선의 전압은 감지기 정격전압의

80% 이상이어야 한다.

3.2.8 접지시공

가.  수신기 외함은 접지 시공 방법에 의해 접지한다.

나.  R형  수신기와 중계기간의 통신선의 차폐선은 접지 시공방법에 의해 접지한다.

3.2.9 디지털감지기 등에 사용되는 데이터 배선은 배관을 구분하여 설치하는 것을 원칙으로

한다.

3.3 경계구역설정

가.  건축방화구획에 따라 방화벽으로 구획된 계단, 엘리베이터 권상기실 및 파이프피트 등

수직통로를 높이 45m 이하마다 별도의 경계구역으로 설정한다.

나.  지하층이 2층  이상일 경우 계단 및 경사로는 별도의 경계구역으로 설정한다.

다.  자동소화설비의 방호구역별로 경계구역을 설정한다.

라.  제연구역과 동일하게 경계구역을 설정한다.

마.  나머지 거실 등은 운영자의 입장에서 화재발생위치를 쉽게 파악할 수 있도록 바닥면적

600㎡ 이하로 구획 한다.

바.  아날로그식감지기, 불꽃감지기, 광전식 공기흡입형감지기, 광전식분리형감지기 등

특수 감지기는 제조자가 형식승인 받은 내용에 의거하여 감지기가 방호하는 공칭감시거리,

시야각 및 방호면적에 따라 경계구역을 설정한다.

3.4 수신기

3.4.1 수신기설치 장소

가.  수신기의 설치장소는 도면에 따르며 관계인이 쉽게 접근할 수 있고 관리가 용이한

장소에 설치한다.

나.  복합식수신기는 소방관의 진입이 용이한 피난층 또는 지하1층의  전용실에 설치한다.

다만,  특별피난계단으로부터 보행거리 5m 이내에 출입구가 있는 전용의 실에 설치 시           에는 지상 2층  및 지하층에 설치할 수 있다.

다.  비상조명등 및 급배기설비를 설치한다.

라.  무선통신보조설비가 설치되는 특정소방대상물에는 무선기기 접속단자를 설치한다.

마.  바닥면적은 수신기 및 소화설비 감시제어반의 설치에 필요한 면적 외에 화재 시

소방대원이 조작에 필요한 최소면적 이상으로 한다.

바.  전용실에는 소방대상물의 기계,  기구 또는 시설 등의 제어 및 감시설비 외의 것을               두지 않는다.

3.4.2	수신기설치 설치기준

가.  수신기의 조작 스위치는 바닥으로부터 높이가 0.8m 이상 1.5m 이하인 장소에 설치한다. 나.  하나의 소방대상물에 2 이상의 수신기를 설치하는 경우에는 수신기를 상호간에 연동하여

화재발생 상황을 확인할 수 있어야 하며 경종을 어느 수신기에서도 제어 할 수

있도록 한다.

다. 수신기에 전원을 공급하는 소방분전반의 과전류차단기는 배선용차단기(MCCB)를 사용하며      “자동화재탐지설비용“  이라고 표지하고 배선은 내화배선에 의거하여 전용으로 설치한다.

라.  각종 소화설비와의 연동관계를 확인하여 설치한다.

마.  수신기에 배선 연결 후 회로도를 함 내부에 설치하여 유지보수에 용이할 수 있도록 조치       를 한다.

바.  수신기의 금속제 외함은 제3종  접지공사방법에 따라 접지한다.

사.  수신기간 통신배선의 차폐선은 한 쪽에서만 제3종  접지공사방법에 따라 접지한다.

3.5 중계기

가.  중계기는 점검이 용이한 위치에 설치한다.

나.  중계기 설치수량은 제조자의 규격에 의거하여 도면에 따른다.

다.  중계기는 전용의 중계기 수용함 또는 소방기기 외함 내부에 견고히 설치한다,

라.  중계기 설치 전에 옥내소화전 등 수용함의 내부를 깨끗이 청소한 후 설치한다.

마.  중계기에 배선 연결 후 회로도를 함 내부에 설치하여 유지보수에 용이하도록 조치한다.

3.6 감지기

3.6.1 감지기 일반설치기준

가.  지하층,  무창층과 같이 환기가 잘되지 않는 곳,  실내 용적이 적은 곳 또는 높이가 낮은      장소 에서 화재 이외의 열, 연기 및 먼지로 인해 비화재보를 발생할 우려가 있는 장소에는

복합형 또는 축적형 감지기 등을 설치한다.

나.  계단, 경사로, 복도, 엘리베이터 권상기실, 린넨슈트, 파이프덕트, 높은 천정(15m이상        20m미만)의  장소에는 연기식감지기를 설치한다.

다.  높이 20m 이상의 장소에는 아날로그 감지기, 불꽃 감지기, 광전식 분리형 감지기를 설치      한다.

라.  감지기 설치시 이물질,  먼지 등을 제거한 후 부착한다.

3.6.2	스포트형 감지기

가.  스포트형 감지기의 형식별 설치장소는 설계도면에 따르며 설치위치는 방호대상 공간의 중       심에 위치하도록 한다.

나.  감지기의 설치위치가 조명기구 등의 설치위치와 중복될 경우에는 조명기구 등의 끝선 에       서 30cm 이상 이격하여 출입구 측에 설치한다.

다.  감지기는 공기유입구로부터 1.5m 이상 이격하여 설치한다.

라.  감지기는 천장에서 45° 이상 경사되지 않도록 부착한다.

마.  감지기 작동 LED는 출입구에서 확인이 가능하도록 설치한다.
바.  감지기 설치 시 충격이나 무리한 힘이 가해지지 않도록 한다.

사.  감지기 설치 시 이물질,  먼지 등을 제거한 후 부착한다.

아.  감지기는 도배, 도장 등 건축마감이 완료된 후 설치한다.

자.  연기감지기의 먼지방호용 카버는 주변 환경의 청소가 완료된 후에 제거한다.

차.  감지기 회로의 말단에 설치하는 종단저항은 발신기함의 단자대에 설치한다. 감지기에 종       단저항을 설치하는 경우 감지기 외부에 "종단저항 설치"라는 표지를 부착하여 쉽게 알아       볼 수 있도록 한다.

카.  하나의 경계구역에 설치하는 감지기의 최대 설치수량은 제조자가 권장하는 수량 이하로        설치한다.

타.  감지기의 부착높이에 따른 면적제한은 「국가화재안전기준」에 따른다.

파.  복도 및 통로에 설치되는 연기감지기는 보행거리 30m 마다 1개  이상 설치한다.
하.  계단 및 경사로에 설치되는 연기감지기는 수직거리 15m 마다 1개  이상 설치한다.

거.  연기감지기는 천장 또는 반자 부근에 배기구가 있는 경우에는 그 부근에 설치한다.

너.  벽 또는 보로부터 0.6m 이상 떨어진 곳에 설치한다.

더.  정온식 감지기는 주위의 평상시 최고온도보다 20℃ 이상 높은 것으로 설치한다.

러.  아날로그식감지기는 제조자의 규격에 따라 설치한다.

3.6.3	차동식분포형감지기

가.  공기관식 차동식분포형감지기

1) 공기관의 노출부분은 감지구역마다 20m 이상이 되도록 한다.

2) 공기관과 감지구역의 각 변과의 수평거리는 1.5m 이하가 되도록 한다.

3) 공기관 상호간의 거리는 6m(주요구조부를 내화구조로 한 소방대상물 또는 그 부분에

있어서는 9m) 이하가 되도록 한다.

4) 공기관은 도중에서 분기하지 아니하도록 한다.

5) 하나의 검출부분에 접속하는 공기관의 길이는 100m 이하로 한다.

6) 검출부는 5° 이상 경사되지 아니하도록 부착한다.

7) 검출부는 바닥으로 부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치한다.

나.  열반도체식 차동식분포형감지기

1) 부착높이 및 소방대상물에 따라 다음의 바닥면적마다 1개  이상으로 설치한다.

부착높이 및 소방대상물의 구분		감지기의 종류
		1종	2종
8m 미만	주요구조부 내화구조	65㎡	36㎡
	기타 구조	40㎡	23㎡
8m 이상 15m 미만	주요구조부 내화구조	50㎡	36㎡
	기타 구조	30㎡	23㎡

2) 바닥면적이 상기면적의 2배  이하인 경우에는 2개  이상 설치한다.

3) 부착 높이가 8m 미만이고 바닥면적이 상기면적 이하인 경우에는 1개  이상 설치한다.

4) 하나의 검출기에 접속하는 감지부는 2개  이상 15개  이하가 되도록 한다.

5) 감지부에 대한 작동여부를 검출기에서 표시를 할 수 있는 주소형은 형식승인 받은 성능인정 범위 내의 수량으로 설치한다.

6) 검출부는 5° 이상 경사되지 아니하도록 부착한다.

7)검출부는  바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치한다.

다.  정온식 감지선형 감지기

1) 정온식 감지선형 감지기는 감지기와 감지구역의 각 부분과의 수평거리가 1종에 있어서는     3m (주요구조부가  내화구조로 된 소방대상물 또는 그 부분에 있어서는

4.5m)이하,  2종에  있어서는 1m (주요구조부가  내화구조로 된 소방대상물 또는 그 부     분 에 있어서는 3m) 이하가 되도록 설치한다.

2) 감지기는 천장 또는 케이블 트레이 상부 등 화재를 유효하게 감지할 수 있는 위치에 설     치한다.

3) 보조선이나 고정금구를 사용하여 감지선이 늘어지지 않도록 2m 이내마다 고정하여 설치     한다.

5) 감지선형감지기의 굴곡반경은 5cm 이상으로 한다.

6) 감지기의 말단에 설치하는 종단저항은 단자대를 이용하여 풀리지 않도록 고정하며 점검     이 용이한 장소에 설치하고 표지한다.

7) 아날로그식인 광센서선형감지기는 공칭감지 온도범위 및 공칭감지 농도범위에 적합한

장소에 기타 설치방법에 대하여는 형식승인 사항이나 제조사의 시방에 따라 설치한다.

3.6.4	특수감지기

가.  광전식분리형 감지기

1) 감지기의 수광면은 햇빛을 직접 받지 않도록 설치한다.

2) 벽과 감지기 광축(송광면과  수광면의 중심을 연결한 선)간의  이격거리는 0.6m 이상 이     격하여 설치한다.

3) 감지기가 설치되는 벽면으로부터 1m 이내 위치에 설치한다.

4) 고천장 대공간의 분리형감지기의 수광부와 송광부 간의 거리는 형식승인 받은 공칭 감시      거리 범위 이내로 설치한다.

5) 천장고(천장의  실내에 면한 부분 또는 상측 슬라브 바닥 하부면과 바닥면과의 높이)의

80% 이상의 높이에 설치한다.

6) 감지기의 광축의 길이는 공칭감시거리 범위 이내로 한다.

7) 감지기 지지금구는 진동에 의한 감지기의 위치변형이 발생하지 않도록 방진구조의지지      금구를 설치한다.

8) 감지기의 작동시험 및 상태감시를 하는 제어부는 조작 및 점검이 용이한 위치에설치한다.

9) 제어부는 화재 및 고장신호를 수신기에 표시할 수 있도록 구성한다.

10) 기타 설치사항은 제조사의 시방에 따라 설치한다.

나.  불꽃감지기

1) 설치위치의 천장높이보다 큰 공칭감시거리를 형식승인 받은 제품을 설치한다.

2) 20m 미만은 1m 간격으로 구분하고 20m 이상은 5m 간격으로 구분한다.

3) 공칭시야각은 형식승인 내용에 따르며 5° 간격으로 구분한다.

4) 공칭감시거리와 공칭시야각을 기준으로 감시구역이 모두 포용 될 수 있도록 설치한다.

5) 유효하게 화재를 감지할 수 있는 모서리 또는 벽 등에 설치한다.

6) 천장에 설치하는 경우에는 감지기를 바닥을 향하여 설치한다.

7) 수분이 많이 발생할 우려가 있는 장소에는 방수형으로 설치한다.

8) 감지기 지지금구는 진동에 의한 감지기의 위치변형이 발생하지 않도록 방진구조의지지      금구를 설치한다.

9) 형식승인 내용에 없는 사항은 제조사의 시방에 따라 설치한다.

다.  광전식 공기흡입형감지기

1) 전산실,  주차장 및 반도체공장 등에 설치한다.

2) 감지면적은 제조자의 형식승인 내용에 따른다.

3) 공기흡입관의 이격거리는 형식승인 내용에 따른다.

4) 공기흡입구는 제조사 프로그램을 통하여 간격 및 크기를 설정한다.

5) 형식승인 사항이 아닌 것은 제조자의 시방에 따라 설치한다.

3.7 발신기

가.  누름스위치는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 높이에 설치한다.

나.  거주자가 피난하면서 조작이 용이한 출입구 직근에 우선 설치한다.

다.  소방대상물 각층의 거실 각 부분으로부터 하나의 발신기까지의 수평거리가 25m 이하가

되도록 설치한다.

라.  복도 또는 구획된 실로부터 보행거리가 40m 이상일 경우 추가로 설치한다.

마.  발신기의 위치를 표시하는 표시등은 함의 상부에 설치하되,  그 불빛은 부착 면으로부터

15° 이상의 범위 안에서 부착지점으로부터 10m 이내의 어느 곳에서도 쉽게 식별할 수        있는 적색등으로 한다.

바.  발신기함 내의 배선은 발신기, 감지기, 종단저항 순으로 결선하여 감지기배선이 단선

되어도 발신기의 작동이 가능하도록 배선한다.

사.  발신기함 내부에 배선 연결 후 회로도를 함 내부에 설치하여 유지보수에 용이할 수

있도록 조치를 한다.

3.8 통보장치

3.8.1 경종

가.  경종은 발신기함 내에 설치하고 외함에는 음향공을 설치한다.

나.  5층  미만의 건축물에 적용하는 일제경보방식은 화재 시 전층이 전부 경보를 발한다.

다.  층수가 5층  이상으로서 연면적 3,000㎡를 초과하는 건축물에 적용하는 발화층, 직상층

우선경보방식은 화재 시 다음과 같이 경보한다.

1) 2층  이상의 층에서 발화 : 발화층 및 그 직상층

2) 1층에서  발화 : 발화층,  그 직상층 및 지하층

3) 지하층에서 발화 : 발화층,  그 직상층 및 기타의 지하층

라.  고층건축물(30층  이상이거나 높이가 120m 이상인 건축물 이하 같음)의  경우에는 화재       시 다음과 같이 경보한다.

1) 2층  이상의 층에서 발화 : 발화층 및 그 직상 4개층

2) 1층에서  발화 : 발화층,  그 직상 4개층  및 지하층

3) 지하층에서 발화 : 발화층,  그 직상층 및 기타의 지하층

마.  주 음향장치는 수신기의 내부 및 그 직근에 설치한다.

바.  지구 음향장치는 소방대상물의 층마다 설치하며,  거실의 각 부분으로부터 하나의

음향장치까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 설치한다.

사.  1개의  소방대상물에 2 이상의 수신기가 설치된 경우 어느 수신기에서도 지구음향

장치를 작동할 수 있어야한다.

3.8.2	시각경보장치

가.  복도, 통로, 청각장애인용 객실 및 공용으로 사용하는 거실(로비, 회의실, 강의실, 식당,

휴게실, 오락실, 대기실, 체력단련실, 접객실, 안내실, 전시실, 기타 이와 유사한 장소)에

설치하며, 각 부분으로부터 유효하게 경보를 발할 수 있는 위치에 설치한다.

나.  공연장,  집회장,  관람장 또는 이와 유사한 장소에 설치하는 경우에는 시선이 집중되는       무대부 부분에 설치한다.

다.  설치높이는 바닥으로부터 2m 이상 2.5m 이하의 장소에 설치한다.  천장의 높이가 2m        이하인 경우 천장으로부터 0.15m 이내의 장소에 설치한다.

라.  1개의  소방대상물에 2 이상의 수신기가 설치된 경우 어느 수신기에서도 시각경보기를

작동할 수 있어야 한다.

마.  하나의 공간에서 시야에 2개 이상의 시각경보기가 보이도록 설치하는 경우에는 동조기를       사용하여 동시에 점멸하도록 한다.

바.  형식승인을 얻은 수신기 또는 전용의 축전지설비에 의하여 전원을 공급하며 말단의 전압       강하가 20% 이상 떨어지지 않도록 설치한다.

사.  시각경보기는 소방대상물의 각층의 피난구 직근에 우선 설치하며, 거실의 각 부분으로

부터 하나의 시각경보기까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 설치한다.

아.  5층  미만의 건축물에 적용하는 일제경보방식은 화재 시 전층이 전부 작동한다.

자.  지하층을 제외한 건물의 층수가 5층  이상이고 연면적 3,000㎡ 이상의 건물에 적용하는       발화층,  직상층 우선경보방식은 화재 시 다음과 같이 작동한다.

1) 2층  이상의 층에서 발화 : 발화층 및 그 직상층

2) 1층에서  발화 : 발화층,  그 직상층 및 지하층

3) 지하층에서 발화 : 발화층,  그 직상층 및 기타의 지하층

3.9 검사 및 시험

가.  입선 완료 후 소방기구 결선 작업 전 절연저항을 측정하여 측정값은 1㏁ 이상이어야 하며,         절연저항 측정 결과를 제출한다.

나.  “소방시설  성능시험 조사표”  에 따라 성능을 확인하고 그 결과를 제출한다.

04020 유도등 및 유도표지 설비공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방서는「화재예방,  소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」[별표  5]

제3호다목에  따른 유도등 및 유도표지 설비공사에 적용한다.

1.2 관련시방

이 공사와 관련이 있는 사항 중 이 절에서 언급된 것 이외의 사항은 각 절의 해당 규정 및       국토교통부 제정「표준시방서」의 해당 규정에 따른다.

01050 소방전기 배관공사

01060 소방전기 배선공사

1.3 참조표준

다음 기준은 이 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

1.3.1 국가화재안전기준

「유도등 및 유도표지의 화재안전기준(NFSC  303)」

1.3.2 한국소방산업기술원 기술기준

가.  유도등의 형식승인 및 제품검사의 기술기준

나.  축광유도표지 및 축광위치표지의 성능시험 기술기준

1.4 제출물

1.4.1 제작도면

1.4.2 제작시방서

1.4.3 증명서

가.  한국소방산업기술원 형식 승인서

나.  전기용품 안전인증서

1.4.4	시공상세도

가.  유도등 및 유도표지의 방향 표시 설치 상세도

나.  천정형 유도등의 설치 상세도

1.5 운반,  보관,  취급

가.  각종 기기는 운반차량에서 상차, 하차 시 과도한 충격을 받지 않도록 주의하여 운반

한다.

나.  보관장소는 직사광선 및 침수,  우수 피해가 발생하지 않는 장소를 선정한다.

2. 기기 및 재료

2.1 유도등

2.1.1 피난구 유도등은 녹색 바탕에 백색으로 표시한 등으로 한다.

2.1.2 유도등의 내부회로 구성은 상용전원 정전 시 즉시 내부 축전지로 교체 되어야하며

상용전원 재급전 시 즉시 복귀하고 충전기에 의해 축전지는 충전되어야 한다.

2.1.3 통로 유도등은 백색 바탕에 녹색으로 피난방향을 표시한 등으로 한다.

2.1.4  피난구유도등 및 통로유도등(계단통로유도등 제외)의 크기와 휘도 기준

종 별		1대1 표시면 (mm)	기타 표시면		평균휘도(cd/㎡)
			짧은 변(mm)	최소면적(㎡)	상용점등시	비상점등시
피난구 유도등	대형	250 이상	200 이상	0.10	320 이상 800 미만	100 이상
	중형	200 이상	140 이상	0.07	250 이상 800 미만
	소형	100 이상	110 이상	0.036	150 이상 800 미만
통로 유도등	대형	400 이상	200 이상	0.16	500 이상 1000 미만	150 이상
	중형	200 이상	110 이상	0.036	350 이상 1000 미만
	소형	130 이상	85 이상	0.022	300 이상 1000 미만

2.1.5	통로유도등 및 객석유도등의 조도 기준

가.  계단통로유도등

바닥면 또는 디딤바닥면으로 부터 높이 2.5m의 위치에 그 유도등을 설치하고, 그 유도등       의 바로 밑으로부터 수평거리로 10m 떨어진 위치에서의 법선 조도가 0.5㏓ 이상 이어야       한다.

나.  복도통로유도등,  거실통로유도등

복도통로유도등은 바닥면으로부터 1m 높이에,  거실통로유도등은 바닥면으로부터 2m

높이에 설치하고 그 유도등의 중앙으로부터 0.5m 떨어진 위치의 바닥면 조도와 유도등       의 전면 중앙으로부터 0.5m 떨어진 위치의 조도가 1㏓ 이상이어야 한다. 다만, 바닥면에       설치하는 통로유도등은 그 유도등의 바로 윗부분 1m의 높이에서 법선조도가 1 이상 이       어야 한다.

다.  객석유도등

바닥면 또는 디딤바닥면에서 높이 0.5m의 위치에 설치하고 그 유도등의 바로 밑에서

0.3m 떨어진 위치에서의 수평조도가 0.2㏓ 이상이어야 한다.

2.1.6	축전지 용량 선정 기준

가.  축전지 용량 60분  적용 장소

1) 지하층을 제외한 층수가 11층  이상의 층

2) 지하층 또는 무창층으로서 용도가 도매시장, 소매시장, 여객자동차터미널, 지하역사 또는       지하상가

나.  축전지 용량 20분  적용 장소 위에서 정한 장소 이외의 장소

2.1.7 표시면의 그림 기준

국제표준화기구(ISO)의  기준에 따른다.

2.1.8 바닥에 설치하는 통로 유도등은 통행에 의해 파괴되지 않는 강도로 한다.

2.1.9 유도등 전원 배선은 전용으로 하고 전원은 축전지, 전기저장장치 또는 교류 옥내배선으로        한다.  다만,  비상전원(축전지)은  유도등을 규정시간 이상 동작할 수 있어야 한다.

2.1.10 형식승인

한국소방산업기술원 형식승인에 적합한 제품을 사용한다.

2.2 축광유도표지

2.2.1 표시면의 두께 기준

두께는 1.0mm 이상(금속재질의  경우 0.5mm 이상)  이어야 한다.

2.2.2 표시면의 크기 기준

가.  피난구축광유도표지 : 긴 변 360mm 이상,  짧은 변 120mm 이상

나.  통로축광유도표지 : 긴 변 250mm 이상,  짧은 변 85mm 이상

다.  축광위치표지 : 긴 변 200mm 이상,  짧은 변 70mm 이상

2.2.3 식별도 기준

축광유도표지 및 축광위치표지는 주위조도 0㏓에서 60분간  발광 후 직선거리 20m (축광 위치표지의 경우 10m) 떨어진 위치에서 보통시력으로 표지가 있다는 것이 식별되어야 하며,  3m 떨어진 거리에서 문자 또는 화살표등이 쉽게 식별되어야 한다.

2.2.4 휘도 기준

가.  0㏓에서 5분간  발광시킨 후의 휘도는 1㎡ 당 110mcd 이상이어야 한다.

나.  0㏓에서 10분간  발광시킨 후의 휘도는 1㎡ 당 50mcd 이상이어야 한다.

다.  0㏓에서 20분간  발광시킨 후의 휘도는 1㎡ 당 24mcd 이상이어야 한다.

라.  0㏓에서 60분간  발광시킨 후의 휘도는 1㎡ 당 7mcd 이상이어야 한다.

2.2.5 유도표지의 표지면은 쉽게 변형,  변질 또는 변색되지 아니하는 것으로 한다.

2.2.6 방사성 물질 사용 유도표지는 쉽게 파괴되지 않는 재질로 한다.

2.2.7 한국소방산업기술원 형식승인에 적합한 제품을 사용한다.

3. 시공

3.1 배관공사

배관은 “01050 소방전기 배관공사”에  따른다.

3.2 배선공사

배선은 “01060 소방전기 배선공사”에  따른다.

3.3 유도등 및 유도표지의 시공 설치위치

유도등 및 유도표지의 설치위치는 「국가화재안전기준」및 설계도면에 적합하게 설치한다.

3.3.2 방향표시

유도등 및 유도표지의 방향표시는 건축물의 구조 및 통로 구조,  계단 구조에 적합하게

피난 방향을 지시하도록 설치한다.

3.3.3 부착방법

유도등 및 유도표지의 설치는 접착제 사용을 지양하고, 나사못 등 견고하게 부착할 수 있는       방법으로 부착한다.

3.3.4 설치높이

가.  피난구유도등

피난구유도등은 출입문 상단에 설치를 하며, 출입문 상단이 유리 재질로 되어 피난구 유도      등을 벽부형으로 설치하지 못하는 경우에는,  천장에서 출입문 상단까지 파이프 펜던트를      사용하여 출입문 상단에 피난구유도등을 설치한다.

나.  통로유도등

통로유도등은 바닥으로부터 1m 이하의 높이에 설치한다.

다.  객석통로유도등

객석유도등은 객석의 통로,  바닥 또는 벽에 설치한다.

3.4 검사 및 시험

가.  입선 완료 후 소방기구 결선 작업 전 절연저항을 측정하여 측정값은 1㏁ 이상이어야

하며, 절연저항 측정 결과를 제출한다.

나.  “소방시설  성능시험 조사표” 에 따라 성능을 확인하고 그 결과를 제출한다.

07000  그 외의 소방시설공사

07020 소방시설 부대전기공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방서는 소방시설 부대전기공사에 적용한다.

1.2 관련시방

이 공사와 관련이 있는 사항중 이 절에서 언급된 것 이외의 사항은 각 절의 해당 규정 및

국토교통부 제정「표준시방서」의 해당 규정에 따른다.

01050 소방전기 배관공사

01060 소방전기 배선공사

1.3 참조표준

다음 기준은 이 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

1.3.1 한국산업표준(KS)

KS C 8321	산업용 배선차단기

1.3.2 전기설비 기술기준

1.4 제출물

1.4.1 제품자료 : 제작업자의 기술자료, 한국산업표준인증 증명서(KS제품에 한함)

1.4.2 시공상세도

가.  분전반 내부 결선 상세도면

나.  소방용 동력제어반 내부 결선 상세도면

2. 기기 및 재료

2.1 산업용 배선차단기

가.  산업용 배선차단기는 KS에  적합한 것을 사용한다.

나.  산업용 배선차단기의 규격은 설계도면에 따른다.

2.2 전자식 과전류 계전기(EOCR,  EMPR)

가.  전자식 과전류 계전기는 산업안전보건공단 안전인증 또는 국제인증(CE  또는 UL)에

적합한 것을 사용한다.

나.  전자식 과전류 계전기의 규격은 설계도면에 따른다.

3. 시공

3.1 소방설비 전원용 차단기의 시공

3.1.1 분전반에서 소방설비의 전원을 분기하는 경우

가.  소방설비의 전원용(유도등, 비상조명등, 비상콘센트 등)으로 사용하는 분기 차단기는 안정       적인 전원 공급을 위하여 누전차단기(ELB) 사용을 지양하고, 배선용차단기(MCCB)를

사용한다.

나.  소방설비 전원회로의 누전 여부를 검출하기 위하여,  분전함에 전원이 공급되는 저압반

또는 분전함 주 차단기의 1차측에  누전경보기를 설치하여 누전 여부를 검출한다.

다.  누전경보기 설치는 “03050 누전경보기 설치공사”에  따른다.

3.1.2	동력제어반(MCC)에서  소방설비의 전원을 분기하는 경우

가.  소방설비의 전원용(소방펌프, 제연송풍기 등)으로 사용하는 동력제어반에서 전원공급을

하는 경우 안정적인 전원 공급을 위하여 차단기는 배선용차단기(MCCB)를 사용하며,

전동기 보호용으로 사용하는 전자식 과전류 계전기(EOCR.  EMPR)는  지락 차단 기능이       없는 것으로 사용한다.

나.  소방설비 전원회로의 누전 여부를 검출하기 위하여, 동력제어반(MCC) 하부에 누전경보기       를 설치하여 누전 여부를 검출한다.

다.  누전경보기 설치는 “03050 누전경보기 설치공사”에  따른다.

3.2 동력제어반(MCC)내  전자식 과전류 계전기(EOCR,  EMPR) 시공

3.2.1 전자식 과전류 계전기(EOCR,  EMPR)의  세팅 오류 시에는 전동기 기동 시 정격전류 보다        큰 기동전류를 감지하면 전원 공급을 차단하게 되어 소방설비 전원 공급에 지장이 발생할        우려가 있으므로 설정에 유의한다.

3.2.2 전자식 과전류 계전기(EOCR,  EMPR)의  시험(TEST)

가.  과부하 점등 시험

1) 테스트 버튼을 누르면 트립 상태를 나타내는 O.L 램프가 점등된다.

2) 테스트 버튼을 한 번 더 누르면 O.L 램프가 소등되어 초기상태로 복구된다.

나.  과부하 작동 시험

1) 전동기 기동 중 RC(A) 조정노브를 좌측으로 돌려서 인위적으로 과부하를 만들어

O.L 램프가 점멸되는 것을 확인한다.

2) 이때, O-TIME(S)의 설정시간 후 과전류가 트립 되고 O.L 램프가 완전 점등됨을

확인한다.

3) 시험 완료 후에는 RC(A) 조정노브를 다시 원 위치 시킨 후,  리셋 버튼을 눌러서

초기화 시킨다.

3.2.3 전자식 과전류 계전기(EOCR,  EMPR)의  설정 방법

가.  D-TIME(S)

1) 지연시간(Delay-Time)으로서,  전동기에 기동전류(일반적으로  정격전류의 6배∼8배) 가     흐르는 시간 동안 EOCR의 동작을 지연시켜주는 조정 노브로서, 기동시간에 EOCR이

동작하지 않도록 하는 시간을 설정한다.

2) D-TIME을  너무 작게 입력하면 전동기 기동 시에 트립되는 원인이 된다.

3) 전동기의 기동 지속시간은 부하의 종류에 따라 다르므로 설정에 주의한다.

4) 기동 지속시간을 모르는 경우는 설정 노브를 최대로 설정한 후에 전동기의 기동 전류가     정상이 될 때까지의 시간을 측정 후 설정한다.

나.  O-TIME(S)

1) 동작시간(Operating-Time)으로서, 전동기에 과전류가 흐르게 되면 과전류가 흐르기 시작     할 때부터 전자식 과전류 계전기(EOCR)이  트립될 때까지의 시간을 말한다.

2) 현장 여건에 감독자와 협의하여 따라 5∼15초  내에서 선정하여 설정한다.

다.  RC(A)

1) 정격전류(Rating Current)로서, 과전류보호를 위해 설정하며 전동기의 정격전류를 기준으     로 설정한다.

2) RC노브를  최대로 하고 운전을 시킨 후 정상 운전상태에서 RC노브를  반시계 방향으로

돌려서 O.L 램프가 점멸되는 지점에서 정지한다. 이 지점이 전동기의 실부하 전류

(100%)를  의미한다.

3) 이 지점에서 RC노브를  시계방향으로 돌려 O.L 램프가 소등되는 지점에서 설정한다. 이     지점이 실부하 전류의 110 ∼ 125% 정도를 의미한다.

라.  위의 내용은 정한시형을 설명하며,  일반적으로 정한시형을 많이 사용한다.

마.  반한시형은 시간 노브가 하나로 통합되어 있으며, 기동 지속시간 이상으로 설정하면

된다.

3.3 검사 및 시험

가.  소방용 전원으로 공급되는 차단기가 배선용차단기(MCCB)로 설치되어 있는지 확인 한다.

나.  동력제어반(MCC)  내부에 전자식 과전류 계전기가 지락 차단 기능이 없는 것인지 확인하       고, 누전경보기 설정치가 적합한지 확인한다.

다.  소방용 펌프,  송풍기의 전동기를 기동하여 전자식 과전류 계전기가 설정된 범위 내에서       정상 동작하는지 확인한다.

07030 화재감시자 관련 법령 및 점검사항

가. 화재감시자 배치 관련법령

	【산업안전보건기준에 관한 규칙 제241조의2(화재감시자) 】
제241조의2(화재감시자) ① 사업주는 근로자에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소에서 용접·용단 작업을 하도록 하는 경우에는 화재의 위험을 감시하고 화재 발생 시 사업장 내 근로자의 대피를 유도하는 업무만을 담당하는 화재감시자를 지정하여 용접·용단 작업 장소에 배치하여야 한다. 다만, 같은 장소에서 상시·반복적으로 용접·용단작업을 할 때 경보용 설비·기구, 소화설비 또는 소화기가 갖추어진 경우에는 화재감시자를 지정·배치하지 않을 수 있다.<개정 2019. 12. 26.> 1. 작업반경 11미터 이내에 건물구조 자체나 내부(개구부 등으로 개방된 부분을 포함한다)에 가연성물질이 있는 장소 2. 작업반경 11미터 이내의 바닥 하부에 가연성물질이 11미터 이상 떨어져 있지만 불꽃에 의해 쉽게 발화될 우려가 있는 장소 3. 가연성물질이 금속으로 된 칸막이·벽·천장 또는 지붕의 반대쪽 면에 인접해 있어 열전도나 열복사에 의해 발화될 우려가 있는 장소 ② 사업주는 제1항에 따라 배치된 화재감시자에게 업무 수행에 필요한 확성기, 휴대용 조명기구 및 방연마스크 등 대피용 방연장비를 지급하여야 한다. [본조신설 2017. 3. 3.]

나. 용접작업 안전관리 매뉴얼

구 분	점 검 사 항	점 검 책임자	비 고
승인 및 안전교육	□ 용접작업 사전 승인 ❍ 안전관리자 또는 공사책임자*가 용접 작업에 대한 사전승인을 득한 후 작업진행	감리인 (공사감독관)	*공사책임자 - 공사업체 현장대리인 - 협력업체
	□ 용접관련 안전교육 실시 ❍ 용접의 위험성 - 고열ㆍ불티에 의한 화재나 폭발 - 감전 및 화상 등 ❍ 용접작업 시 보양방법 ❍ 소화기 및 소화전 사용요령 ❍ 화재발생 시 행동요령 ❍ 용접작업 안전수칙 교육 ※ [참고 1] 용접작업 안전수칙 참조	안전관리자 (공사책임자)
용접현장 안전조치 확인	□ 용접현장 안전조치 점검 ❍ 소화기 및 소화전 등 대비 - 소화기(2개 이상) 및 방화수 비치 - 소화전이 있는 경우 소방호스를 전개하여 화재발생시 즉시 소화할 수 있도록 조치 ❍ 용접작업자 외 화기감시자 1인 이상 배치 ❍ 용접작업 주변 인화물질 등 위험요소 제거 ❍ 용접불티에 대비한 방염포 보양 및 불티비산 방지시설 설치상태	안전관리자 (공사책임자)

구 분	점 검 사 항	점 검 책임자	비 고
용접현장 안전조치 확인	❍ 건물단열재가 시공된 천장 속 용접작업 시 단열재 물뿌리기 등 천장 윗부분까지 방화조치 ❍ 밀폐 공간 용접작업 시 내부 체류공기를 작업 전에 반드시 환기시키고 이동형 환기 덕트 설치 ❍ 위험물 저장소 주변 용접작업은 반드시 유증기를 제거하고 환기시설 및 불티비산 방지시설 설치 ❍ 용접과 페인트작업은 동일 장소에서 동시 작업 금지 □ 작업자 개인보호 장비 착용 확인 ❍ 용접장갑, 용접헬멧, 보안경 착용 ❍ 화상방지를 위한 방화복, 가죽앞치마 착용 □ 용접기 안전점검 실시 ❍ 용접기 안전점검 체크리스트 활용 ※ [참고 2] 용접기 안전점검 체크리스트 참조	안전관리자 (공사책임자)
작업중	□ 용접작업장 주변 변화에 대한 실시간 대응 ❍ 작업장 용접불티 및 연기배출 상태 확인 ❍ 작업장 내 흡연금지, 장난 등 작업자 위험행동 시정 조치	안전관리자 (화기감시자)
작업 완료후	□ 안전상태 확인 및 현장정리 ❍ 용접작업 주변 용접 불씨 확인 ❍ 용접기 전원 차단상태 확인 ❍ 용접작업장 주변 정리정돈 상태	안전관리자 (공사책임자)

참고1		용접작업 안전수칙

1. 전기용접

□ 전기용접 주요 위험요인

❍ 용접기 본체와 1차 전원 부분

- 전원선 손상에 의한 감전 재해

- 용접기 접지 미 실시로 인한 절연파괴 등으로 감전 재해 발생

❍ 용접작업 중 감전 가능성

- 용접 케이블 손상상태나 파손된 용접홀더 사용 시

❍ 보안경, 보안면 미착용에 의한 안구질환 및 안면 화상

□ 전기용접 시 준수사항

❍ 전원 개폐기의 과전류 차단기가 적정한 용량의 것이 사용되고 있는지, 가열되어 변색되어 있는지 여부를 확인한다.

❍ 용접기의 케이블은 접속개소가 없는 것이어야 한다.

❍ 용접기 2차측 회로에 사용되는 케이블이 손상되지 않도록 통로 등을 횡단할 때는 방호덮개를 사용한다.

❍ 용접기 모재나 정반을 접지시킨다. 외함은 대지에 접지시킨다.

❍ 용접작업 중 불꽃 등에 의하여 화상을 입지 않도록 보안면, 절연장갑, 가죽 앞치마, 발 덮개, 안전화 등의 보호구를 착용한다.

❍ 시력보호를 위하여 적합한 보안경을 착용하고, 가스 흡입으로 인한 중독을 방지하기 위하여 방진마스크를 사용한다.

❍ 물 등 전도성이 높은 액체가 있는 습윤 장소에서 작업 시 용접기는 감전방지용 누전차단기를 설치한다.

❍ 드럼통, 탱크, 배관 등의 용접작업 시 내부의 인화성 액체나 가연성 가스, 증기가 존재하지 않도록 내용물을 충분히 청소하고 위험물을 완전히 제거 후 작업한다.

□ 전기용접 안전수칙

❍ 감전 방지를 위해 용접봉을 물어주는 홀더는 절연형을 사용한다.

❍ 감전 보호를 위해 누전차단기로부터 공급되는 전원을 사용한다.

❍ 용접기의 1차측 배선과 2차측 배선, 용접기 단자와의 접속이 볼트너트에 의하여 확실한가를 점검한다.

❍ 용접을 중지하고 작업장소를 떠날 때는 전원 개폐기를 차단한다.

2. 가스용접

□ 가스용접 주요 위험요인

❍ 고열에 의한 신체화상

❍ 빛에 의한 안구와 피부질환

❍ 화염에 의한 화재·폭발

❍ 가스 흡입에 의한 호흡기 질환

□ 가스용기 취급요령

❍ 가스용기는 40℃이하의 통풍이 잘되는 장소에 견고하게 설치한다.

❍ 산소용기는 가연성 가스로 기름과 그리스에 접근시키지 않는다.

❍ 산소와 아세틸렌 용기는 세워서 별도 보관한다.

❍ 밸브는 서서히 열어 급작스럽게 가스가 분출되지 않도록 한다.

❍ 가스용기 운반 시 안전 캡을 씌워 충격에 대비한다.

□ 가스용접 시 준수사항

❍ 호스와 취관은 손상에 의하여 누출될 우려가 없는지 화인한다.

❍ 호스 등의 접속부분은 밴드, 클립 등으로 조임 기구를 사용하여 확실하게 조인다.

❍ 용단작업 시 산소의 과잉 방출로 인한 화상의 예방을 위해 충분히 환기한다.

❍ 작업 중지시 호스를 해체하거나 환기가 충분한 장소로 이동 시킨다.

□ 가스용접 안전수칙

❍ 호스는 꼬이거나 손상되지 않도록 하고 용기에 감지 않는다.

❍ 용접작업 시 발생하는 불꽃이나 불똥 튀김을 고려하여 인화물질과 충분한 이격거리를 확보한다.

❍ 검사 받은 압력 조정기를 사용하고 안전밸브 작동 시에는 화재나 폭발 등의 위험이 없도록 가스용기를 연결한다.

❍ 가스 호스의 길이는 최소 3m이상 이어야 한다.

❍ 호스를 교체하고 처음 사용하는 경우에는 사용하기 전에 호스 내의 이물질을 깨끗이 불어내고 사용한다.

❍ 토치와 호스연결부 사이에 역화방지장치가 있는 것을 사용한다.

참고2		용접기 안전점검 체크리스트

□ 공사명 :                                 2020년  월    일

구분	점 검 사 항	점검결과	조치사항	확인자
전기용접	∘용접기의 바깥 상자를 접지하였는가?
	∘용접부의 접지는 하였는가?
	∘케이블의 절연상태는 완전한가?
	∘절연 호울더(Holder)를 사용하는가?
	∘사용전압기의 전압은 높지 않은가?
	∘작업 중단 시 스위치는 껐는가?
	∘우천, 폭설시 작업을 하지 않는가?
	∘접지의 부착상태는 양호한가?
	∘용접기는 자동 전격방지장치를 사용하였는가?
	∘어스의 부착을 완전하게 하였는가?
	∘케이블의 접속을 완전하게 하였는가?
가스용접	∘가스용기 취급은 시 충격을 주지 않도록 하였는가?
	∘인화성 또는 폭발성 재료를 넣은 용기를 용접 또는 절단하는 경우 용기를 깨끗하게 씻고 나서 작업하는가?
	∘동결 우려가 있을 때는 용기를 비에 젖은 곳이나 습기가 많은 곳에 놓아두지 않도록 하는가?
	∘작업 전에 호스, 감압밸브를 점검하였는가?
	∘압력계는 수시 검사를 받아 완전한 것을 사용하는가?
	∘용기 온도는 40℃이하로 유지하는가?
	∘용기는 전도 우려가 없도록 지지하였는가?
	∘용기는 빈 용기와 충만 용기를 구별 표시하여 보관하는가?
	∘용기는 전기장치 어스선의 부근에 두지 않도록 하였는가?

*공사책임자 : 공사업체 현장대리인