톡톡팩토리 북구점 이전 구축 소방공사

시  방  서

2023. 09.

목     차

제 1 장   일   반   사    항

제 2 장   배   관   공    사

제 3 장   배   선   공    사

제 4 장   자 동 화 재 탐 지 설 비 공 사

제 5 장   유 도 등 및 유 도 표 지 설 비 공 사

제 6 장   스 프 링 쿨 러 설 비 공 사

1. 사 업 개 요

1. 사업위치 : 울산광역시 북구 진장유통로 16

2. 건 물 명 : 진장디플렉스

3. 구    조 : 철근콘크리트조

4. 규    모 : 지상 3층

5. 사업 내용: 톡톡팩토리 북구점 이전 구축 소방공사

6. 공사기간 : 착공일로부터   일

2. 적용범위

이 시방은 톡톡팩토리 북구점 이전 구축 소방공사에 대하여 적용한다.

이 시방에 명시되지 않은 사항은 다음 해당하는 것을 적용한다.

가. 토목, 건축, 기계설비, 전기설비, 소방설비 표준시방서

나. 국가를 당사자로하는 계약에 관한 법령

다. 화재예방 및 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률

라. 국가화재안전기준

마. 소방시설 공사업법 및 동시행령.시행규칙

3. 용어의 정의

가.“발주자”라 함은 000을 말한다.

나.“수급자”라 함은 톡톡팩토리 북구점 이전 구축 소방공사를 도급받은 소방공사업자 (하수급자포함)를 말한다.

다. 감리원”이라함은 건설기술관리법 또는 소방공사업법에 의한 감리전문회사에 감리원으로 등록한자로써 발주자로부터 위임받은 업무를 일정한 자격을 갖추고 책임 감리업무를 수행하는 자를 말한다.

라.“업무담당관”이라함은 건설기술관리법 또는 소방공사업법의 규정에 따라 공사수행에 따른 업무연락 및 문제점 파악, 민원해결, 용지보상 지원, 기타 필요한 업무를 수행하게 하기 위한 발주자의 소속직원을 말한다.

4. 공정계획서 제출

가. 수급자는 상세공정계획서를 감리원에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

나. 공정계획은 신축공사 전체 공사를 고려하여 타공사에 지장이 없도록 작성하여야 한다.

다. 소방설비 공정계획서는 다음과 같이 나누어 작성하여야 한다.

1) 소방설비 전체 공정계획표 (막대식)

2) 공종별 상세 공정률(PART/CPM)식

3) 시공도 작성 및 승인 신청계획서

5. 시공도서 등의 제출

가. 수급자는 공정별로 공사에 착수하기 전에 감리원에게 시공도서를 제출하여 승인을 받아야한다.

나. 시공도서에는 해당 관련공사에 관한 주요사항이 모두 포함되어야 한다.

다. 수급자가 감리원에게 시공도서의 승인을 요청한때에는 감리원 이 검토하는데 필요한 자료를 첨부하여야 한다.

라. 수급자는 감리원 이 시공도서의 수정, 보완, 변경이 필요하다고 인정하여 요청한 때에는 이에 따라야 한다.

6. 사용자재의 승인

가. 수급자는 공사에 사용되는 모든 자재에 대하여 사용하기전에 자재사용 승인신청서를  제출하여승인을 받아야 한다.

나. 수급자는 자재생산자의 생산시설, 품질관리정도, 판매실적, 자재의 품질검사 성적서 등을 종합적으로 검토하여 공사의 목적(품질확보, 공기준수, 안전사고 방지) 달성을 위하여 가장 적합하다고 인정되는 자재를 선정하여야 한다.

다. 감리원 는 자재승인과정에서 이를 심사하여 부적합하다고 판단되는 경우에는 자재승인을 하지않을 수 있다.

라. 자재사용 승인신청서에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

1) 자재견본 및 자재품질에 관한 보증서나 시험성적서

2) 제조회사에 대한 자료(자본금, 생산시설, 실적, 보유인력 및 장비, 자체품질 관리계획 등)

3) 관련규격이나 기준

4) 취급요령, 사용방법 등에 관한 자료

5) 기타 감리원가 요구하는 자료(해당자재를 선정하게 된 사유와 근거 등)

7. 견본제작 및 시공

가. 수급자는 감리원이 요청하는 공종에 대하여는 견본제작 또는 견본시공을 하여야 한다.

나. 수급자는 견본제작 또는 견본시공을 하는 경우 해당 공종에 대한 공사 실적이 있는 전문업체로써 이 공사에 참여를 희망하는 경우에는 견본제작 또는 견본시공을 할 수 있도록 조치하여야 한다.

다. 수급자는 견본제작 또는 견본시공 과정에서 발견된 문제점에 대하여는 보완대책을 강구하여 시공도서에 반영하여야 한다.

라. 수급자는 감리원이 견본제작 또는 견본시공을 승인한 경우에는 승인된 내용대로 본 공사를 하여야 한다.

8. 자재반입 및 검사

가. 수급자는 자재를 현장에 반입하기전에 자재반입 계획서를 감리원에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

나. 수급자는 자재를 현장에 반입하고자 하는 경우에는 사전에 감리원에게 통보하여야 한다.

다. 현장에 반입된 자재 및 장비는 감리원의 승인없이 장외로 반출하여서는 아니된다.

라. 공사에 사용되는 모든 자재는 감리원의 승인을 받아야 한다.

마. 수급자는 감리원이 자재검사를 하는데 지장이 없도록 모든 편의를 제공하여야 하며, 각종 시험 및 검사에 소용되는 모든 비용은 수급자가 부담하여야 한다.

9. 시공검사

가. 공사중에는 공정별로 감리원의 중간검사를 받아야 하고, 후속작업은 선행작업의 중간검사에합격한 후에 시행하여야 한다.

나. 수급자는 감리원이 검사(공사중 검사, 기성검사, 준공검사, 하자검사 등 모든 검사를 포함한다)하는데 지장이 없도록 모든 편의를 제공하여야 하며, 검사에 소용되는 모든 비용은 수급자가 부담한다.

다. 공사후 매몰이 되어 사후 검사가 곤란한 공정은 감리원의 입회하에 시공 하여야 한다.

라. 수급자는 시공 후 검사가 불가능한 부분에 대하여는 감리원의 검사를 미리 받고 그 결과를 서면 또는 도면으로 받아 두어야 한다.

10. 현장대리인

가. 수급자는 감리원이 본 공사에 적당하다고 인정하는 경험과 기술능력 및 회사내 직위를 가진자를 현장대리인으로 선정하여 현장에 상주시켜야 한다.

나. 현장대리인은 공사 전반에 대하여 수급자의 책임과 의무를 대행할 수 있어야 한다.

11. 현장조직

가. 수급자는 공사착수전에 본 공사에 소방설비에 종사하는 인원의 조직표를 감리원에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

나. 현장대리인이나 관련종사자가 공사의 수행상 부적당하다고 감리원이 판단하여 교체를 요구할 때에는 즉시 교체하여야 한다.

다. 조직표에는 성명, 직위, 주소, 비상연락처를 기입하여야 한다.

12. 타공사 수급자와의 협조

수급자는 타공사에 지장이 없도록 하여야 하며, 타공사가 원활히 시행될 수 있도록 필요한 협조를 하여야 한다.

13. 이    의

도면과 시방서의 내용이 서로 다르거나 명기가 없을 때, 관련공사와 부합되지 아니할 때, 또는 의문이 생길때에는 감리원의 해석 및 지시에 따라야 한다.

14. 관계관서의 수속

수급자는 관계관서의 수속이 필요한 경우 허가, 신고, 검사 등을 수급자의 비용으로 감리원를 대행하여 신속하게 이를 행하여야 한다.

15. 사용자재

가. 공사에 사용되는 모든 자재는 KS표시품이어야 하며, KS표시품이 없는 경우에는 국내 최상급 신품을 사용하여야 한다.

나. 자재 생산업체가 다수일 때에는 자체품질관리, 생산시설규모, 생산실적이 우수한 업체에서 생산되는 자재를 사용하여야 한다.

16. 안전관리등

가. 수급자는 현장내의 타수급자와 유기적인 협조로 전체공사장의 안전관리에 만전을 기하여야 한다.

나. 수급자는 현장실정에 맞는 자체 안전관리계획을 수립하여 시행하고, 정기교육 등을 실시하여 모든 종사자가 안전관리 규정을 준수하도록 하여야 한다.

다. 현장작업자는 안전모, 안전화를 착용하여야 한다.

라. 수급자는 안전관리 소홀로 인하여 발생되는 사고나 재해에 대하여 민‧형사상의 모든 책임을 져야 한다.

마. 수급자는 공사중에 발생할지 모르는 천재에 대해서는 필요한 모든 조치를 강구하여 피해를 최소화하여야 한다.

바. 수급자는 공사중에 타시설물(기존건물, 포장, 도로, 수목)에 손상을 주거나, 인명피해, 교통방해 등이 발생하지 않도록 필요한 모든 조치를 강구하여야 한다.

17. 준공도서의 작성

수급자는 준공과 동시에 감리원가 요구하는 바에 따라 준공도서(준공원도,  청사진 7부)를제출하여야 한다.

18. 기타

공사용 가설 사무실 및 창고는 소방공사 수급자가 설치하여, 가설사무실 및 창고 설치전에 평면도  및 배치도 등을 감리원에게 제출하여 승인을 득하여야 한다.

1) 경미한 5%미만 변경에 대한 부분은 도급자부분으로 시공할 것.

2) 계약금액의 0.2%는 수도광열비로 학교에 납부를하고 영수증을 첨부할 것.

3) 시공자는 모든 기구 설치 상세도를 첨부할 것.

제 2 장  배  관  공  사

1. 공통사항

가. 사용전선관의 재질은 설계도에 의한다.

나. 전선관용 부속품은 KS 규격에 적합하여야 하며 별도 지시가 없는한 박스류에는 박스커버를사용하여야 한다.

다. 전선관의 부품은 관의 재질에 동등한 품질을 사용하여야 한다.

라. 관의 굵기는 전화용 케이블의 2배 이상의 관을 선정한다.

마. 배관용 박스는 스라브 매입시 콘크리트 박스를 사용하고 벽체 매입시는 아웃트렛트 박스를사용하며 아래에 의한다.

1) 전선관 3개까지 입출시 : 8각 (깊은형)

2) 전선관 4개까지 입출시 : 중형 4각 (깊은형)

3) 전선관 2개이상 동일방향 입출시 : 중형 4각

4) 전선관이 벽체 매입시는 4각, 말단 부분은 스위치 박스

바. 관의 굴곡 개소는 1구간당 3개소 이하이며 1개소 최대굴곡 각도는 90°미만으로 하고 구간의최대허용 굴곡 각도는 270°이하로 하며 관의 곡율 반경은 관내경의 6배 이상으로 한다.

사. 배관의 1구간이 30m를 초과하는 경우와 기술상 필요로 하는 개소에는 중간 복스를 사용한다.

아. 관경 28C이상의 굴곡 개소는 노말밴드를 사용한다.

자. 관을 조영재 위에 부설할 때는 새들 또는 행가를 사용하고 설치 간격은 1.5 m이내로 한다.

단, 관끝, 관상호간의 접속점 및 관과 박스와의 접속점에서는 접속점에 가까운 개소에서 관을 고정한다.

차. 금속관의 지중매설은 엄금하며 부득이한 경우에는 방청도료 2회이상 도포후 100 mm이상 버림 콘크리트로 보호한다

카. 습기 물기가 많은 장소와 옥외로 연결되는 관로는 U형 배관을 지양하며 방습, 방수장치를 보완하여야 한다

타. 노출관로는 천정 또는 벽면에 따라 부설하고 입상 또는 입하할 때는 파이프 샤프트, 기타 벽면에 따라 부설한다

파. 관을 지지하는 철물은 강제로 관수, 관의 배열 및 이것을 지지하는 개소의 상황에 따른 것으로 하고 제작전에 시공상세도를 제출하여 발주자의 승인을 받아야 다.

단, 28ø이하의 관이 2본이하일 때는 감리원의 승인을 받아 새들을 사용할 수 있다.

하. 풀 박스는 원칙적으로 스라브, 기타의 구조물에 달아 설치하며 풀박스의 지지는 풀박스 크기에 따라 환봉 또는 볼트너트로 견고히 지지한다.

거. 관을 지지하는 철물은 스라브, 기타 구조물에 견고히 설치한다.

너. 천정 또는 벽매입의 경우 박스를 너무 깊게 매입하지 않도록 하며 박스카바와 마감면이 6 mm 이상 떨어졌을 때는 익스텐션링을 사용한다.

더. 박스의 불필요한 구멍은 KNOCK OUT 해서는 안된다.

러. 감리원이 지시하는 박스류에는 접지용 단자를 부착하며 점검할 수 없는 장소에 시설해서는 안된다.

머. 관 상호간의 접속은 카프링을 사용하고 결합을 단단히 한다.

버. 관과 박스 또는 풀박스 등과의 접속을 나사로 하지 않을 때는 내외면에 록크넛트를 사용해서 접속부분을 조이고 관끝에는 붓싱을 채운다.

서. 철근콘크리트내에 전선관이 매입될 경우 스라브 두께의 1/3이상을 전선관이 점유하지 않아야 한다.

어. 배관시 관로에 오물이 침입하지 않도록 하고 콘크리트 타설시 관끝에 캡등을 사용하여 배관이 막히는 것을 방지하며 형틀 철거후 도통상황을 신속히 조사하여 통선시 지장을 받지않도록한다.

2. 금속관 공사

가. 전선관은 KSC-8401 에 의한 KS 표시품이어야 한다.

나. 전선관의 부속품은 특수한 것을 제외하고 아래의 표에 적합하여야 하며, 별도지시가 없는 한 박스류에는 카바부형을 사용하여야 한다.

K S 번 호	명 칭
KSC - 8438 KSC - 8458 KSC - 8458 KSC - 8458 KSC - 8458	금속제 전선관류의 부속품 통칙 스위치 박스 특수 아웃트래트박스 박 스 카 바 아우트래트 박스
KSC - 8460 KSC - 8460 KSC - 8460 KSC - 8460 KSC - 8460 KSC - 8460 KSC - 8460 KSC - 8461 KSC - 8461	유니온 카프링 커 넥 터 붓 싱 새 들 록 크 너 트 카 프 링 노 말 밴 드 노출스위치박스 환형노출박스

다. 각종 박스와 전선관의 접속은 록크낫트로 고정하고 전기적, 기계적으로 완전하게 시공하여야 하며배관은 전선피복을 손상치 않도록 절단한 끝을 리이머로 다듬고 금속제 붓싱을 취부 하여야 한다.

라. 관 및 그 부속품중 노출부분에 녹이나 부식이 발생할 우려가 있는 부분에는 방청도장 2회후 감리원이 지정하는 색으로 2회 도장한다.

3. 합성수지관 공사

가. 경질비닐 전선관 및 부속품은 특수한 것을 제외하고 아래의 규격에 적합한 것으로 하여야 한다.

K S 번 호	명 칭
KSC - 8431 KSC - 8433 KSC - 8434 KSC - 8435 KSC - 8436 KSC - 8437 KSC - 8440 KSC - 8441	경질비닐 전선관 카 프 링 (경질비닐 전선관용) 콘 넥 타 (경질비닐 전선관용) 새 들 (경질비닐 전선관용) 박스 및 커버 (경질비닐 전선관용) 경질비닐 전선관용 부속품 통칙 캡 (경질비닐 전선관용) 노 말 밴 드 (경질비닐 전선관용)

나. 합성수지관 상호간의 접속은 카프링을 사용하여야 하며 전선관상호 및 배관부속과의 접속은 합성수지용 접착제를 사용, 시공시 이탈방지 및 방수가 되도록 시공하여야 한다.

다. 합성수지 전선관의 구부림 부분을 가열할 때 너무 과하게 열을 가해서 타지않도록 시공하여야 하며, 구부림 부분을 매끈하게 처리하여야 한다.

라. 관상호 및 관과 박스와는 접속시에 삽입하는 길이를 관 바깥 지름의 1.2배(접착제를 사용할 경우에는 0.8배) 이상으로 하고 또한 삽입 접속으로 견고하게 접속하여야 한다.

마. 관을 조영재에 부설할 때는 새들 또는 행가로 하며 온도변화에 따라 신축등의 영향을 받는장소에 부설시는 감리원의 지시에 따른다.

바. 관을 콘크리트에 매입할 때는 배관시와 콘크리트 타설시의 온도차에 의한 신축을 고려해서 시공한다.

사. 관로가 긴 경우에는 적당한 신축 카프링등을 사용하여 시공한다.

아. 합성수지관 공사는 열적 영향을 받을 우려가 있는 곳이나 기계적 충격에 의한 외상을 받기 쉬운 곳은 피하여야 한다.

4. 가요 전선관 공사

가. 가요전선관은 2종 가요전선관을 사용한다.

단, 중량물의 압력이 가해질 우려가 있는 경우나 진동발생이 예상되는 장소에는 예외로 한다.

나. 가요전선관 및 부속품은 특별한 것을 제외하고 아래표에 적합한 것을 사용한다.

K S 번 호	명 칭
KSC - 8422 KSC - 8459 KSC - 8459 KSC - 8459 KSC - 8459	금속제 가요전선관 금속제 가요전선관용 카플링 금속제 가요전선관용 콘넥타 금속제 가용전선관용 절연붓싱 금속제 가요전선관용 부속품

다. 관의 굴곡반경은 관내경의 6배 이상으로 하며 관내의 전선이 용이하게 배선이 되도록 한다.

단, 부득이한 경우는 감리원의 승인을 받아 관내경의 3배로 할 수 있다.

라. 관 및 그 부속품의 단구는 매끈하게하여 전선의 피복이 손상될 우려가 없도록 하여야 한다.

마. 관 및 그 부속품은 기계적, 전기적으로 완전하게 연결하고 또한 적당한 조영재등에 확실하게 지지하여야 한다.

바. 관상호의 접속은 카프링으로 하여야 한다.

사. 가요 전선관을 금속관, 금속물등과 연결할 때는 콘넥타 또는 접속기등을 사용하고 기계적,전기적으로 완전히 접속하여야 한다.

아. 관을 조영제에 부설할 때는 일반적으로 새들 또는 행가등을 사용하며 그 간격은 새들의 경우 1m이내로 한다.관끝, 관상호의 접속점 및 관과 복스와의 접속점에서는 접속점에서 0.3m이내에 관을 고정하여야 한다.단, 수직으로 부설할 때는 사람이 닿을 염려가 없을때 또는 부득이한 경우에는 발주자의 승인을 얻어 2m이내로 할 수 있다.

제 3 장  배  선  공  사

1. 공통사항

가. 사용도체의 종별과 규격은 설계도에 의한다.

나. 전선,케이블 및 코오드선은 특별한 것을 제외하고 KS규격품을 사용하여야 한다.

다. 배선을 하기전에 관내를 충분히 청소하고 반드시 붓싱을 채우며 전선의 피복이 파손될우려가 있는 곳은 사전에 예방하여야 하며 윤활제를 사용할 시는 절연피복에침해가 없는것을 사용하여야 한다.

라. 수직으로 부설되는 관로 및 닥트 내의 배선은 풀박스등에서 도체 수직하중 지지를 위하여 적절한 간격으로 지지를 하여야 한다.

마. 전선 접속에 사용되는 테이프, 콘넥터, 단자 및 납땜 등은 규격에 적합하여야 한다.

바. 전선의 박스내 접속은 전선 콘넥타를 사용하여야 하며 난연성 제품을 사용하여야 한다.

사. 전선의 접속은 전선의 허용전류에 의하여 접속 부분의 온도 상승 값이 접속부 이외의온도상승 값을 넘지 않아야 한다.

아. 전선의 접속 및 분기에 있어서 전선의 강도(인장하중)를 20 %이상 감소 시키지 않아야 한다.

자. 전선의 접속은 배관내에서는 피하여야 하며 배관용 박스, 점검구가 있는 전선 접속용 풀박스 또는 기구내에서만 시행하며 각종 배선은 사고의 확대를 예방하고 점검이 용이하도록 정리 하여야 한다.

차. 전선을 1본 밖에 접속할 수 없는 구조의 단자에 2 본이상의 전선을 접속해서는 안된다.

카. 비닐전선등은 피복을 와이어 스트리퍼법이나 연필깍기법으로 벗기며 케이블류 및 옥내 코오드등은 단벗기기를 하여야 하며 심선을 손상시키지 말아야 한다.

타. 배선과 기구선과의 접속은 장력이 걸리지 않고 기구, 기타에 의해 눌림을 받지 않도록 하여야 한다.

파. 전선과 기구 단자와의 접속이 풀릴 우려가 있는 경우는 2종 너트 또는 스프링 와셔를 사용한다.

하. 전선의 분기는 분기점의 장력이 가해지지 아니하도록 한다.

거. 옥내 소방선은 강전류 전선과 다음과 같이 이격설치하여야 한다.

‧ 강전류 전선이 300V 미만일 경우에는  6㎝이상

‧ 강전류 전선이 300V 이상일 경우에는 15㎝이상

(단, 벽면 또는 용이하게 보이지 않는 경우에는 30㎝ 이상)

너. 방화벽을 전선이 통과할 경우에는 금속관에 넣어서 금속관이 벽면보다 돌출되게하여 그 관내를 내화성 물질로 충진시키고 금속관과 방화벽의 틈새는 몰탈로 채워 마감한다.

2. 케이블 공사

가. 케이블의 종류, 심선수 및 굵기는 설계도에 의한다.

나. 케이블을 조영재에 포설할 때는 케이블에 적합한 새들, 스태플 등으로 그 피복을 손상하지 않도록 조영재에 튼튼하게 부설하고 그 지지점 간의 거리는 2 m이하로 한다. 그리고 케이블 상호 및 박스, 기구 등과의 접속 개소에서는 접속점에 가까운 개소에 접속한다. 단, 조영재의 측면 또는 하면에 시설할 경우 케이블 지지는 1 m이하로 한다.

다. 케이블은 은폐 배선에 있어서 케이블에 장력이 가하여 지지않도록 시설하여야 하며 장력이 가하여지지 않는 곳은 발주자와 협의하여 지지점 없이 배선할 수 있다.

라. 케이블을 보에서 보로 건너 띄어서 시설할 경우는 발주자와 협의하여 케이블받침대를 시설하여 포설하든가 멧신저 와이어를 시설하여 이에 메단다.

마. 케이블을 콘크리이트 등에 직접 매입해서는 안되며 충분한 굵기의 배관에 수용할 경우에는제외할 수 있다.

바. 보호관에 수용한 케이블의 굴곡 개소수는 2 개소 이내로 하고 합계는 180°이내로 한다.

사. 케이블이 조영재를 관통할때는 (1-너)항에 준한다.

다, 비닐케이블이 반자틀을 관통할때는 제외한다.

아. 케이블 배선에서 금속관내 배선을 이행하는 개소에는 절연붓싱 유니버설, 터미날캡등을 사용한다.

자. 플로어덕트내에 설치되는 케이블 양은 케이블의 피복을 포함하여 단면적 합계가 닥트내부의 50%를 넘지 않도록 시공한다.

차. 플로어덕트내에서는 전선의 접속을 피하고 쟝크션 박스내에서 접속이 이루어지도록 한다.

3. 지중케이블 공사

가. 케이블의 직매 방법은 설계도에 의한다.

나. 지면을 일정한 깊이로 굴착하여 밑바닥의 잔돌등 케이블의 외피를 손상시킬수 있는 것을 제거하고 바닥을 평탄하게 다져 굳혀야 한다.

다. 모래를 두께 50mm정도로 바닥에 고르게 깐후 케이블이 서로 꼬이지 않게 나란히 포설하고 그 위에 모래를 두께 150mm이상 고르게 덮는다.

라. 부드러운 흙으로 200mm정도씩 되메워 다지기를 하여야 하며, PIPE를 보호하기 위해 PE보호판을 설치하여야 한다.

마. 지표면에서 200mm 되는 부분에 비닐쉬트로 매설표시를 하여 차후 선로 보호를 할 수 있게 하여야 하며 지표에서 쉽게 알 수 있도록 선로변경부분, 직선거리상의 적정개소에 표시물을 시설한다.

바. 케이블의 매설깊이는 별도의 명기가 없는 한 깊이 600mm이상 이어야 하며 차량, 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 곳은 견고한 관에 넣어 1,200mm이상의 깊이로 매설하여야 한다.

사. 직매한 케이블을 도중에 분기, 접속해서는 안되며 필요시는 핸드홀 또는 맨홀을 설치하여 시공하여야 한다.

아. 케이블을 비닐 전선관류에 넣어 직매할 경우에는 가)～나)항,  라)～사)항에 준하고 다)항의  모래를 고운 흙으로 대치할 수 있다.

자. 케이블의 종단을 건물 옥외측에 설치하는 경우 케이블을 지상 2.5m이상 높이 올리고 지상으로부터 1.8m를 보호판 또는 철관으로 외상을 받지 않도록 보호한다

4. 맨홀 공사

가. 맨홀  크기, 구조는 설계도에 따라 시설하며 구조는 통상 콘크리트 제품으로 하고 케이블의 인입 및 굴곡이 적합한 크기로 하여야 한다

나. 맨홀 내에는 물이 고이지 아니하도록 배수에 대해서 각별히 유의 하여야하며 관로를 통하여 맨홀 내로 물이 흘러들어오지 않도록 적절한 조치를 하여야 한다.

다. 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소는 이에 견디는 구조로 하여야 한다.

라. 맨홀 벽에는 케이블 및 접속부를 지지하기 위하여 벽에 지지 금물을 설치하여야 한다.

마. 깊이가 1.2m를 넘는 맨홀에는 승강용 금속제 사다리를 시설하여야 한다.

바. 전화용 맨홀은 한국소방이 규정해 놓은 규격에 준한다

사. COVER는 물이 침입할 수 없는 구조로 하고, 차량, 기타 중량물의 압력을 받을 염려가 있는것은 이에 견딜 수 있는 것이어야 한다.

아. 지중함내의 폭발, 인화, 부식 또는 독성 가스가 침입할 우려가 있는 경우에는 이들의 침입을 방지할 수 있도록 조처를 하여야 한다.

자. 지중함 내의 모든 철재류는 용융아연도금된 것을 사용하여야 하며, CABLE의 차폐층이나 금속류를 접지하여야 할 접지 장소를 시설하여야 한다.

차. 다음의 장소에는 지중함을 시설하여야 한다.

∙ CABLE이 지중에서 분기 되는 경우

∙ 건물의 인입, 인출구 부근

∙ 관로의 구배가 커서 CABLE의 미끄럼 방지를 위하여 필요한 경우

∙ 기타 지중 전선로의 설치 기술상 필요한 경우

5. 풀박스 설비 공사

가. 박스의 모양은 설치장소에 적합한 것으로 규격은 설계도면에 의하고, 함 1.2mmt, 전비  1.6mmt이상의 두께를 갖는 철판제로서 내외부에는 방청도장 1회후 지정색 도장 2회 한다. (단, 외부에 매입시는 방청도장 2회임)

나. 풀박스 내면의 파이프는 콘넥타(로트넛트 및 붓싱)로 마감한다.

다. 천정에 설치되는 수구용박스는 천정틀 또는 천정틀목에 보강하여 틀목에 고정하여야 한다.

라. 핏트내에 설치되는 풀박스는 4군데이상 스라브에 인써트 등을 취부하여 견고하게 고정하여야 하며 점검용 개구부는 보수유지에 편리하도록 하여야 한다.

제 4 장  자 동 화 재 탐 지 설 비 공 사

1. 자동 화재 탐지 설비의 경계 구역은 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

가. 하나의 경계 구역이 2개 이상의 건축물에 미치지 아니하도록 할 것.

나. 하나의 경계 구역이 2개 이상의 층에 미치지 아니하도록 할 것, 다만, 500㎡ 이하의 범위 안에서는 2개의 층을 하나의 경계 구역으로 할 수 있다.

다. 하나의 경계 구역의 면적은 600㎡ 이하로 하고 한 변의 길이는 50m 이하로 할 것. 다만, 당해 소방 대상물의 주된 출입구에서 그 내부 전체가 보이는 것에 있어서는 1,000㎡ 이하로 할 수 있다.

라. 계단 (직통 계단 외의 것에 있어서는 떨어져 있는 상하 계단의 상호간의 수평 거리가 5m 이하로서 서로간에 구획되지 아니한 것에 한 한다.) 경사로 엘리베이터 권상기실, 린넨슈트, 파이프닥트, 기타 이와 유사한 부분에 대하여는 별도로 경계 구역을 설정하되, 하나의 경계 구역은 높이 45m 이하 계단 및 경사로에 한 한다.) 로하고, 지하층의 계단 및 경사로 (지하층의 층수가 1개층일 경우는 제외한다.) 는 별도로 하나의 경계 구역으로 하여야 한다. 이 경우 하나의 건축물의 수평거리가 50m 범위 안에 2이상의 계단, 경사로 등이 있는 경우에는 이를 하나의 경계 구역으로 할 수 있다.

마. 외기에 면하여 상시 개방된 부분이 있는 차고, 주차장 창고 등에 있어서는 외기에 면하는 각 부분으로부터 5m 미만의 범위 안에 있는 부분은 경계 구역의 면적에 산 입하지 아니한다.

2. 자동 화재 탐지 설비의 수신기는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

가. 수위실 등 상시 사람이 근무하고 있는 장소에 설치하고 그 장소에는 경계 구역 일람도를 비치할 것.

나. 수신기의 음향 기구는 그 음량 및 음색이 다른 기기의 소음 등과 명확히 구별될 수 있는 것으로 할 것.

다. 수신기는 감지기, 중계기 또는 발신기가 작동하는 경계 구역을 표시할 수 있는 것으로 할 것.

라. 화재, 가스, 전기 등에 대한 종합방재반을 설치한 경우에는 당해 조작반에 수신기의 작동과 연동하여 감지기, 중계기 또는 발신기가 작동하는 경계 구역을 표시할 수 있는 것으로 할 것.

마. 하나의 경계 구역은 하나의 표시등 또는 하나의 문자로 표시되도록 할 것.

바. 수신기의 조작 스위치는 바닥으로부터 높이가 0.8m 이상 1.5m 이하인 장소에 설치할 것.

사. 하나의 소방 대상물에 2이상의 수신기를 설치하는 경우에는 수신기가 설치된 장소 상호간에 동시 통화가 가능한 설비를 설치할 것.

3. 감지기는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

가. 감지기의 하단과 그 부착 면과의 거리는 0.3m (연기 감지기에 있어서는 0.6m) 이하로 할 것.

나. 감지기 (차동식 분포형의 것을 제외한다.) 는 실내로의 공사 유입 구로 1.5m 이상 떨어진 위치에 설치할 것.

다. 감지기는 천정 또는 반자의 옥내에 면하는 부분에 설치할 것.

라. 보상식 스포트형 감지기 및 정온식 감지기는 평상시의 최고 주위 온도가 공칭 작동 온도 또는 정온점보다 20도 이상 낮은 장소에 설치할 것.

마. 차동식 스포트형, 보상식 스포트형 및 정온식 스포트형 감지기는 그 부착 높이 및 소방 대상물에 따라 다음 표에 의한 바닥면적과 1개 이상을 설치할 것. 다만, 주방, 보일러실 등으로서 다량의 화기를 단속적으로 취급하는 장소에는 정온식 감지기를 설치하여야 한다.

(단위 : ㎡)

부착 높이 및 소방 대상물의구분		감 지 기 의 종 류
		차동식 스포트형		보상식 스포트형		정온식스포트형
		1종	2종	1종	2종	특종	1종	2종
4m 미만	주요 구조부를 내화 구조로 한 소방 대상물 또는 그 부분	90	70	90	70	70	60	20
	기타 구조의 소방 대상물 또는 그 부분	50	40	50	40	40	30	15
4m 이상 8m 미만	주요 구조부를 내화 구조로 한 소방 대상물 또는 그 부분	40	35	45	35	35	30
	기타 구조의 소방 대상물 또는 그 부분	30	25	30	25	25	15

바. 스포트형 감지기는 45도 이상 경사 되지 아니하도록 부착할 것.

사. 연기 감지기는 다음의 기준에 의하여 설치할 것.

1) 감지기는 복도 및 통로에 있어서는 보행 거리 30m (3종에 있어서는 20m) 마다 계단 및 경사로에 있어서는 수직 거리 15m (3종에 있어서는 10m) 마다 1개 이상으로 할 것.

2) 천정 또는 반자가 낮은 실내 또는 좁은 실내에 있어서는 출입구의 가까운 부분에 설치할 것.

3) 천정 또는 반자 부근에 배기 구가 있는 경우에는 그 부분에 설치할 것.

4) 감지기는 벽 또는 보로부터 0.6m 이상 떨어진 곳에 설치할 것.

5) 지하층과 지상 층은 별개의 경계 구역으로 할 것. 단, 지하층의 층수가 1개인 경우에는 지상 층에 포함시킬 수 있다.

4. 자동 화재 탐지 설비의 발신기는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

가. 다수의 눈에 띄기 쉬운 위치에 설치되어 있을 것.

나. 스위치의 위치는 바닥 면에서 0.8 ～ 1.5m 이하의 범위로 되어 있을 것.

다. 소방 대상물의 층마다 설치하되 당해 소방 대상물의 각 부분으로부터 하나의 발신기까지의 보행 거리가 50m 이하가 되도록 할 것.

라. 발신기의 위치 표시는 발신기의 상부에 설치하되, 부착 면과 15도 이상의 각도로 10m 거리에서 쉽게 식별할 수 있는 적색등이나 발광식 또는 축광식 표지로 하여야 한다.

5. 자동 화재 탐지 설비의 상용 전원은 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

가. 전원은 전기가 정상적으로 공급되는 축전지 또는 교류 전압의 옥내 간선으로 하고, 전원까지의 배선은 전용으로 할 것.

나. 개폐기에는 “자동 화재 탐지 설비용” 이라고 표시한 표지를 할 것.

다. 비상 전원은 당해 자동 화재 탐지 설비를 유효하게 10분 이상 작동시킬 수  있는 용량의 비상 전원 전용 수전 설비 또는 축전지 설비를 갖추어야 한다.

6. 배선은 전기 설비 기술 기준령에서 정한 것 외에 다음 각호의 기준에 의하여 설치 하여야 한다.

가. 전선은 600V 2종 비닐 절연 전선 (KS C 3328) 또는 이와 동등 이상의 내열성이 있는 전선을 사용하고, 내화 구조로 된 주요 구조 부에 매설하거나 이와 동등 이상의 내열 효과가 있는 방법에 의하여 보호하도록 할 것. 다만, 감지기 사이의 배선은 그러하지 아니하다.

나. 금속관 공사, 가요전선관공사, 합성수 지관 공사, 금속닥트공사 또는 케이블 공사의 방법에 의할 것.

다. 감지기 회로의 도통 시험을 위한 종단 저항은 다음의 기준에 의할 것.

1) 점검 및 관리가 쉬운 장소에 설치할 것.

2) 동일 층 발신기함 내부에 설치하는 경우는 바닥으로부터 1.5m 이내의 전용함 안에 설치할 것.

3) 감지기 회로의 끝부분에 설치할 것.

라. 감지기 사이의 회로의 배선은 송배선식으로 할 것.

마. 전원 회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호간의 절연 저항은 전기 설비 기술기준령 이 정하는 바에 의하고 감지기 회로 및 부속 회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호간의 절연 저항은 1 경계 구역마다 직류 250V의 절연 저항 측정기를 사용하여 측정한 절연 저항이 0.1㏁ 이상이 되도록 할 것.

바. 감지기 회로의 배선을 공통 선으로 사용할 때에는 하나의 공통 선에 대하여 경계구역의 수를 7개 이하로 하고 전로 저항을 50Ω 이하가 되도록 할 것.

사. 옥내 배선은 감지기와 감지기 사이는 1.2m 이상이어야 하고 발신기와 표시 경종선은 1.6m 이상이어야 한다.

제 5 장  유 도 등 설 비 공 사

1. 피난구 유도등

가. 피난구 유도등은 다음 각호의 장소에 설치하여야 한다.

1) 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구 및 그 부속실의 출입구

2) 직통 계단, 직통 계단의 계단일 및 그 부속실의 출입구

3) 제 1 호 및 제 2 호에서 정한 출입구에 이르는 복도 또는 통로로 통하는 출입구 (각 부분으로부터 쉽게 당해 출입구에 도달할 수 있는 경우를 제외한다.)

나. 피난구 유도등은 피난구의 바닥으로부터 높이 1.5m 이상의 곳에 설치하여야 한다.

다. 피난구 유도등의 조도는 피난구로 부터 30m의 거리에서 문자 및 색채를 쉽게 식별할 수 있는 것으로 하여야 한다.

2. 통로 유도등

가. 통로 유도등은 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1) 복도, 계단, 통로 기타 피난 설비가 있는 장소에 설치하되 피난상 유효한 조명으로 할 것.

2) 계단에 있어서는 각 계단 층마다 기타의 것에 있어서는 각층의 복도 통로, 경사로의 부분으로부터 하나의 통로 유도등까지의 보행 거리가 20m 이하가 되는 곳과 구부러진 모퉁이에 설치할 것.

3) 통행에 지장이 없도록 할 것.

4) 바닥으로부터 높이 1m 이하의 위치 (계단 및 통로에 설치할 때에는 바닥 또는 벽체등)에 설치할 것.

5) 주위에 이와 유사한 등화, 광고물, 제시물등을 설치하지 아니할 것.

나. 조명도는 통로 유도등의 바로 밑으로부터 0.5m 떨어진 바닥에서 측정하여 1Lux 이상 (바닥에 매설할 것에 있어서는 통로 유도등의 직상부 1m의 높이에서 측정하여 1Lux 이상) 이어야 한다.

다. 통로 유도등은 피난의 방향을 표시한 녹색의 등으로 하여야 한다. 다만, 계단에 설치하는 것에 있어서는 피난의 방향을 표시하지 아니할 수 있다.

라. 바닥에 설치하는 통로 유도등은 하중에 의하여 파괴하지 아니하는 강도의 것으로 하여야 한다.

3. 유도등의 전원

가. 유도등의 전원은 축전지 또는 교류 전압의 옥내 간선으로 하고 전원까지의 배선은 전용으로 하여야 한다.

나. 비상 전원은 축전지로 하고, 그 용량은 당해 유도등을 유효하게 20분 이상 작동시킬 수 있는 것으로 하여야 한다.

다. 배선은 전기 설비 기술 기준령에서 정한 것외에 다음 각호의 기준에 의하여야 한다.

1) 유도등의 인입선과 옥내 배선은 직접 연결할 것.

2) 유도등의 전기회로에는 점멸기 (유도등이 축전지 설비에 내장한 것 또는 3선식 배선에 의하여 상시 충전되어 있는 것을 제외한다.) 를 설치하지 아니할 것. 다만, 소방 대상물 또는 그 부분에 사람이 없거나 피난구 또는 피난 방향을 쉽게 식별할 수 있는 경우에는 그러하지 아니한다.

제 6 장   스 프 링 클 러 설 치 공 사

1.일반사항

가. 적용범위

이 절은 스프링클러 설비공사에 적용한다

나. 적용기준

공통공사에 따른다.

2. 기기 및 재료

가. 헤드

1) 스프링클러 헤드

① 폐쇄형헤드는 본체， 프레임， 디플렉터 및 감열기구 등으로 구성된 것이어야 한다. 또한， 설치장소의 상황에 따라 적합한 표시온도 및 살수방향을갖는 디플렉터를 사용하는 것으로 하고 0.1 MPa의 압력에서 80ι Imin 이상의 능력을 갖는 것으로 다음 표의 기준에 따라야 한다.

설치장소의 최고 주위온도( ℃ )	표시온도( ℃ )
39 ℃ 미만 39 ℃ 이상 -64 ℃ 미만 64 ℃ 이상 -106 ℃ 미만 106 ℃ 이상 162 ℃ 이상	79 ℃ 미만 79 ℃ 이상 -121 ℃ 미만 121 ℃ 이상 -162 ℃ 미만 162 ℃ 이상

② 개방형헤드는 폐쇄형의 감열기구가 없는 방수구가 개방된 것으로 (1)과 동일한 성능을 갖는 것으로 하여야 한다.

2) 드렌처헤드

드렌처헤드의 본체 및 디플렉터는 스프링클러헤드에 준하는 재질 및 구조의 것으로 하여야 한다.

나. 유수검지장치

1) 자동경보밸브(습식용)

경보밸브， 압력스위치， 작동시험밸브 등으로 구성되고 드레인밸브， 압력계 등의 부속품을 갖춘 기능이 확실한 것이어야 한다. 또한， 본체는 가압송수장치의 기동， 자동경보장치의 기동 및 화재표시용으로 사용하여야 한다.

① 경보밸브는 본체가 주철제， 주요부는 청동 또는 스테인리스강제로 플랜지형 체크밸브의 기능이 있으며 작동시험용 바이패스 밸브가 부착된 것이어야한다.

② 압력스위치는 방수구조로 하고 설정압력하에서 작동하며 타이머 내장의 것으로 소정시간 범위 내에서 가동하는 것이어야 한다. 또한 압력 및 시간조정 부분은 조정후 에나멜 페인트 등으로 밀봉해야 한다.

③ 작동시험밸브는 경보밸브의 작동시험용의 밸브로 일반적으로 대유량과소유량에 의한 시험이 가능한 경보밸브 본체와 일체로 된 것으로 하여야한다.

2) 자동경보밸브(준비작동식용)

경보밸브， 전자밸브， 압력스위치， 조정밸브， 작동시험밸브 및 부속연결배관 등의 부속품을 갖춘 기능이 확실한 것이어야 한다.

① 경보밸브는 본체가 주철제， 주요부는 청동 또는 스테인리스강제의 플랜지형으로 차압에 의해 작동하는 워터밸브의 기능을 갖고 작동 조정용 각종기구， 배관 및 밸브가 부착된 것이어야 한다.

② 전자밸브

직류 24 V로 작동되는 방수형의 것으로 확실하게 작동하고 입구측에는 스트레이너를 갖추어야 한다.

③ 릴리프밸브

경보밸브가 솔레노이드밸브 회로 단절시에도 연속적으로 송수할 수 있는 기능을 갖춘 것이어야 한다.

④ 속도조절밸브

경보밸브의 1 차측 압력을 수류에 따라 변동시키지 않는 구조이어야 한다.

⑤ 작동시험밸브는 경보밸브의 작동시험용으로 일반적으로 대유량과 소유량에 의한 시험이 가능한 것이어야 한다.

⑥ 제어반은 유수경보， 고장경보(회로， 전원) , 밸브 작동신호， 시험회로(원격， 현장) 및 밸브릴리이즈 장치 등을 구비하고 수동 및 자동조작 기능을 갖는 것으로 자동인 경우는 자동화재탐지설비에 의하여 작동되어야한다.

3) 일제개방밸브

체크밸브를 갖는 주철제로 본체와 전자밸브로 구성된 기능이 확실한 것으로 전자밸브의 전기접점 및 단자부는 방수구조의 것이어야 한다.

다. 시험밸브

유수검지장치에서 가장 먼 가지배관의 구경과 동일한 구경으로 하고 그 같에 개폐밸브 및 개방형 헤드를 설치하여야 한다.

라. 자동경보장치(모터사이렌)

폐쇄형 스프링클러헤드의 감지개방 및 제어밸브의 개방에 의해 관 내의 유수 또는 압력저하를 유수검지장치 또는 압력검지장치로 감지하여 각 층마다 화재표시 및 경보를 발하는 직류 24 V의 모터사이랜 장치로 하여야 한다.

3. 시공

가. 배관

1) 일반배관

① 동결방지 조치를 하거나 동결의 우려가 없는 곳에 설치하여야 한다.

② 배관은 다른 설비의 배관과 쉽게 구분이 될 수 있는 위치에 설치하거나，그 배관 표면 또는 배관의 보온재표면의 색상은 적색으로 소방용설비의 배관임을 표시하여야 한다.

③ 가지배관의 배열은 토너멘트 방식이 아니어야 하며， 교차배관에서 분기되는 지점을 기점으로 한쪽 가지배관에 설치되는 헤드의 개수는 8개 이하로 하고， 가지배관을 신축배관으로 하는 경우에는 스프링클러설비화재안전기준에 따른다.

④ 습식 스프링클러설비의 교차배관의 위치， 청소구 및 가지배관의 설치

- 교차배관은 가지배관과 수평으로 설치하거나 또는 가지배관 밑에 수평으로 설치하고， 그 구경은 최소구경이 40 mm 이상이 되도록 하여야 한다. 다만， 패들형유수검지장치를 사용하는 경우에는 교차배관의 구경과 동일하게 설치할 수 있다.

- 청소구는 교차배관 같에 40 mm 이상의 개폐밸브를 설치하고， 호스 접결이 가능한 나사식 또는 고정배수 배관식으로 하여야 한다. 이 경우 나사식의 개폐밸브는 옥내소화전 호스접결용의 것으로 하고， 나사보호용의 캡으로 마감하여야 한다.

- 하향식헤드를 설치하는 경우에 가지배관으로부터 헤드에 이르는 헤드접속배관은 가지관상부에서 분기할 것. 다만， 소화설비용 수원의 수질이 먹는 물관리법 제 5조의 규정에 따라 먹는 물의 수질기준에 적합하고 덮개가 있는 저수조로부터 물을 공급받는 경우에는 가지배관의 측면 또는 하부에서 분기할 수 있다.

⑤ 준비작동식유수검지장치 또는 일제개방밸브를 사용하는 스프링클러설비에 있어서 밸브 2차측 배관의 기울기 및 부대설비

- 개폐표시형 밸브를 설치하여야 한다.

- 개폐표시형 밸브와 준비작동식 유수검지창치 또는 일제개방밸브 사이의 배관은 다음과 같은 구조로 하여야 한다.

㉠ 수직배수배관과 연결하고 동 연결배관상에는 개폐밸브를 설치할 것

㉡ 자동배수장치 및 압력스위치를 설치할 것

㉢ 나목의 규정에 따른 압력스위치는 수신부에서 준비작동식유수검지장치 또는 일제개방밸브의 개방여부를 확인할 수 있게 설치할 것

⑥ 습식유수검지장치 또는 건식유수검지장치의 시험장치

- 유수검지장치에서 가장 먼 가지배관의 같으로부터 연결하여 설치한다.

- 시험장치 배관의 구경은 유수검지장치에서 가장 먼 가지배관의 구경과동일한 구경으로 하고， 그 같에 개폐밸브 및 개방형 헤드를 설치하여야 한다. 이 경우 개방형헤드는 반사판 및 프레임을 제거한 오리피스만으로 설치할 수 있다.

- 시험배관의 같에는 물받이통 및 배수관을 설치하여 시험중 방사된 물이바닥에 흘러내리지 않도록 하여야 한다. 단， 목욕실， 화장실 등과 같이배수처리가 용이한 곳은 제외한다.

⑦ 배관 행거 설치

- 가지배관에는 헤드의 설치지점 사이마다 1 개 이상의 행가를 설치하되，헤드간의 거리가 3.5m를 초과하는 경우에는 3.5m 이내마다 1 개 이상 설치할 것. 이 경우 상향식헤드와 행가 사이에는 8cm 이상의 간격을 두어야한다.

- 교차배관에는 가지배관과 가지배관 사이마다 1 개 이상의 행가를 설치하되， 가지배관 사이의 거리가 4.5m를 초과하는 경우에는 4.5m이내마다 1개 이상 설치하여야 한다.

- 위 항의 수평주행배관에는 4.5m 이내마다 1 개 이상 설치하여야 한다.

⑧ 수직배수배관의 구경은 50 mm 이상으로 하여야 한다.

⑨ 급수배관에 설치되어 급수를 차단할 수 있는 개폐밸브

- 급수개폐밸브가 잠길 경우 탬퍼스위치의 동작으로 인하여 감시제어반 또는 수신기에 표시되어야 하며 경보음을 발하여야 한다.

- 탬퍼스위치는 감시제어반 또는 수신기에서 동작의 유무확인과 동작시험， 도통시험을 할 수 있어야 한다.

⑩ 스프링클러 헤드수별 급수관의 구경은 다음 표 이상으로 한다. (단위 mm)

	25	32	40	50	65	80	90	100	125	150
가	2	3	5	10	30	60	80	100	160	161이상
나	2	4	7	15	30	60	65	100	160	161 이상
다	1	2	5	8	15	27	40	55	90	91이상

- 폐쇄형스프링클러헤드를 사용하는 설비의 경우로서 1 개층에 하나의 급수배관(또는 밸브 등)이 담당하는 구역의 최대면적은 3,000 ㎡를 초과하지 아니하여야 한다.

- 폐쇄형스프링클러헤드를 설치하는 경우에는 ”가”란의 헤드수에 따라야한다. 다만， 100개 이상의 헤드를 담당하는 급수배관(또는 밸브)의 구경을 100mm로 할 경우에는 수리계산을 통하여 가지배관의 유속은 6m/s,그 밖의 배관의 유속은 10m/s를 초과할 수 없다.

- 폐쇄형스프링클러헤드를 설치하고 반자 아래의 헤드와 반자속의 헤드를 동일 급수관의 가지관상에 병설하는 경우에는 ”나”란의 헤드수에 따라야한다.

- 무대부나 특수가연물을 저장 • 취급하는 장소에 폐쇄형스프링클러헤드를 설치하는 설비의 배관구경은 ”다”란에 따라야 한다.

- 개방형스프링클러헤드를 설치하는 경우 하나의 방수구역이 담당하는 헤드의 개수가 30개 이하일 때는 ”다”란의 헤드수에 의하고， 30개를 초과할 때는 수리계산 방법에 따라야 한다.

- 화재조기진압용 스프링클러설비 배관의 시공은 화재조기진압용 스프링클러설비의 화재안전기준 (NFSC 103B) 에 따른다.

2) 펌프주위배관

공통공사에 따른다.

나. 경보장치 및 기동장치

1) 음향장치

① 습식유수검지장치 또는 건식유수검지장치를 사용하는 설비에 있어서는 헤드가 개방되면 유수검지장치가 화재신호를 발신하고 그에 따라 음향장치가 경보되도록 하여야 한다.

② 준비작동식유수검지장치 또는 일제개방밸브를 사용하는 설비에 있어서는 화재감지기의 감지에 의하여 음향장치가 경보되도록 하여야 한다.

③ 음향장치는 유수검지장치 및 일제개방밸브 등의 담당구역마다 설치하되 그 구역의 각 부분으로부터 하나의 음향장치까지의 수평거리는 25 m 이하가 되도록 하여야 한다.

④ 음향장치는 경종 또는 사이렌으로 하되 주위의 소음 및 다른 용도의 경보와 구별이 가능한 음색으로 하여야 한다.

2) 펌프의작동

① 습식유수검지장치 또는 건식유수검지장치를 사용하는 설비에 있어서는 유수검지장치의 발신이나 수압개폐장치에 의하여 작동되거나 또는 이 두가지의 흔용에 의하여 작동될 수 있도록 하여야 한다.

② 준비작동식유수검지장치 또는 일제개방밸브를 사용하는 설비에 있어서는 화재감지기의 화재감지나 수압개폐장치에 의하여 작동되거나 또는 이 두가지의 흔용에 의하여 작동될 수 있도록 하여야 한다.

3) 준비작동식유수검지장치 또는 일제개방밸브의 작동

① 담당구역 내의 화재감지기의 동작에 의하여 개방 및 작동하도록 하여야 한다.

② 폐쇄형의 하향식 헤드를 사용하는 설비의 경우에 화재감지기 회로는 교차 회로방식으로 하여야 한다.

③ 일제개방밸브의 인근에서 수동 기동(전기식 및 배수식 )에 의하여도 개방 및 작동될 수 있도록 하여야 한다.

다. 헤드

공통공사 적용기준의 스프링클러설비의 화재안전기준에 따른다.

라. 관말시험밸브

(1) 유수검지장치에서 가장 먼 가지배관의 같으로부터 연결하여 설치하여야 한다.

(2) 시험장치 구경은 25 mm로 하고 그 같에 개폐밸브 빚 개방형헤드를 설치하여야한다.

(3) 배수처리 및 시험이 쉬운 장소에 설치하여야 한다.

마. 시험 및 검사 공통공사에 따른다.