톡톡팩토리 신규점 조성사업

일 반 시 방 서

(소 방)

2024. 09.

소  화  기

가) 일반 사항

1. 본 시방서에 명기되지 않은 사항은 소방 관련 법규에 따른다.

① 소방4분법 - 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치유지및안전관리에관한법률,

위험물안전관리법

② 소방4분법시행령

③ 소방4분법시행규칙

④ 화재안전기준

2. 재료 사용에 있어 제규정에 적용받은 때에는 그 규정에 적합하거나 또는 감독관 사용 승인을

득한후 설치하는 것으로 한다.

나) 소화기 설치 기준

1. 소방 대상물의 용도에 따라 적합한 종류의 것으로 한다.

2. 수동식 소화기는 각 층마다 설치하고, 소방대상물이 각 층에 2이상의 거실로 구획된 경우에는

수동식소화기를 구획된 각 거실마다 설치한다. 소방대상물의 각 부분으로부터 1개의 수동식

소화기까지의 보행거리가 소형 수동식 소화기에 있어서는 20m,대형 수동식소화기에 있어서는

30m 이내가 되도록 배치한다.

3. 소방대상물(아파트제외)의 각층이 2이상의 거실(거주집무.작업.집회.오락 그 밖에 이와 유사한

목적을 위하여 사용하는 방을 말한다.)로 구획된 경우에는 2항의 규정에 의하여 각층마다 설치

하는 것 외에 구획된 각 거실(바닥면적이 33제곱미터 이상인 거실에 한한다.) 에도 배치할 것.

4. 통행 또는 피난에 지장이 없고, 사용시 쉽게 취급할 수 있는 장소에 설치한다.

5. 수동식 소화기는 바닥으로부터 높이 1.5m 이하의 곳에 비치하고 “소화기” 라고 표시한 표지를

보기 쉬운곳에 게시한다.

6. 자동식소화기는 아파트의 각 세대별로 주방에 설치한다.

7. 이산화탄소 또는 할로겐 화합물 (HALON 1301은 제외) 을 방사하는 소화기는 지하층,

무창층 또는 밀폐된 거실 및 사무실로서 그 바닥면적이[eqn: RM 20m^2] 미만의 장소에는 설치할 수

없다. 단, 배기를 위한 유효한 개구부가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

스프링 클러 설비 공사

가) 일반 사항

1. 본 시방서에 명기되지 않은 사항은 소방 관련 법규에 따른다.

① 소방4분법 - 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치유지및안전관리에관한법률

위험물안전관리법

② 소방4분법시행령

③ 소방4분법시행규칙

④ 화재안전기준

2. 재료 사용에 있어 제규정에 적용받은 때에는 그 규정에 적합하거나 또는 감독관 사용 승인을

득한후 설치하는 것으로 한다.

3. 본 설비 공사에 사용하는 기계류 및 재료는 소화 설비 작동 기능에 영향을 주지 않는 구조

또는 재질로 한다.

나) 기기 설치 공사

1. 펌프 및 주위 배관

1.1) 전동기와 커플링에 의하여 직결된 원심 수평형 펌프를 공통 가대에 부착한 것으로서 KSR

6316 (소형 다단 원심 펌프) 규격에 적합한 것으로 하고 이 규격에 맞는 재질 및 구조로

하여야 한다.

1.2) 펌프는 전용으로 하며 정격 토출 압력 65% 이하에서 정격 토출량 150% 이상의 것으로

하여야 한다.

1.3) 펌프 정격 토출량의 150% 이상을 측정할 수 있는 유량 측정 장치를 설치한다.

1.4) 펌프 토출측에는 체절 운전시 수온의 상승을 방지하기 위하여 첵크 밸브와 펌프 사이에서

분기한 구경 20ø 이상의 배관에 체절 압력 미만에서 개방되는 릴리프 밸브를 설치한다.

1.5) 펌프의 흡입측 배관은 공기 고임이 생기지 아니하는 구조로 하고 여과 장치를 설치하며

흡입하는 수평관은 될 수 있는 한 짧게 한다.

1.6) 펌프의 토출측에는 압력계를 주 펌프, 보조 펌프의 토출측 게이트 밸브 아래 설치된 체크

밸브 이전의 배관에 설치 하며, 흡입측의 연성계 또는 진공계는 펌프보다 수원의 수위가

아래에 있는 경우에 설치한다.

1.7) 펌프의 흡입측과 토츨측에는 후렉시블 죠인트를 설치하며 펌프의 진동으로부터 배관을

보호하여야 한다.

1.8) 연결송수관설비의 배관과 겸용할 경우의 주배관의 구경은 100m이상, 방수구로 연결되는

배관은 65m 이상의 것으로 하여야 한다.

2. 기동용 압력 탱크

2.1) 용량은 100ℓ 이상의 것으로 하고 압력계, 안전장치, 압력 스위치 및 배수 밸브 등의 부속

품이 구비되어야 한다.

3. 유수 검지 장치

3.1) 자동 경보 밸브(ALARM CHECK VALVE)

∘. 경보 밸브, 압력 스윗치 및 작동 시험 밸브 등으로 구성되며, TAMPER SWITCH 가 부착

된 개폐 표시형 밸브, 압력계 등의 부속품을 구비한 것으로서 한국 소방 검정 공사의

개별 검정에 합격한 것이어야 한다.

3.2) 준비 작동식 밸브(PREACTION  VALVE)

∘. 준비 작동식 밸브는 몸체외에 SOLENOID VALVE, 밸브 개방 장치 및 압력 스위치 등으로

구성되며, TAMPER SWITCH가 부착된 개폐 표시형 밸브, 압력계 등의 부속품을 구비한

것으로서 한국 소방 검정 공사의 개별 검정에 합격한 것이어야 한다.

4. 스프링 클러 헤드

4.1) 폐쇄형 헤드는 본체, 프레임, 디플렉터 및 감열 기구 등으로 구성되며 한국 소방 검정공사

의 개별 검정에 합격한 것이야 한다.

4.2) 개방형 헤드는 감열부가 없으며 방수구가 개방된 것으로서 한국 소방 검정 공사의 개별

검정에 합격한 것이어야 한다.

4.3) 살수가 방해되지 아니하도록 스프링 클러 헤드로부터 반경 60cm 이상의 공간을 보유한다.

4.4) 스프링 클러 헤드와 그 부착면과의 거리는 30cm 이하로 할 것. 다만 천정, 반자 및 선반

등이 불연 재료로 된 경우에는 45cm 이하로 한다.

4.5) 스프링 클러 헤드의 반사판이 그 부착면과 평행하게 설치한다.

4.6) 소방 대상물의 보와 가장 가까운 스프링 클러 헤드는 다음과 같은 기준에 의하여 설치

한다.

SP 헤드의 반사판 중심과 보의 수평거리	SP 헤드의 반사판 높이와 보의 하단 높이의 수직거리
0.75MM 미만	보의 하단보다 낮을것
0.75MM 이상 1M 미만	0.1M 미만일것
1M 이상 1.5M 미만	0.15M 미만일것
1.5M 이상	0.3M 미만일것

5. 물 올림 장치

5.1) 수원의 수위가 펌프보다 낮은 위치에 있는 경우에는 물올림 장치(PRIMING TANK)를 설치

하여야 하며, 그 유효 수량은 100ℓ 이상으로 하고 자동적으로 감수 보충할 수 있는 구조로

서 소화 설비 전용이어야 한다.

6. 연결 송수구

6.1) 소방 펌프 자동차가 쉽게 접근할 수 있는 노출된 장소에 설치하며 설치 위치는 지면으로

부터 높이 0.5m 이상 1m 이하의 위치에 설치하고 “스프링 클러 연결 송수구” 라고 표기

한 표지판을 설치한다.

6.2) 구경 65mm의 쌍구형으로 한다.

다) 배관 공사

1. 배 관

1.1) 배관 재료

종 류	명 칭	규 격	비 교
강 관	배관용 탄소강 강관 압력 배관용 탄소강 강관	KSD 3507 KSD 3562	백관 (아연 도금) 백관 (아연 도금)

1.2) 배관 부속

∘. 구경 50ø 이하의 것은 나사 배관용 K.S 부속품을 사용한다.

∘. 구경 65ø 이상의 것은 용접용 K.S 부속품을 사용한다.

∘. 구경 50ø 이하의 관이음은 나사식 소켓 또는 유니온으로 사용한다.

∘. 구경 65ø 이상의 관이음은 내압 1MPa~2MPa 이상의 용접용 플랜지를 사용한다.

1.3) 밸브류

∘. 밸브류는 50ø 이하는 청동 나사식 1MPa~2MPa 이상의 것을 사용한다.

∘. 65ø 이상은 1MPa~2MPa 이상의 주철제 플랜지형 개폐 표시형 밸브를 사용하며, 첵크

밸브는 펌프 상단에 1MPa~2MPa 이상의 스모렌스키 첵크 밸브를 사용하고 그 이외에는

1MPa~2MPa 이상의 스윙 첵크 밸브를 사용한다.

2. 행 가

2.1) 배관에 설치되는 행가는 다음 기준에 의해 설치한다.

∘. 수평 주행 배관  :  4.5m 이내마다 1개 이상 설치.

∘. 교차 배관       :  가지 배관과 가지 배관 사이마다 1개 이상 설치.

∘. 가지 배관       :  헤드 설치 지점 사이마다 1개 이상 설치.

2.1) 환봉의 굵기는 80ø 이하는 9mm, 100ø 이상은 12mm 이상의 것으로 사용한다.

3. 보 온

3.1) 배관의 대한 보온은 아래와 같이 한다.

관경(ø)	25～80ø	100ø 이상	비고
보온두께(t)	25	40	·

∘. 노출 보온 : 파이프 카바 + 보루지 + 난연성 포리마 테이프 + AL.밴드.

은폐 보온 : 파이프 카바 + 보루지 + 난연성 은박지(단면) + AL.밴드.

4. 용접 및 절단

4.1) 배관의 용접은 아크 용접으로 하고, 절단은 쇠톱이나 컷팅 기계를 사용하며 산소, 아세틸렌

에 의한 절단은 허용하지 아니한다.

5. 도 장

5.1) 배관 용접 부위에는 녹막이 페인트를 2회 이상 칠한후 은분을 1회 이상 칠해야 한다.

6. 수압 시험

6.1) 수압 시험에 쓰이는 수질은 상수도나 지하수를 정수한 양질의 물을 사용한다.

6.2) 배관 완료후 1MPa~2MPa 이상의 수압에서 3시간 지속하여 압력 강하가 없어야 한다.

자동화재탐지 설비 공사

가) 일반 사항

1. 본 시방서에 명기되지 않은 사항은 소방 관련 법규에 따른다.

①소방4분법-소방기본법,소방시설공사업법, 소방시설설치유지 및 안전관리에관한법률,

위험물 안전관리법

②소방4분법시행규칙

③소방4분법시행령

④화재안전기준

2. 재료 사용에 있어 제규정에 적용받은 때에는 그 규정에 적합하거나 또는 감독관 사용 승인을

득한후 설치하는 것으로 한다.

3. 본 설비 공사에 사용하는 기계류 및 재료는 소화 설비 작동 기능에 영향을 주지않는 구조 또는

재질로 한다.

나) 기기 설치 공사 등

1. 자동화재 탐지설비의 경계구역은 다음각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1.1) 하나의 경계구역이 2개 이상의 건축물에 미치지 아니하도록 할 것.

1.2) 하나의 경계구역이 2개 이상의 층에 미치지 아니하도록 할 것.

다만,500M2이하의 범위 안에서는 2개의 층을 하나의 경계구역으로 할 수 있다.

1.3) 하나의 경계구역의 면적은 600M2 이하로 하고 한변의 길이는 50m이하로 할 것.

다만, 당해 소방대상물의 주된 출입구에서 그 내부의 전체가 보이는 것에 있어서는

1,000m2이하로 할 수 있다.

2. 계단(직통 계단외의 것에 있어서는 떨어져 있는 상하계단의 상호간의 수평거리가 5m

이하로서 서로간에 구획되지 아니한 것에 한한다. 이하 이항에서 같다.)경사로,엘리베이터

권상기실,린넨슈트,파이프닥트 기타 이와 유사한 부분에 대하여는 별도로 경계 구역을

설정하되,하나의 경계구역은 높이 45m이하(계단 및 경사로에 한한다)로하고 지하층의

계단 및 경사로(지하층의 층수가 1일경우는 제외한다)는 별도로 하나의 경계구역으로

하여야 한다.

3. 외기에 면하여 상시 개방된 부분이 있는 차고,주차장 창고등에 있어서는 외기에 면하는

각 부분으로부터 5m 미만의 범위 안에 있는 부분은 경계구역의 면적에  산입하지

아니다.

4. 스프링클러설비 또는 물분무등소화설비의 화재감지장치로서 화재감지기를 설치한 경우의

경계구역은 당해 소화설비의 방사구역과 동일하게 설정할 수 있다.

5. 수신기는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

5.1) 수위실등 상시 사람이 근무하고 있는 장소에 설치하고 그 장소에는 경계구역 일람도

를 비치할 것. 다만, 사람이 상시 근무하는 장소가 없는 경우에는 관계인이 쉽게

접근할 수 있고 관리가 용이한 장소에 설치할 수 있다.

5.2) 수신기는 음향기구는 그 음량 및 음색이 다른 기기의 소음등과 명확히 구별될 수

있는 것으로 할 것.

5.3) 수신기는 감지기,중계기 또는 발신기가 작동하는 경계구역을 표시할 수 있는 것으로

할 것.

5.4) 화재,가스, 전기등에 대한 종합방재반을 설치할 경우에는 당해 조작반에 수신기의

작동과 연동하여 감지기,중계기 또는 발신기가 작동하는 경계구역을 표시할 수 있는

것으로 할 것.

5.5) 하나의 경계구역은 하나의 표시등 또는 하나의 문자로 표시되도록 할 것.

5.6) 수신기의 조작 스위치는 바닥으로부터 높이가 0.8m 이상 1.5m 이하인 장소에 설치

할 것.

5.7) 하나의 소방대상물에 2 이상의 수신기를 설치하는 경우에는 수신기를 상호간 연동

하여 화재발생 상황을 각 수신기마다 확인할 수 있도록 할 것.

6. 감지기는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

6.1) 감지기의 하단과 그 부착면과의 거리는 0.3m (연기감지기에 있어서는 0.6m) 이하로

할 것.

6.2) 감지기(차동식 분포형의 것을 제외한다)는 실내로의 공기 유입구로부터 1.5m 이상

떨어진 위치에 설치할 것.

6.3) 감지기는 천정 또는 반자의 옥내에 면하는 부분에 설치할 것.

6.4) 보상식 스포트형 감지기는 정온점이 감지기주위의 평상시의 최고온도보다 20도 이상

높은 것으로 설치할 것.

6.5) 정온식감지기는 주방, 보일러실등으로서 다량의 화기를 취급하는 장소에 설치하되 공칭

작동온도가 최고주위온도보다 20도 이상 높은 것으로 설치할 것.

6.6) 차동식 스포트형, 보상식 스포트형 및 정온식 스포트형 감지기는 그 부착 높이 및

소방대상물에 따라 다음 표에 의한 바닥면적마다 1개 이상을 설치할 것.

6.7) 스포트 감지기는 45도 이상 경사되지 아니하도록 부착할 것.

6.8) 공기관식 차동식분포형감지기는 다음의 기준에 따를 것.

① 공기관의 노출부분은 감지구역마다 20m이상이 되도록 할 것.

② 공기관과 감지구역의 각변과의 수평거리는 1.5m 이하가 되도록하고, 공기관 상호

간의 거리는 6m(주요 구조부를 내화구조로 한 소방대상물 또는 그 부분에 있어서

는 9m)

③ 공기관은 도중에서 분기하지 아니하도록 할 것.

④ 하나의 검출부분에 접속하는 공기관의 길이는 100m이하로 할 것.

⑤ 검출부는 5도 이상 경사되지 아니하도록 부착할 것.

⑥ 검출부는 바닥으로부터 0.8m이상 1.5m이하의 위치에 설치할 것.

7. 연기 감지기는 다음의 기준에 의하여 설치할 것.

7.1) 감지기는 복도 및 통로에 있어서는 보행거리 30m(3종에 있어서는 20m) 마다, 계단

및 경사로에 있어서는 수직거리 15m(3종에 있어서는 10m)마다 1개 이상으로 할 것.

7.2) 천정 또는 반자가 낮은 실내 또는 좁은 실내에 있어서는 출입구의 가까운 부분에

설치할 것.

7.3) 천정 또는 반자 부근에 배기구가 있는 경우에는 그 부분에 설치할 것.

7.4) 감지기는 벽 또는 보로부터 0.6m 이상 떨어진 곳에 설치할 것.

부착높이 및 소방대상물의 구조		감지기의 종류
		차동식스포트형		보상식스포트형		정온식스포트형
		1종	2종	1종	2종	특종	1종	2종
4미터 미만	주요구조부를 내화구조로 한 소방대상물 또는 그 부분	90	70	90	70	70	60	20
	기타 구조의 소방대상물 또는 그 부분	50	40	50	40	40	30	15
4미터 이상 8미터 미만	주요구조부를 내화구조로 한 소방대상물 또는 그 부분	45	35	45	35	35	30
	기타 구조의 소방대상물 또는 그 부분	30	25	30	25	25	15

(단위 : 제곱미터)

7. 자동화재 탐지설비의 음향장치는 다음 각호의 기준에 의하여 설치한다.

7.1) 주 음향 장치는 수신기의 내부 또는 그 직근에 설치할 것.

7.2) 5층(지하층을 제외한다) 이상으로 연면적이 3,000m2 를 초과하는 소방대상물 또는

그 부분에 있어서의 2 층 이상의 층에서 발화한 때에는 발화층 및 그 직상층에

한하여, 1층에서 발화한 때에는 발화층, 그 직상층 및 지하층에 한하여, 지하층에서

발화한 때에는 발화층 직상층 및 기타의 지하층에 한하여 경보를 발할 수 있도록

할 것.

7.3) 지구음향장치는 소방대상물의 층마다 설치하되, 당해소방대상물의 각 부분으로부터

하나의 음향장치까지의 수평거리가 25m 이하(지하가중 터널의 경우에는 주행방향의

측벽길이50m이내)가 되도록하고, 당해층의 각부분에 유효하게 경보를 발할 수 있도

록 설치할 것. 다만 비상방송설비의 화재안전기준 규정에 적합한 방송설비를 자동

화재탐지설비의 감지기와 연동하여 작동하도록 설치한 경우에는 지구음향장치를 설치

하지 아니할 수 있다.

7.4) 음향장치는 다음 각호의 기준에 의한 구조 및 성능의 것으로 하여야 한다.

① 정전격전압의 80% 전압에서 음향을 발할 수 있는 것으로 할 것.

② 음량은 부착된 음향장치의 중심으로부터 1m 떨어진  위치에서 90폰 이상이 되는

것으로 할 것.

③ 감지기의 작동과 연동하여 작동할 수 있는 것으로 할 것.

7.5 ) 하나의 소방대상물에 2이상의 수신기가 설치된 경우 어느 수신기에서도 지구음향장치 및

시각경보장치를 작동할 수 있도록 할 것.

8. 자동화재 탐지설비의 발신기는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

8.1) 조작이 쉬운 장소에 설치하고 그 누름스위치는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m이하의

높이에 설치할 것.

8.2) 발신기를 설치하는 경우에는 감지기 회로의 끝부분에 설치할 것.

8.3) 소방대상물의 층마다 설치하되,당해 소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 발신기

까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록할 것. 다만, 복도 또는 별도로 구획 된 실로

서 보행거리가 40m 이상일 경우에는 추가로 설치하여야 한다.

8.4) 발신기의 위치표시는 발신기의 상부에 설치하되,부착면과 15도 이상의 각도로 10m

이내 어느 곳 에서도 쉽게 식별할 수 있는 적색등으로 하여야 한다.

9. 자동화재 탐지기설비의 상용전원은 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

9.1) 전원은 전기가 정상적으로 공급되는 축전지 또는 교류전압의 옥내간선으로 하고 전원

까지의 배선은 전용으로 할 것.

9.2) 개폐기에는 “자동화재 탐지설비용”이라고 표시한 표지를 할 것.

9.3) 자동화재탐지설비에는 그 설비에 대한 감시상태를 60분간 지속한 후 유효하게 10분

이상 경보할 수 있는 축전지설비(수신기에 내장하는 경우를 포함한다)를 설치하여야

한다. 다만, 상용전원이 축전지설비인 경우에는 그러하지 아니하다.

다) 배선 공사

1. 배선은 전기설비 기술기준령에서 정한것 외에 다음 각호의 기준에 의하여 설치 하여야

한다.

1.1) 감지기 상호간 또는 감지기로부터 수신기에 이르는 감지기회로의 배선은 다음 각목의

기준에 따라 설치할 것. 다만, 감지기 상호간의 배선은 600V 비닐절연전선으로 설치

할 수 있다. 일반배선을 사용할 때는 옥내소화전설비의 화재안전기준 별표1의 규정에

따른 내화배선 또는 내열배선으로 사용할 것.

1.2) 금속관 공사, 가요 전선관공사, 합성수지관 공사, 금속닥트 공사 또는 케이블 공사의

방법에 의할 것.

1.3) 감지기 회로의 도통시험을 위한 종단저항은 다음의 기준에 의할것.

① 점검 및 관리가 쉬운 장소에 설치할 것.

② 전용함을 설치하는 경우 그 설치 높이는 바닥으로부터 1.5M 이내로 할 것.

③ 감지기 회로의 끝부분에 설치하며, 종단감지기에 설치할 경우에는 구별이  쉽도록

해당감지기의 기판 등에 별도의 표시를 할 것.

1.4) 감지기 사이의 회로의 배선은 송배선식으로 할 것.

1.5) 전원 회로의 전로와 대지사이 및 배선 상호간의 절연저항은 전기설비기술기준이 정하

는 바에 의하고 감지기 회로 및 부속회로의  전로와 대지사이 및 배선상호간의 절연

저항은 1경계구역마다 직류 250v 의 절연저항 측정기를 사용하여 측정한 절연저항이

0.1메가Ω 이상이 되도록 할 것.

1.6) 피형 수신기 및 지피형 수신기의 감지기 회로의 배선에 있어서 하나의 공통선에 접속

할 수 있는 경계구역은 7개 이하로 할 것

1.7) 옥내 배선은 감지기와 감지기 사이는 1.2mm 이상이어야 하고 발신기와 표시경종은

1.6mm이상이어야 한다.

1.8) 자동화재탐지설비의 감지기회로의 전로저항은 50Ω 이하가 되도록 하며 수신기의 각

회로별 종단에 설치되는 감지기에 접속되는 배선의 전압은 감지기 정격전압의 80%

이상이어야 할 것.

비상 방송 설비 공사

가) 일반 사항

1. 본 시방서에 명기되지 않은 사항은 소방 관련 법규에 따른다.

①소방4분법-소방기본법,소방시설공사업법, 소방시설설치유지 및 안전관리에관한법률,

위험물 안전관리법

②소방4분법시행규칙

③소방4분법시행령

④화재안전기준

2. 재료 사용에 있어 제규정에 적용받은 때에는 그 규정에 적합하거나 또는 감독관 사용 승인을

득한 후 설치하는 것으로 한다.

3. 본 설비 공사에 사용하는 기계류 및 재료는 소화 설비 작동 기능에 영향을 주지않는 구조 또는

재질로 한다.

나) 기기 설치 공사 등

1. 방송에 의한 비상경보설비의 방송설비는 다음 각 호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1.1) 확성기의 음성 입력은 3W 이상일 것.

1.2) 확성기는 각층마다 설치하되, 그 층의 각 부분으로부터 하나의 확성기까지의  수평 거리가

25m 이하가 되도록 하고, 당해층의 각 부분에 유효하게 경보를 발할 수 있도록 설치한다.

1.3) 조작부의 조작 스위치는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 높이에 설치한다.

1.4) 조작부는 기동장치의 작동과 연동하여 당해 기동장치가 작동한 층 또는 구역을 표시 할 수

있는 것으로 한다.

1.5) 증폭기 및 조작부는 수위실 등 상시 사람이 근무하는 장소로서 점검이 편리하고 방화상 유효

한 곳에 설치한다.

1.6) 5층(지하층은 제외한다) 이상의 소방대상물 또는 그부분에 있어서는 2층 이상의 층에서 발화

한 때에는 발화층 및 그 직상층에, 1층에서 발화한 때에는 발화층 그 직상층 및 지하층에

우선적으로 경보를 발할 수 있도록 한다.

1.7) 다른 방송설비와 공용하는 것에 있어서는 화재시 비상경보외의 방송을 차단할 수 있도록

한다.

1.8) 다른 전기회로에 의하여 유도 장애가 생기지 아니하도록 한다.

1.9) 하나의 소방 대상물에 2이상의 조작부가 설치되어 있는 때에는 각각의 조작부가 있는 장소

상호간에 동시통화가 가능한 설비를 설치하고, 어느 조작부에서도 당해 소방대상물의 전

구역에 방송을 할 수 있도록 한다.

1.10) 기동장치에 의한 화재신고를 수신한 후 필요한 음량으로 방송이 개시될 때까지의 소요 시간

은 10초 이하로 한다.

1.11) 음량조정기를 설치하는 경우 음량조정기의 배선은 3선식으로 할 것.

1.12) 음향장치는 다음 각목의 기준에 따른 구조 및 성능의 것으로 하여야 한다.

① 정격전압의 80% 전압에서 음향을 발할 수 있는 것을 할 것.

② 자동화재탐지설비의 작동과 연동하여 작동할 수 있는 것으로 할 것.

2. 비상 방송 설비의 배선은 전기 설비 기술 기준에 관한 규칙에서 정한 것 외에 다음 각호 의

기준에 의하여 설치하여야 한다.

2.1) 화재로 인하여 하나의 층의 확성기 또는 배선이 단락 또는 단선되어도 다른 층의 화재통보에

지장이 없도록 한다.

2.2) 기타는 소방 기술 기준에 관한 규칙 제 90조 제1호, 제5호 및 제6호의 규정을 준용한다.

3. 비상 전원은 방송 설비에 대한 감시상태를 60분간 지속한 후 유효하게 10분 이상 작동 할 수

있는 용량으로 한다.

다) 배관 공사

1. 자동 화재 탐지 설비의 배관 공사에 준용한다.

비상조명등 설비 공사

가) 일반 사항

1. 본 시방서에 명기되지 않은 사항은 화재안전기준(NFSC 304)에 따른다.

2. 본 설비 공사에 사용하는 기계류 및 재료는 소화 설비 작동 기능에 영향을 주지 않는 구조

또는 재질로 한다.

나) 기기 설치 공사 등

1. 비상조명등설비는 다음 각 호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

1) 설치장소 : 소방대상물의 각 거실, 그로부터 시상에 이르는 복도,계단,그 밖의 통로

2) 조 도 : 비상조명등이 설치된 장소의 각 부분의 바닥에서 1LUX 이상

3) 예비전원 내장형 비상조명등 설치 시

① 평상시 점등여부를 확인할 수 있는 점검스위치 설치

② 당해 조명을 지하상가 및 층수가 11층 이상인 소방 대상물은 60분, 그 밖의 소방대상물은

20분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량의 축전지와 충전장치 내장.

4) 예비전원 비내장형 비상조명등 설치 시

① 비상조명등을 유효하게 20분 이상 점등시킬수 있는 자가발전설비 또는 축전지설비를 설치

한다.

② 상용전원으로부터 전력의 공급중단시 자동으로 비상전원으로부터 전력을 공급 받도록

한다.

2. 휴대용 비상조명등설비는 다음 각 호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

① 숙박시설의 객실마다 잘 보이는 곳에 설치하되 바닥으로부터 0.8M이상-1.5M이하에 설치

한다.

② 어둠속에서 위치를 확인 할 수 있도록 설치한다.

③ 사용 시 자동으로 점등되는 구조 일 것.

④ 외함은 난연성이 있을 것

⑤ 건전지를 사용하는 경우에는 방전방지조치를 하여야하고 충전식 밧데리의 경우 상시 충전

되도록 할 것.

⑥ 건전지 및 충전식 밧데리의 용량은 20분 이상 유효하게 사용 할 수 있는 것으로 할 것.

다) 배관 공사

① 내화배선에 의한다.

유도등 설비 공사

가) 일반 사항

1. 본 시방서에 명기되지 않은 사항은 소방 관련 법규에 따른다.

① 소방4분법 - 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치유지및안전관리에관한법률

위험물안전관리법

② 소방4분법시행령

③ 소방4분법시행규칙

④ 화재안전기준

2. 재료 사용에 있어 제규정에 적용받은 때에는 그 규정에 적합하거나 또는 감독관 사용 승인을

득한 후 설치하는 것으로 한다.

3. 본 설비 공사에 사용하는 기계류 및 재료는 소화 설비 작동 기능에 영향을 주지않는 구조 또는

재질로 한다.

나) 기기 설치 공사 등

1. 피난구 유도등

1.1) 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구 및 그 부속실의 출입구 상단에 설치한다.

(바닥으로부터 1.5m 이상)

1.2) 출입구에 이르는 복도 또는 통로로 통하는 출입구에 설치한다.

1.3) 직통계단, 직통계단의 계단실 및 그 부속실의 출입구 상단에 설치한다.

1.4) 안전 구획된 거실로 통하는 출입구에 설치한다.

1.5) 피난구 유도등은 피난구의 바닥으로부터 높이 1.5m 이상의 곳에 설치하여야 한다.

1.6) 조명도는 피난구로부터 30m 거리에서 문자 및 색채를 쉽게 식별할 수 있는 것으로 하여야

한다.

2. 통로 유도등

2.1) 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구 및 그 부속실의 출입구에 이르는 통로에 설치한다.

2.2) 복도에는 복도 통로 유도등, 거실의 통로에는 거실 통로 유도등, 계단 및 경사로에는 계단

통로 유도등을 설치한다.

2.3) 복도 및 거실 통로 유도등은 구부러진 모퉁이 및 보행거리 20m마다 설치하며, 계단 통로

유도등은 각층의 경사로참 또는 계단참마다 설치한다.

2.4) 바닥으로부터 1m 이하의 위치에 설치한다.

2.5) 조도는 통로유도등의 바로 밑의 바닥으로부터 수평으로 0.5m 떨어진 지점에서 1Lux 이상이

어야 한다.

2.6) 통행에 지장이 없도록 설치하여야 한다.

2.7) 주위에 이와 유사한 등화광고물, 게시물 등을 설치하지 않아야 한다.

2.8) 바닥에 설치하는 것은 하중에 의하여 파괴되지 않아야 한다.

2.9 ) 바닥으로부터 높이 1m 이하의 위치에 설치할 것. 다만, 지하층 또는 무창층의 용도가 도매

시장, 소매시장, 여객자동차터미널, 지하역사 또는 지하상가인 경우에는 복도, 통로 중앙

부분의 바닥에 설치하여야 한다.

2.0 ) 유도등은 백색바탕에 녹색으로 피난방향을 표시한 등으로 하여야 한다. 다만, 계단에 설치

하는 것에 있어서는 피난의 방향을 표시하지 아니할 수 있다.

3. 객석 유도등

3.1) 객석의 통로, 바닥 또는 벽에 설치한다.

3.2) 통로 바닥의 중심선에서 0.2 Lux 이상이어야 한다.

다) 배관 공사

1. 금속관 공사

1.1) 별도 표시가 없는 한 전선관 및 부속은 내충격성 아연도강관을 사용하여야 하며,  KS 규격

제품이어야 한다.

1.2) 관과 관의 연결은 카플링에 의해 연결하고, 관과 각종 함 또는 박스와 연결시에도 박스

콘넥타를 사용하여 견고히 연결한다.

2. 가요 전선관 공사

2.1) 고정 배관과 진동이 있는 기계와의 연결은 가요전선관을 이용한 배관으로 연결하여야  한다.

배관의 규격은 고정배관 규격과 같다.

2.2) 습기가 많은 장소 또는 옥외 등에 사용되는 것은 P.V.C가 씌어진 방수형을 사용한다.

2.3) 가요전선관의 길이는 2m 이하로 한다.

3. 매입배관 및 은폐배관

3.1) 관의 매입 및 관통은 감독원의 지시에 따르고 구조물의 구조 및 강도에 지장이 없도록 한다.

3.2) 배관의 한 구간이 30m를 초과하는 경우 또는 시공상 필요하다고 인정되는 곳에는 JOINT

BOX를 설치한다.

3.3) 관의 곡율반경은 관내경의 6배 이상으로 하고, 굴곡은 9A 이하로 하되 한 구간의 굴곡개소는

3개소 이상 초과치 않게 하며, 섭씨 28도 이상은 노말밴드를 사용한다.

3.4) 설치후 점검이 용이하지 않은 장소에는 박스류를 시설하여서는 아니된다.

3.5) 철근 콘크리트 슬리브내에 전선관이 매입될 경우에는 슬리브 두께의 1/3이상을 전선관이

점유하지 아니하게 하여야 하며, 슬리브내에서 전선관이 3본 이상 겹치지 아니하게 배관

하여야 한다.

4. 노출 배관

4.1) 배관은 천정 및 벽면에 따라 부설하고 입상 입하의 경우는 파이프샤프트나 벽면에 따라 포설

한다.

4.2) 관을 지지하는 부품 철물은 강제로서 관수 및 관의 배열 및 이를 지지하는 개소의 상황에

따라 미관을 해치지 않게 설치한다.

4.3) 관지지금물 또는 섀들지지의 설치간격은 2m 이하로 한다.

4.4) 배관은 지시가 없는 한 카바부착형을 사용하여야 한다.

4.5) 배관용 박스는 천정 슬리브 매입시 콘크리트박스, 2중 천정내 노출 또는 벽체 매입 시공시는

아웃트랫트 박스를 사용하되 아래에 준한다.

전선관 3개까지 입출시 ; 8각

전선관 4개까지 입출시 ; 4각

단, 전선관이 2개 이상 동일 방향으로 입출시는 4각 박스임.

4.6) 풀박스함은 1.2㎜, 개구부 1.6㎜ 이상의 두께를 갖는 철판제이어야 하며, 2회 이상 방청도장

후 회색도장을 2회 도장한다.

4.7) 천정에 설치되는 수구용 박스는 천정물을 보강하여 설치한다.

4.8) 풀박스 내면의 파이프는 콘넥타(로크낫트 및 붓싱) 로 마감한다.